## REPORTE DIARIO DE OPERACIONES
Fecha | Cuenca | Campo | Contratista | Unidad | TAG de la unidad | capacidad instalada | Capacidad Entregada (kW) | Horometro inicial | Horometro final | KWH generados | Potencia promedio | Horas Operacion | Horas StandBy | Horas MMT Preventivo | Horas MMT Correctivo | total horas | Horas Paradas Externas | Numero de fallas | Tipo de combustible Primario | Tipo de combustible Secundario | Consumo de combustible Primario | Consumo de combustible secundario | Eficiencia | Observaciones
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16215 | 16239 | 14497 | 604.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127574 | NO APLICA | 100%
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14045 | 14045 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 24 horas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12472 | 12496 | 14497 | 604.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127574 | NO APLICA | 100%
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3934 | 3934 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 24 horas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3927 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 24 horas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2369 | 2393 | 19335 | 805.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170148 | NO APLICA | 100%
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1341 | 1365 | 14011 | 583.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123297 | NO APLICA | 100%
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15228 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3531 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2406 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6385 | 6409 | 8406 | 350.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73973 | NO APLICA | 100%
2026-08-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6295 | 6319 | 8397 | 349.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73894 | NO APLICA | 100%
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4373 | 4391 | 5831 | 242.9583 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51313 | NO APLICA | 100% | 00:23 ingresa en linea equipo CPW-10 a peticion de operador CCM y sale a las 3:01 por lluvias en la zona y controlar presion de gas CYC-----04:50 Ingresa en linea equipo CpW10 con gas CYC a pteticion de operador de CCM-----19:04 Sale de linea CPW-10 por peticion de operador de CCM.
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 516 | 540 | 8364 | 348.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73603 | NO APLICA | 100%
2026-08-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 651 | 651 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16239 | 16263 | 14766 | 615.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129941 | NO APLICA | 100%
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14045 | 14047 | 1017 | 42.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 8950 | NO APLICA | 100% | 18:00 hrs. EQUIPO:CPW-02, A solicitud del CCM, Ingresan con gas Moqueta----19:54. EQUIPO:CPW-02, A solicitud del CCM, sale de linea para recuperar presion de gas moqueta 119 psi
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12496 | 12520 | 14761 | 615.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129897 | NO APLICA | 100%
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3934 | 3944 | 7899 | 329.125 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69511 | NO APLICA | 100% | 14:20 hrs. EQUIPO:CPW-04, A solicitud del CCM, Ingresan con gas Moqueta
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3927 | 3936 | 7668 | 319.5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67478 | NO APLICA | 100% | 14:42 hrs. EQUIPO:CPW-05, A solicitud del CCM, Ingresan con gas Moqueta
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2393 | 2417 | 19533 | 813.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171890 | NO APLICA | 100%
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1365 | 1389 | 14313 | 596.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125954 | NO APLICA | 100%
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15228 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3531 | 3533 | 2159 | 89.9583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 151 | NO APLICA | 100% | 8:24 EQUIPO:G102J, A solicitud del CCM, entran en linea. Por inicio de maniobras para pasar equipos de reparto de carga a carga base para cambio de control de frontera
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2406 | 2409 | 2166 | 90.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100% | 8:23 EQUIPO:G102K, A solicitud del CCM, entran en linea. Por inicio de maniobras para pasar equipos de reparto de carga a carga base para cambio de control de frontera
2026-08-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6409 | 6433 | 8399 | 349.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73911 | NO APLICA | 100%
2026-08-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6319 | 6343 | 8401 | 350.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73929 | NO APLICA | 100%
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4391 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | POR PETICION D CCM BAJA PRESIÓN DE GAS
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 540 | 564 | 8479 | 353.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74611 | NO APLICA | 100%
2026-08-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 651 | 651 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | POR PETICION D CCM BAJA PRESIÓN DE GAS
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16263 | 16283 | 13376 | 557.3333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 117709 | NO APLICA | 100% | 10:17 hrs. Generador CPW01 parada manual a solicitud de CCM por parada de MRU por cambio de filtros, 12:32 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU-----22:44 Sale de linea equipo CPW-01 por salida de MRU
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14047 | 14057 | 6521 | 271.7083 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57385 | NO APLICA | 100% | 12:43 hrs. Generador CPW02 ingresa a linea a solicitud de CCM con gas MRU-----22:44 Sale de linea equipo CPW-02 por salida de MRU
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12520 | 12530 | 6799 | 283.2917 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59831 | NO APLICA | 100% | 12:43 hrs. Generador CPW02 ingresa a linea a solicitud de CCM con gas MRU-----22:44 Sale de linea equipo CPW-02 por salida de MRU
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3944 | 3968 | 20730 | 863.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182424 | NO APLICA | 100%
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3936 | 3960 | 20558 | 856.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180910 | NO APLICA | 100%
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2417 | 2438 | 17807 | 741.9583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 156702 | NO APLICA | 100% | 10:32 hrs. Generador CPW06 parada manual a solicitud de CCM por parada de MRU por cambio de filtros, 12:50 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU----22:44 Sale de linea equipo CPW-06 por salida de MRU
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1389 | 1410 | 12724 | 530.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 111971 | NO APLICA | 100% | 22:44 Sale de linea equipo CPW-07 por salida de MRU
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15228 | 15231 | 1007 | 41.9583 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 70 | NO APLICA | 100% | 10:12hrs. Generador G101V ingresa a linea a solicitud de CCM por salida de generacion asociada a la MRU, 13:00hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3533 | 3537 | 2679 | 111.625 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 188 | NO APLICA | 100% | 10:10hrs. Generador G102J ingresa a linea a solicitud de CCM por salida de generacion asociada a la MRU, 12:56hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2409 | 2412 | 2171 | 90.4583 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100% | 10:10hrs. Generador G102k ingresa a linea a solicitud de CCM por salida de generacion asociada a la MRU, 12:56hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-08-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6433 | 6445 | 3969 | 165.375 | 12 | 4 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 34927 | NO APLICA | 100% | 09:00 hrs. EQUIPO: Jinan-01, A solicitud de Copower, se inicia mantenimiento preventivo programado.----20:50 Ingresa en linea jinan 01 campo Vonu-----Sale de linea por vector Shift a la hora de evento salida de generacion por MRU
2026-08-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6343 | 6356 | 3307 | 137.7917 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 29102 | NO APLICA | 100% | 09:20 hrs. A solicitud del CCM, sale de linea generador JINAN02 Por apertura de Reconectador R18, para realizar trabajo de tendido de fibra òptica por parte de la empresa de KFJ-------20:20 Ingresa en linea jinan 02 campo Vonu---- Sale de linea por vector Shift a la hora de evento salida de generacion por MRU
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4391 | 4399 | 3079 | 128.2917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 27095 | NO APLICA | 100% | 07:37 hrs. EQUIPO: Jinan-10, A solicitud del CCM, entra en linea con suministro de gas Costayaco.----19:57 A solicitud del CCM. ingresa equipo CPW10 con gas CYC.----23:36 Sale de linea CPW 10 por naja presion de gas CYC 13 psi
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 564 | 585 | 7733 | 322.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68050 | NO APLICA | 100% | 10:22 hrs. Generador CPW011 parada manual a solicitud de CCM por cambio de gas MRU a gas CYC, 10:29 hrs. Equipo ingresa en linea con gas CYC-----12:20 hrs. Generador CPW011 parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas CYC, 14:25 hrs. Ingresa a linea a solicitud CCM con gas MRU---14:27 hrs. EQUIPO: Jinan-11. A solicitud del CCM. Ingresa en linea con suministro de gas tratado.
2026-08-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 651 | 653 | 712 | 29.6667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 6266 | NO APLICA | 100% | 22:47 Sale de linea CPW12 por baja presion de gas CYC15 psi
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16283 | 16299 | 9540 | 397.5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83952 | NO APLICA | 100% | 01:03 ingresa equipo CPW01 alineado con gas MRU,,,,08:41 hrs. Generador CPW01 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 15:55 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU---23:42 Sale de linea equipo CPW01 a peticion de operador de ccm
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14057 | 14064 | 3647 | 151.9583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 32093.6 | NO APLICA | 100% | 0:44 Ingresa en linea equipo CPW02 alineado con gas moqueta 170 psi----3:00 Sale de linea equipo CpW 02 baja presion de gas MQT 120psi,,,10:28hrs. Generador CPW02 ingresa a linea a solicitud de CCM con gas MQT por estabilidad en la linea 172psi. 14:15 hrs. Sale de linea por estabilidad gas MQT 110PSI,,,
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12530 | 12546 | 9642 | 401.75 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84849.6 | NO APLICA | 100% | 0:55 Ingresa equipo CPW03 alineado con gas MRU ---08:41 hrs. Generador CPW03 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 15:57 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU----23:45 Sale de linea equipo CPW03 a peticion de operador de ccm
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3968 | 3992 | 19289 | 803.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169743.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3960 | 3984 | 19341 | 805.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170200.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2438 | 2451 | 10036 | 418.1667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 88316.8 | NO APLICA | 100% | 03:53 ingresa en linea equipo Cpw06 una vez estabiliza presion de gas MRU ,,,08:38 hrs. Generador CPW06 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 16:32 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1410 | 1426 | 8621 | 359.2083 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75864.8 | NO APLICA | 100% | 0:55 Ingresa equipo CPW07 alineado con gas MRU ,,,,08:37hrs. Generador CPW07 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 16:05 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15231 | 15233 | 750 | 31.25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 53 | NO APLICA | 100% | 14:10hrs. Generador G101V ingresa a linea a solicitud de CCM , 16:19 hrs sale de linea a solicitud de CCM ,,,
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3537 | 3546 | 6779 | 282.4583 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 475 | NO APLICA | 100% | 08:34hrs. Generador G102J ingresa a linea a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 16:14 hrs sale de linea a solicitud de CCM ,,,
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2412 | 2420 | 5930 | 247.0833 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 415 | NO APLICA | 100% | 08:34hrs. Generador G102k ingresa a linea a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 16:14 hrs sale de linea a solicitud de CCM ,,,
2026-08-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6445 | 6467 | 7692 | 320.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67689.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6356 | 6380 | 9175 | 382.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80740 | NO APLICA | 100%
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4399 | 4417 | 6472 | 269.6667 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56953.6 | NO APLICA | 100% | 05:50 Ingres en linea equipo CPW10 con gas CYC,,,
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 585 | 595 | 3362 | 140.0833 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 29585.6 | NO APLICA | 100% | 7:01:00 p. m.ingresa en linea equipo cpw 11 con gas tratado MRU,,,09:01hrs. Generador CPW011 ingresa a linea a solicitud de CCM con gas CYC. 14:05 Parada manual por ingreso de la MRU----23:37 Sale de linea equipo CPW11 a peticion de operador de ccm
2026-08-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 653 | 658 | 1657 | 69.0417 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 14581.6 | NO APLICA | 100% | 09:22hrs. Generador CPW012 ingresa a linea a solicitud de CCM con gas CYC. 14:07 Parada manual por ingreso de la MRU,,,
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16299 | 16304 | 2743 | 114.2917 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | GAS | NO APLICA | 24138 | NO APLICA | 100% | 01:26 Ingresa en linea equipo CPW-01 con gas tratado MRU peticion operador de CCM 6:00 Sale de linea equipo cpw-01 a peticion del operador de ccm
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14064 | 14071 | 4107 | 171.125 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | GAS | NO APLICA | 36142 | NO APLICA | 100% | 01:48 Ingresa equipo cpw-02 con gas MQT para controlar presion 177 psi 3:37 Sale de linea el equipo cpw-02 a peticion del operador de ccm 15:47 a solicitud de ccm ingresa en linea equipo CPW02, alineado con gas MRU. 16:48 sale de linea por solicitud de ccm, a causa salida sistema de inyección. 20:29 hrs. Equipo CPW02. A solicitud del CCM, entra en linea con suministro de gas Moqueta. A las 23:15 pasa a operar con gas tratado.
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12546 | 12564 | 10992 | 458 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 96730 | NO APLICA | 100% | 2:55 Ingresa equipo cpw-03 con gas MRU a petion del operador de ccm 20:04 hrs. EQUIPO: CPW03, 06, 07 & 11, FDL por apagado de la MRU. Ingresa a als 23:10 hrs.
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3992 | 4016 | 18426 | 767.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 162149 | NO APLICA | 100%
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3984 | 4008 | 18357 | 764.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161542 | NO APLICA | 100%
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2451 | 2471 | 15618 | 650.75 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 137438 | NO APLICA | 100% | 20:04 hrs. EQUIPO: CPW03, 06, 07 & 11, FDL por apagado de la MRU. Ingresa a las 23:43 hrs.
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1426 | 1446 | 11687 | 486.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 102846 | NO APLICA | 100% | 20:04 hrs. EQUIPO: CPW03, 06, 07 & 11, FDL por apagado de la MRU. Ingresa a las 23:46 hrs.
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15233 | 15233 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 37 | NO APLICA | 100% | 20:10 hrs. A solicitud del CCM. por salida de la MRU. FDL a las 20:51 hrs.
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3546 | 3547 | 535 | 22.2917 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 15 | NO APLICA | 100% | 20:25 hrs. A solicitud del CCM. por salida de la MRU. FDL a las 20:49 hrs.
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2420 | 2420 | 273 | 11.375 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6467 | 6474 | 2437 | 101.5417 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | GAS | NO APLICA | 21446 | NO APLICA | 100% | FDL desde la 10:30 del 04-08-2026 // 16:15 A solicitud del CCM, ingresa en linea equipo JINAN01 alineado con gas VONU
2026-08-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6380 | 6404 | 8373 | 348.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73682 | NO APLICA | 100%
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4417 | 4420 | 787 | 32.7917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | GAS | NO APLICA | 6926 | NO APLICA | 100% | 01:21Sale de linea jinan 10 por peticion de operador CCM 22:43 hrs. Ingresa en linea a solicitud del CCM equipo Jinan-10. FDL a las 23:48 hrs.
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 595 | 611 | 5705 | 237.7083 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 50204 | NO APLICA | 100% | 4:00 Ingresa equipo jinan-11 con gas tratado MRU a peticion del operador dr ccm 20:04 hrs. EQUIPO: CPW03, 06, 07 & 11, FDL por apagado de la MRU
2026-08-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16304 | 16324 | 12332 | 513.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 108522 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible desde el dia anterio. 04:28 hrs. En coordinacion con el CCM se hace rotacion de equipos, entra en linea el CPW-01, FDL equipo CPW-02, queda disponible con suministro de gas Moqueta
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14071 | 14092 | 12638 | 526.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 111214 | NO APLICA | 100% | 04:28 hrs. En coordinacion con el CCM se hace rotacion de equipos, entra en linea el CPW-01, FDL equipo CPW-02, queda disponible con suministro de gas Moqueta 07:10 En coordinación de CCM ingresa en linea CPW02, alineado con gas MQT como respaldo de carga. por mantenimiento preventivo programado equipo CPW06. 08:32 En coordinación de CCM sale de linea CPW02, por caída de presión de gas MQT 110 psi. 09:38 En coordinación de CCM ingresa en linea Equipo CPW02, alineado con gas MOQUETA
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12564 | 12588 | 14965 | 623.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131692 | NO APLICA | 100%
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4016 | 4039 | 18708 | 779.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 164630 | NO APLICA | 100% | 15:07 sale de linea parada manual equipo cpw-04 por baja presión de gas MQT, 15:56 revisión y arranque manual del equipo, ingresa alineado con gas MQT.
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4008 | 4026 | 14592 | 608 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 128410 | NO APLICA | 100% | 18:12 Horas. FDL eqipo cpw05, a solicitud del CCM, por baja presion en gas Moqueta. 110 PSI.
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2471 | 2487 | 12136 | 505.6667 | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 106797 | NO APLICA | 100% | 07:13 sale de linea equipo CPW06 parada manual por mantenimiento preventivo programado, como respaldo de carga ingresa CPW02. 16:02 ingresa en linea equipo cpw06 alineado con gas MOQUETA, se finaliza mantenimiento preventivo correctivo.
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1446 | 1470 | 13880 | 578.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122144 | NO APLICA | 100%
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15233 | 15233 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3547 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6474 | 6498 | 8397 | 349.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73894 | NO APLICA | 100%
2026-08-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6404 | 6428 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902 | NO APLICA | 100%
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4420 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible desde el dia anterior Equipo Jinan-10 Disponible por baja presion en gas Costayaco
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 611 | 623 | 4672 | 194.6667 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 41114 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible desde el dia anterior 11:32 A solicitud de CCM ingresa en linea equipo CPW011, alineado con gas tratado MRU.
2026-08-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible desde el dia anterior Equipo Jinan-12 Disponible por bajo suministro en gas tratado MRU
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16324 | 16341 | 10328 | 430.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 90886 | NO APLICA | 100% | 06:40 A solocitud de CCM Sale de linea equipo CPW01 por apagado de MRU por cambio de filtro presión aceite Quincy en 78 psig, a 4 del disparo. 09.35 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-01 alineado con gas MRU. 14:23 sale de linea equipo CPW01 por sd alta temperatura en cilindro 19, 14:49 equipo ingres en linea alineado con gas MRU. 17:17 hrs. FDL Equipo CPW01, por apagado de la MRU, ingresa a las 20:21 hrs
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14092 | 14110 | 11921 | 496.7083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 104905 | NO APLICA | 100% | 06:41 A solocitud de CCM Sale de linea equipo CPW02 por apagado de MRU por cambio de filtro presión aceite Quincy en 78 psig, a 4 del disparo. 09:32 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-02 alineado con gas MRU. 17:17 hrs. FDL Equipo CPW02, por apagado de la MRU, ingresa a las 20:18 hrs
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12588 | 12599 | 6904 | 287.6667 | 11 | 6 | 7 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 60755 | NO APLICA | 100% | 06:43 A solocitud de CCM Sale de linea equipo CPW03 por apagado de MRU por cambio de filtro presión aceite Quincy en 78 psig, a 4 del disparo. 17:03 Equipo CPW03 ingresa en linea se finalizo mantenimiento preventivo, 17:17 sale de linea por protección apagado de MRU. 17:17 hrs. FDL Equipo CPW03, por apagado de la MRU, ingresa a las 20:14 hrs
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4039 | 4063 | 17671 | 736.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 155505 | NO APLICA | 100% | 12:48 Sale de linea equipo CPW04 por detonación, 12:58 Equipo ingresa en linea.
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4026 | 4044 | 13100 | 545.8333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 115280 | NO APLICA | 100% | 01:00 hrs. EQUIPO: CPW05, Ingresa en linea a solicitud del CCM, por estabilidad en gas Moqueta 160 PSI. 03:50 EQUIPO: CPW05, FDL, a solicitud del CCM, por baja presion en gas Moqueta 105 PSI. 09:09 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-05 alineado con gas MQT
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2487 | 2506 | 14705 | 612.7083 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 129404 | NO APLICA | 100% | 11:34 Sale de linea equipo CPW06 parada manual, por baja presión de gas MQT. 14:01 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-06 alineado con gas MQT. 18:12 hrs. FDL Equipo CPW06, por baja presion de gas Moqueta 100 PSI, ingresa en linea a las 20:47 hrs
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1470 | 1488 | 11066 | 461.0833 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 97381 | NO APLICA | 100% | 06:46 A solocitud de CCM Sale de linea equipo CPW07 por apagado de MRU por cambio de filtro presión aceite Quincy en 78 psig, a 4 del disparo. 09:29 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-07 alineado con gas MRU. 10:35 Sale de linea equipo CPW07 por detonación, se informo a ccm antes de salir de linea que equipos gas MRU y gas MQT, presentan altas vibraciones KNOCK. 10:50 equipo ingresa en linea con gas MRU. 17:17 hrs. FDL Equipo CPW07, por apagado de la MRU, ingresa a las 20:15 hrs
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15233 | 15235 | 925 | 38.5417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100% | 17:55 Ingresa en linea equipo Diesel G101V como respaldo de carga, por salida equipos por apagado MRU. FDL a las 20:45 hrs.
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3547 | 3554 | 5432 | 226.3333 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 380 | NO APLICA | 100% | 06:34 A solocitud de CCM Ingresa en linea equipos DIESEL G102J, como respaldo de carga. 10:24 A solicitud de CCM sale de linea parada manual equipo Diesel G102J. 17:30 Ingresa en linea equipo Diesel G102J como respaldo de carga. por salida equipos por apagado MRU. FDL a als 20:50 hrs
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2420 | 2428 | 5300 | 220.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 371 | NO APLICA | 100% | 06:34 A solocitud de CCM Ingresa en linea equipos DIESEL G102K como respaldo de carga. 10:26 A solicitud de CCM sale de linea parada manual equipo Diesel G102K. 17:41 Ingresa en linea equipo Diesel G102K como respaldo de carga, por salida equipos por apagado MRU. FDL a las 20:52 hrs
2026-08-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6498 | 6522 | 8908 | 371.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78390 | NO APLICA | 100%
2026-08-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6428 | 6452 | 8271 | 344.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72785 | NO APLICA | 100%
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4420 | 4435 | 5373 | 223.875 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 47282 | NO APLICA | 100% | 06:54 A solocitud de CCM Ingresa en linea equipos CPW10, alineado con gas Costayaco. 09:10 A solicitud de CCM sale de linea parada manual equipo CPW10, en stand by disponible. 10:52 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-10 alineado con gas CYC.
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 623 | 637 | 5448 | 227 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 47942 | NO APLICA | 100% | 06:47 A solocitud de CCM Sale de linea equipo CPW11 por apagado de MRU por cambio de filtro presión aceite Quincy en 78 psig, a 4 del disparo. 10:12 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-11 alineado con gas MRU. 17:17 salen de linea Equipo CPW011 por protección apagado de MRU.
2026-08-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 658 | 666 | 2955 | 123.125 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | GAS | NO APLICA | 26004 | NO APLICA | 100% | 06:58 A solocitud de CCM Ingresa en linea equipos CPW12, alineado con gas Costayaco. 08:17 A solicitud de CCM sale de linea parada manual equipo CPW12. 10:13 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-12 alineado con gas MRU. 12:48 sale de linea equipo CPW12 por sobrecarga del generador al momento de la salida de linea equipo CPW04: 12:56 Equipo ingresa en linea. 17:02 sale de linea equipo CPW12 parada manual por rotación de equipo, ingresa en linea CPW03.
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16341 | 16365 | 15481 | 645.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136233 | NO APLICA | 100% | 15:41 CPW-01 sale de linea por falla de comunicación CAN
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14110 | 14134 | 15663 | 652.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137834 | NO APLICA | 100%
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12599 | 12623 | 15657 | 652.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137782 | NO APLICA | 100%
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4063 | 4083 | 15780 | 657.5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 138864 | NO APLICA | 100% | 15:39 CPW-04 sale de linea a petición de CCM por baja de presión gas MQT 119psi 17:16 hrs. EQUIPO: CPW-04. A solicitud del CCM, entra en linea por estabilidad en presión gas Moqueta
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4044 | 4068 | 18971 | 790.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 166945 | NO APLICA | 100%
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2506 | 2522 | 11825 | 492.7083 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 104060 | NO APLICA | 100% | 02:42 hrs. EQUIPO: CPW-06, A solicitud del CCM, FDL para recuperar presión de gas Moqueta 105 PSI 07:50 CPW-06 ingresa en linea con 800KW a peticion de CCM por recuperación de presión gas MQT 177psi 09:50 CPW-06 sale de linea a petición de CCM por baja de presión gas MQT 119psi 13:20 CPW-06 ingresa en linea con 800KW a petición de CCM por recuperación de presión gas MQT 180psi
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1488 | 1512 | 14296 | 595.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125805 | NO APLICA | 100%
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15235 | 15235 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3554 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2428 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6522 | 6546 | 8910 | 371.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78408 | NO APLICA | 100%
2026-08-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6452 | 6476 | 8395 | 349.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73876 | NO APLICA | 100%
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4435 | 4459 | 9034 | 376.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79499 | NO APLICA | 100%
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 637 | 658 | 7908 | 329.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 69590 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible ppr baja presion en suministro de gas 2:52 hrs. EQUIPO: Jinan-11, A solicitud del CCM, ingresa en linea con suministro de gas tratado.
2026-08-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 666 | 679 | 4735 | 197.2917 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 41668 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion en suministro de gas 11:23 CPW-12 ingresa en linea a petición de CCM alineado con gas CYC 15:46 cpw-12 sale de linea por que asume carga por la salida del CPW-01 y sale por alta temperatura de cilindro
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16365 | 16389 | 14946 | 622.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131525 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14134 | 14158 | 14943 | 622.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131498 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12623 | 12647 | 14945 | 622.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131516 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4083 | 4107 | 18474 | 769.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 162571 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4068 | 4092 | 18506 | 771.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 162853 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2522 | 2538 | 9392 | 391.3333 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 82650 | NO APLICA | 100% | 00:07 hrs. EQUIPO: CPW-06, FDL a solicitu del CCM, por baja presion en gas Moqueta, 100 PSI 04:14 hrs. Equipo CPW06. ingresa en linea A solicitud del CCM, entra en linea por estabilidad en presión gas Moqueta 170 PSI. 05:38 hrs sale equipo de linea por potencia inversa al momento de pasar equipo a operación a modo isla. 6:16 equipo ingresa en linea en carga base con gas MQT 16:34 A solicitud de ccm sale de linea equipo CPW06 parada manual por caída de presión de gas MQT. 19:54 hrs. EQUIPO: CPW06, A solicitud del CCM, ingresa en linea por estabilidad de presión en gas Moqueta, 170 PSI.
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1512 | 1536 | 13427 | 559.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118158 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15235 | 15235 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3554 | 3566 | 9476 | 394.8333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 663 | NO APLICA | 100% | 04:30 hrs. Equipos diesel G102J & G102K, A solicitud del CCM, entran en linea por operación en modo isla. 15:58 A solicitud de ccm sale de linea equipo G102J parada manual.
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2428 | 2433 | 3728 | 155.3333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 261 | NO APLICA | 100% | 04:30 hrs. Equipos diesel G102J & G102K, A solicitud del CCM, entran en linea por operación en modo isla. 08:32 hrs sale de linea equipo G102K a peticion de CCM. 14:53 Ingresa equipo G102K en linea a peticion del CCM. 15:15 sale equipo con parada manual por orden de CCM.
2026-08-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6546 | 6570 | 9546 | 397.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84005 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6476 | 6500 | 8395 | 349.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73876 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4459 | 4483 | 8772 | 365.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77194 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 658 | 682 | 8771 | 365.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77185 | NO APLICA | 100%
2026-08-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 679 | 703 | 8601 | 358.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75689 | NO APLICA | 100%
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16389 | 16402 | 8575 | 357.2917 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 75460 | NO APLICA | 100% | 10:59 hrs. Generador CPW01 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, Ingresa en linea a las 22:01 hrs.
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14158 | 14172 | 8740 | 364.1667 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 76912 | NO APLICA | 100% | 10:59 hrs. Generador CPW02 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, Ingresa en linea a las 21:46 hrs.
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12647 | 12660 | 8526 | 355.25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 75029 | NO APLICA | 100% | 11:01 hrs. Generador CPW03 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, Ingresa en linea a las 21:44 hrs.
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4107 | 4131 | 18261 | 760.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160697 | NO APLICA | 100%
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4092 | 4114 | 16840 | 701.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 148192 | NO APLICA | 100% | 13:11 hrs A solicitud del CCM. parada manual del generador CPW05 por baja presión de gas MQT 120 psi. 15:41 hrs equipo ingresa a linea por estabilidad del gas MQT 180 psi.
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2538 | 2554 | 11723 | 488.4583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 103162 | NO APLICA | 100% | 02:29 hrs. Equipo CPW-06. A solicitud del CCM, FDL por baja presión en gas Moqueta, 100 PSI. 10:51 hrs. Generador CPW06 ingresa a linea a solicitud de CCM por estabilidad gas MQT 180 psi,
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1536 | 1550 | 8318 | 346.5833 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 73198 | NO APLICA | 100% | 11:04 hrs. Generador CPW07 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, Ingresa en linea a las 21:37 hrs.
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15235 | 15235 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3566 | 3569 | 2433 | 101.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 170 | NO APLICA | 100% | 08:41 hrs a solicitud del CCM. Generador G102J ingresa a linea como respaldo por caída de tensión en el SIN. 11:20 hrs sale de linea a solicitud de CCM 21:22 hrs. EQUIPO:G102J. A solicitud del CCM. ingresa a linea Por salida de equipo Jinan-11 alineado a gas Costayaco. FDL a las 21:56 hrs.
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2433 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6570 | 6594 | 8399 | 349.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73911 | NO APLICA | 100%
2026-08-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6500 | 6517 | 5810 | 242.0833 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51128 | NO APLICA | 100% | 9:19 hrs generador JINAN 02 parada manual por mantenimiento programado, 16:12 finaliza mantenimiento programado equipo ingresa a linea.
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4483 | 4507 | 9219 | 384.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81127 | NO APLICA | 100%
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 682 | 705 | 8250 | 343.75 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 72600 | NO APLICA | 100% | 11:05 hrs. A solicitud de CCM Generador CPW011 se realiza cambio de gas MRU a gas CYC 21:19 hrs. EQUIPO: Jinan-11, FDL A solicitud del CCM, FDL por prioridad gas Costayaco a MRU
2026-08-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 703 | 725 | 8122 | 338.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 71474 | NO APLICA | 100% | 22:13 hrs. EQUIPO: Jinan-12, A solicitud del CCM, FDL por prioridad gas Costayaco a MRU. Ingresa en linea a las 22:49 hrs, A solicitud del CCM, Ingresa en linea con suministro de gas tratado.
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16402 | 16424 | 14469 | 602.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 127327 | NO APLICA | 100% | 18:15 hrs. EQUIPO: CPW01, FDL por salida de operación de la MRU. Ingresa en linea a las 19:36 hrs
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14172 | 14194 | 14676 | 611.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129149 | NO APLICA | 100% | 18:15 hrs. EQUIPO: CPW02, FDL por salida de operación de la MRU. Ingresa en linea a las 19:29 hrs.
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12660 | 12683 | 14695 | 612.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 129316 | NO APLICA | 100% | 18:15 hrs. EQUIPO: CPW03, FDL por salida de operación de la MRU. Ingresa en linea a las 19:26 hrs.
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4131 | 4155 | 17905 | 746.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 157564 | NO APLICA | 100%
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4114 | 4138 | 17977 | 749.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158198 | NO APLICA | 100%
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2554 | 2570 | 10726 | 446.9167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 94389 | NO APLICA | 100% | 00:16 hrs. EQUIPO: CPW06, A solicitud del CCM. FDL para recuperar presión en gas Moqueta, 100 PSI. Ingresa en linea a las 03:29 hrs. 6:55 hrs. EQUIPO: CPW06, A solicitud del CCM. FDL para recuperar presión en gas Moqueta, 100 PSI, 10:38 hrs. Ingresa a linea por estabilidad de gas MQT 160 psi 14:41 EQUIPO: CPW06, A solicitud del CCM. FDL para recuperar presión en gas Moqueta, 100 PSI. 16:31 A solicitud del CCM, ingresa en linea equipo CPW06. se estabiliza presión de gas MQT 170 psi.
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1550 | 1573 | 13858 | 577.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 121950 | NO APLICA | 100% | 18:15 hrs. EQUIPO: CPW07, FDL por salida de operación de la MRU. Ingresa en linea a las 19:25 hrs.
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15235 | 15242 | 2351 | 97.9583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 165 | NO APLICA | 100% | 10:45 hrs Ingresa en linea equipo Diesel G101V como respaldo de carga, por salida de la TURBINA por mantenimiento programado, 11:47 hrs sale de linea a solicitud de CCM 18:19 hrs. EQUIPO:G101V, A solicitud del CCM, entran en linea como respaldo de carga por salida de equipos asociados a gas tratado.
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3569 | 3578 | 6957 | 289.875 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 487 | NO APLICA | 100% | 10:45 hrs Ingresa en linea equipo Diesel G102J como respaldo de carga. por salida de la TURBINA por mantenimiento programado, 16:43 A solicitud del CCM, sale de linea parada manual equipo DIESEL G102J. 18:19 hrs. EQUIPO:G102J, A solicitud del CCM, entran en linea como respaldo de carga por salida de equipos asociados a gas tratado. FDL a las 21:08 hrs.
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2433 | 2446 | 10564 | 440.1667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 739 | NO APLICA | 100% | 10:47 hrs Ingresa en linea equipo Diesel G102K como respaldo de carga, por salida de la TURBINA por mantenimiento programado
2026-08-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6594 | 6618 | 10102 | 420.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 88898 | NO APLICA | 100%
2026-08-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6517 | 6541 | 8431 | 351.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74193 | NO APLICA | 100%
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4507 | 4531 | 8903 | 370.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78346 | NO APLICA | 100%
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 705 | 717 | 4620 | 192.5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 40656 | NO APLICA | 100% | 00:04 hrs. EQUIPO: CPW-11, A solicitud del CCM. Ingresa en linea con suministro de gas Costayaco. 9:06 hrs EQUIPO: CPW011 sale de linea por mantenimiento programado M2 15:31 Ingresa en linea equipo CPW11, se finaliza mantenimiento programado. 18:57 hrs. FDL EQUIPO: Jinan-11, A solicitud del CCM, para recuperar presión en gas Costayaco.
2026-08-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 725 | 748 | 8307 | 346.125 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 73102 | NO APLICA | 100% | 18:15 hrs. EQUIPO: CPW12, FDL por salida de operación de la MRU. Ingresa en linea a las 20:08 hrs.
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16424 | 16448 | 15411 | 642.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135616.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14194 | 14218 | 15408 | 642 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135590.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12683 | 12707 | 15413 | 642.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135634.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4155 | 4179 | 18100 | 754.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159280 | NO APLICA | 100%
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4138 | 4162 | 18264 | 761 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160723.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2570 | 2585 | 10501 | 437.5417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 92408.8 | NO APLICA | 100% | 01:12 hrs. EQUIPO: CPW-06, A solicitud del CCM. FDL por caída de presión en gas Moqueta, 100 PSI 08:40 hrs. Generador CPW06 ingresa a linea a solicitud de CCM por estabilidad gas MQT 170 psi, 11:41 hrs parada manual a solicitud de CCM por estabilidad gas MQT 120 psi 13:54 hrs. Generador CPW06 ingresa a linea a solicitud de CCM por estabilidad gas MQT 180 psi, hrs parada manual a solicitud de CCM por estabilidad gas MQT 120 psi,
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1573 | 1597 | 14540 | 605.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127952 | NO APLICA | 100%
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15242 | 15266 | 8639 | 359.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 605 | NO APLICA | 100%
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3578 | 3590 | 8996 | 374.8333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 630 | NO APLICA | 100% | 12:40 hrs Ingresa en linea equipo Diesel G102J como respaldo de carga por salida generadores CPW010 - 012 por estabilidad gas CYC.
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2446 | 2460 | 11194 | 466.4167 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 784 | NO APLICA | 100% | 14:01 hrs. A solicitud de CCM parada manual del generador G102K por ingreso del generador CPW06
2026-08-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6618 | 6642 | 9788 | 407.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86134.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6541 | 6565 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4531 | 4555 | 8816 | 367.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77580.8 | NO APLICA | 100% | 12:45 hrs A solicitud de de CCM parada manual generador CPW010 por estabilidad gas CYC 20 psi, 12:58 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea por estabilidad de gas CYC 23 psi.
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 717 | 740 | 8464 | 352.6667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74483.2 | NO APLICA | 100% | 01:06 hrs. EQUIPO:JINAN-11, A solicitud del CCM. Ingresa en linea con suministro de gas tratado.
2026-08-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 748 | 772 | 8764 | 365.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77123.2 | NO APLICA | 100% | 12:50 hrs A solicitud de de CCM parada manual generador CPW012 por estabilidad gas CYC 20 psi, 13:10 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea por estabilidad de gas CYC 23 psi. Equipo venia operando con gas CYC a petición de CCM ingresa a linea con gas CYC
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16448 | 16472 | 15344 | 639.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135027.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14218 | 14242 | 15497 | 645.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136373.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12707 | 12731 | 15498 | 645.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136382.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4179 | 4199 | 14596 | 608.1667 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128444.8 | NO APLICA | 100% | 08:09 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW04 por estabilidad gas MQT 120 psi, 9:56 hrs ingresa a linea por estabilidad del gas MQT 180psi. 17:15 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW04 por estabilidad gas MQT 120 psi. 19:23 A solicitud de CCM. ingresa en linea equipo CPW04 se estabiliza presión de gas MQT 180 psi.
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4162 | 4186 | 18165 | 756.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159852 | NO APLICA | 100%
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2585 | 2605 | 14117 | 588.2083 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124229.6 | NO APLICA | 100% | 01:01 En coordinación con CCM. FDL parda manual Equipo CPW06 por caída de presión en gas Moqueta, 100 PSI. 04:37 En coordinación con CCM, ingresa en linea Equipo CPW06 se estabiliza presión en gas Moqueta, 170 PSI. 3:13 A solicitud de CCM FDL Equipo CPW06 por caída de presión de gas MQT 115 psi ingresa en linea equipo DIESEL G102J, como respaldo de carga.
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1597 | 1621 | 14537 | 605.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127925.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15266 | 15290 | 8640 | 360 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 605 | NO APLICA | 100%
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3590 | 3605 | 12121 | 505.0417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 848 | NO APLICA | 100% | 10:05 hrs A solicitud de CCM parada manual del generador G102J por ingreso de generador CPW04. 15:00 hrs A solicitud de CCM ingresa a linea . 19:41 A solicitud de CCM FDL Equipo Diesel G102J por el ingreso en linea equipo CPW04. 23:10 A solicitud de CCM. ingresa en linea equipo DIESEL G102J por caída de presión de gas MQT 115 psi.
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2460 | 2476 | 12084 | 503.5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 846 | NO APLICA | 100% | 08:04 hrs A solicitud de CCM Ingresa en linea equipo Diesel G102K como respaldo de carga, por parada manual de generador CPW04 por estabilidad de gas MQT.
2026-08-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6642 | 6666 | 8449 | 352.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74351.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6565 | 6589 | 8166 | 340.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71860.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4555 | 4579 | 8941 | 372.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78680.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 740 | 764 | 8941 | 372.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78680.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 772 | 796 | 8878 | 369.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78126.4 | NO APLICA | 100% | 23:33 en coordinación con CCM, FDL parada manual equipo CPW12 por caida de presión de gas CYC 15 PSI. 23:41 equipo CPW12 ingresa en linea alineado con gas tratado MRU.
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16472 | 16495 | 14573 | 607.2083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128242.4 | NO APLICA | 100% | 16:42 hrs. Generador CPW01 sale de linea por parada de la MRU, 18:10 hrs ingresan a linea por ingreso de la MRU
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14242 | 14265 | 13649 | 568.7083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 120111.2 | NO APLICA | 100% | 21:06 En coordinación con CCM. FDL Equipo CPW02 por caída de presión en gas Moqueta, 120 PSI.
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12731 | 12754 | 14613 | 608.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128594.4 | NO APLICA | 100% | 16:42 hrs. Generador CPW03 sale de linea por parada de la MRU, 18:07 hrs ingresan a linea por ingreso de la MRU
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4199 | 4223 | 18434 | 768.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 162219.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4186 | 4210 | 18508 | 771.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 162870.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2605 | 2621 | 12361 | 515.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108776.8 | NO APLICA | 100% | 01:45 A solicitud de CCM. ingresa en linea equipo CPW06 se estabiliza presión de gas MQT 185 psi. 06:05 A solicitud de CCM FDL Equipo CPW06 por inestabilidad de presión de gas MQT 120 psi. 08:45 hrs ingresa a linea por estabilidad del gas 180 psi. 13:43 A solicitud de CCM FDL Equipo CPW06 por inestabilidad de presión de gas MQT 120 psi. 15:37hrs ingresa a linea con gas MRU. 15:40 hrs a solicitud de CCM se realiza cambio de gas MRU a gas MQT por ingreso de generador CPW06 con gas MRU, 16:42 hrs. Generador CPW06 sale de linea por parada de la MRU, 18:09 hrs ingresan a linea por ingreso de la MRU
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1621 | 1643 | 13460 | 560.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118448 | NO APLICA | 100% | 16:42 hrs. Generador CPW07 sale de linea por parada de la MRU, 18:05 hrs ingresan a linea por ingreso de la MRU
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15290 | 15314 | 8640 | 360 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3605 | 3617 | 9245 | 385.2083 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 01:47 A solicitud de CCM FDL Equipo Diesel G102J por el ingreso en linea equipo CPW06. 06:02 A solicitud de CCM ingresa en linea Equipo Diesel G102J por salida de linea equipo CPW06, 08:51 parada manual por ingreso de genrador CPW06. 13:40 A solicitud de CCM ingresa en linea Equipo Diesel G102J por salida de linea equipo CPW06, 15:42 hrs parada manual por ingreso de genrador CPW06, 16:46 hrs A solicitud de CCM ingresa en linea Equipo Diesel G102J por salida MRU. 18.44 FDL parada manual G102J por solicitud de CCM. 21:03 En coordinación con CCM ingresa en linea equipo G102J por salida de linea equipo CPW02 a causa caída de presión de gas MQT.
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2476 | 2500 | 18038 | 751.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-08-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6666 | 6690 | 8054 | 335.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70875.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6589 | 6613 | 8395 | 349.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73876 | NO APLICA | 100%
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4579 | 4603 | 8960 | 373.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78848 | NO APLICA | 100%
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 764 | 786 | 7608 | 317 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66950.4 | NO APLICA | 100% | 11:55 hrs a solicitud de CCM parada manual genrador CPW011por estabilidad de gas CYC 19psi. 14:15 hrs ingresa a linea a solicitud de CCM por estabilidad del gas CYC 23 psi. 15:40 hrs a solicitud de CCM parada manual genrador CPW011por ingreso de generador CPW06 con gas MRU. 16:15 hrs ingresa a linea a solicitud de CCM por estabilidad del gas MRU 46 psi. 16:42 hrs. Generador CPW011 sale de linea por parada de la MRU, 16:57 hrs. A solicitud de CCM ingresa a linea con gas CYC
2026-08-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 796 | 819 | 8399 | 349.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73911.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16495 | 16519 | 15113 | 629.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132994.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14265 | 14283 | 11073 | 461.375 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 97442.4 | NO APLICA | 100% | 03:00 En coordinación con CCM. FDL Equipo CPW02 por caída de presión en gas Moqueta, 110 PSI. 07:13 hrs Ingresa a linea a solicitud de CCM generador CPW02 por estabilidad de gas MQT 180 psi. 21:38 En coordinación con CCM. FDL Equipo CPW02 por caída de presión en gas Moqueta, 120 PSI.
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12754 | 12778 | 15117 | 629.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133029.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4223 | 4247 | 17569 | 732.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 154607.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4210 | 4234 | 19075 | 794.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167860 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2621 | 2645 | 18730 | 780.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 164824 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1643 | 1667 | 14341 | 597.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126200.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15314 | 15338 | 7475 | 311.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 523 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3617 | 3636 | 14562 | 606.75 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1019 | NO APLICA | 100% | 03:00 En coordinación con CCM ingresa en linea equipo G102J por salida de linea equipo CPW02 por caída de presión de gas MQT. 14:32 hrs Sale de linea a solicitud de CCM generador G102J, 15:13 A solicitud de CCM ingresa a linea por inicio pruebas TURBINA . 18:52 A solicitud de CCM. FDL Equipo G102J parada manual. 21:16 En coordinación con CCM ingresa en linea equipo G102J por salida de linea equipo CPW02 por caída de presión de gas MQT.
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2500 | 2524 | 19204 | 800.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1344 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6690 | 6714 | 8086 | 336.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71156.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6613 | 6637 | 7196 | 299.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63324.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4603 | 4627 | 8718 | 363.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76718.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 786 | 810 | 8716 | 363.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76700.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 819 | 843 | 8523 | 355.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75002.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16519 | 16543 | 15318 | 638.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134798.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14283 | 14302 | 11783 | 490.9583 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103690.4 | NO APLICA | 100% | 04:19 En coordinación con CCM. FDL Equipo CPW02 por caída de presión en gas Moqueta, 120 PSI./ 7:14 Ingresa en linea CPW 02 con gas moqueta 176 psi / 11:50 En coordinación con CCM. FDL Equipo CPW02 por caída de presión entrada gas MQT 130 PSI. 13:27 En coordinación con CCM, ingresa en linea Equipo CPW02 alineado con gas MQT psi
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12778 | 12802 | 15320 | 638.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134816 | NO APLICA | 100%
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4247 | 4271 | 18094 | 753.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159227.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4234 | 4258 | 18433 | 768.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 162210.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2645 | 2669 | 18348 | 764.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161462.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1667 | 1691 | 14534 | 605.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127899.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15338 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 00:19 sale de linea equipo G101V finaliza mantenimiento de turbina
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3636 | 3637 | 759 | 31.625 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 53 | NO APLICA | 100% | 00:10 En coordinación con CCM sale de linea equipo G102J por ingreso en linea equipo CPW02 a causa de estabilización de presion de gas MQT. 00:39 En coordinación con CCM ingresa equipo G102J delastre de turbina para cambio de aplicativo- 1:22 en coordinacion con ccm sale equipo G102J por ingreso de turbina en reparto - 16:40 ingresa equipo G102J por 10 min maniobra de la turbina
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2524 | 2526 | 878 | 36.5833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 61 | NO APLICA | 100% | 00:12 En coordinación con CCM sale de linea equipo G102K finaliza mantenimiento de turbina. 00:46 En coordinación con CCM ingresa equipo G102K delastre de turbina para cambio de aplicativo- 01:43 En coordinación con CCM sale equipo G102K ingresa en linea Turbina en reparto de carga.
2026-08-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6714 | 6738 | 9539 | 397.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83943.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6637 | 6661 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4627 | 4648 | 7358 | 306.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64750.4 | NO APLICA | 100% | 04:34 En coordinación con CCM. FDL Equipo CPW10 por caída de presión entrada gas CYC 15 PSI- 8:36:00 a. m. ingresa en linea equipo CPW 10 con gas CYC
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 810 | 832 | 8149 | 339.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71711.2 | NO APLICA | 100% | 8:33 Ingresa en linea equipo CPW11 con gas tratado MRU / 04:34 En coordinación con CCM. FDL Equipo CPW11 por caída de presión entrada gas CYC 15 PSI. 06:00:34 En coordinación con CCM, ingresa en linea Equipo CPW11 alineado con gas CYC.
2026-08-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 843 | 860 | 5906 | 246.0833 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51972.8 | NO APLICA | 100% | 04:19 En coordinación con CCM. FDL Equipo CPW12 por caída de presión entrada gas MRU 16 PSI. 06:04 En coordinación con CCM, ingresa en linea Equipo CPW12 alineado con gas MRU.- 7:12 Sale de linea equipo Cpw12 por baja presion de gas costayaco 13 psi- 8:40 Ingresa en linea equipo CPW 12 con gas cyc / 20:28 ingresa equipo CPW 12 en coordinacion con CCM por aumento de presion cyc 23 PSI
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16543 | 16567 | 15486 | 645.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136276.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14302 | 14322 | 11818 | 492.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103998.4 | NO APLICA | 100% | 08:03 En coordinación con CCM. FDL Equipo CPW02 por caída de presión en gas Moqueta, 120 PSI. / 08:34 En coordinacion con CCM, Ingresa en linea equipo CPW02 con gas tratado MRU / 10:20 Cambio de gas MRU a MQT equipo cpw 02 / 15:50 En coordinación con CCM. FDL Equipo CPW02 por caída de presión en gas Moqueta, 120 PSI./ 19:55 A solicitud de CCM ingresa equipo CPW 02 por aumento de presión MQT 186 PSI
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12802 | 12826 | 15482 | 645.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136241.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4271 | 4295 | 16962 | 706.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149265.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4258 | 4282 | 18006 | 750.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158452.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2669 | 2693 | 19666 | 819.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173060.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1691 | 1708 | 10030 | 417.9167 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 88264 | NO APLICA | 100% | 08:34 Sale para mantenimiento programado M1 equipo CPW07
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15338 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3637 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2526 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6738 | 6762 | 7262 | 302.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63905.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6661 | 6685 | 8397 | 349.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73893.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4648 | 4672 | 8932 | 372.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78601.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 832 | 856 | 8931 | 372.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78592.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 860 | 884 | 7944 | 331 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69907.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16567 | 16591 | 14918 | 621.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131278.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14322 | 14346 | 14801 | 616.7083 | 24 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130248.8 | NO APLICA | 100% | 8:05Ingresa en linea CPW 02 con gas moqueta 176 psi
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12826 | 12850 | 14940 | 622.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131472 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4295 | 4316 | 14852 | 618.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130697.6 | NO APLICA | 100% | 11:45 Sale de linea equipo cpw04 por potencia inversa no realiza apertura de el breaker
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4282 | 4306 | 18318 | 763.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161198.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2693 | 2717 | 17728 | 738.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 156006.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1708 | 1732 | 14175 | 590.625 | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124740 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15338 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3637 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2526 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6762 | 6786 | 7574 | 315.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66651.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6685 | 6707 | 7391 | 307.9583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65040.8 | NO APLICA | 100% | 10:50 Se realiza maniobra de inyeccion de quimica por anular en costayaco 19 sale de linea equipo Jinan 02 / 12:50 Ingresa equipo Jinan 02 finaliza maniobra de inyeccion de quimica por anular en costayaco 19
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4672 | 4684 | 4273 | 178.0417 | 12 | 4 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37602.4 | NO APLICA | 100% | 10:00 Se realiza mantenimiento preventivo M1 a equipo CPW 10 / 17:05 Ingresa en linea equipo CPW10 apeticion de operador de CCM con gas CYC / 17:45 ingresa en linea equipo una vez establecida la presion
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 856 | 880 | 8620 | 359.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75856 | NO APLICA | 100%
2026-08-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 884 | 908 | 7662 | 319.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67425.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16591 | 16607 | 9516 | 396.5 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83740.8 | NO APLICA | 100% | 07:26 hrs. EQUIPO: CPW-01, FDL por mantenimiento se manal de la MRU. Ingresa a mantenimiento preventivo programado a las 9:00 horas, y se termina a las 14:30 horas. Ingresa en linea a las 15:50 hrs.
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14346 | 14369 | 14448 | 602 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127142.4 | NO APLICA | 100% | 22:49 CPW 02 A solicitud de CCM sale de linea por baja presion gas MQT 120 PSI
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12850 | 12866 | 9800 | 408.3333 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86240 | NO APLICA | 100% | 07:19 hrs. EQUIPO: CPW-03, FDL por mantenimiento se manal de la MRU. Ingresa en linea a las 15:42 hrs. /
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4316 | 4330 | 9721 | 405.0417 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85544.8 | NO APLICA | 100% | 07:26 hrs. EQUIPO: CPW-04, FDL por mantenimiento se manal de la MRU. Ingresa en linea a las 17:59 hrs.
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4306 | 4330 | 17759 | 739.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 156279.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2717 | 2739 | 16249 | 677.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142991.2 | NO APLICA | 100% | 08:57 hrs. EQUIPO: CPW-06, FDL. A solicitud de CCM. FDL equipo 06 por baja presión en gas Moqueta 110 PSI. Ingresa en linea a las 11:29 hrs.
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1732 | 1749 | 9663 | 402.625 | 17 | 7 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85034.4 | NO APLICA | 100% | 07:55 hrs. EQUIPO: CPW-07, FDL por mantenimiento se manal de la MRU. Ingresa en linea a las 15:48 hrs.
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15338 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3637 | 3641 | 3076 | 128.1667 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 215 | NO APLICA | 100% | 07:12 hrs. EQUIPO: G102J, A solicitud de CCM. por salida de linea de equipos con gas tratado, equipo queda sale de linea a las 08:10 Hrs. / 08:36 hrs. EQUIPO: G102J, A solicitud de CCM. por salida de linea de equipo CPW-06 por baja presion n gas Moqueta, equipo queda sale de linea a las 11:46 Hrs.
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2526 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6786 | 6810 | 8308 | 346.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73110.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6707 | 6731 | 8397 | 349.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73893.6 | NO APLICA | 100%
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4684 | 4708 | 8930 | 372.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78584 | NO APLICA | 100%
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 880 | 902 | 7788 | 324.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68534.4 | NO APLICA | 100% | 07:55 hrs. EQUIPO: CPW-11, por mantenimiento se manal de la MRU. Ingresa en linea a las 08:10 hrs. Con gas Costayaco / 13:44 hrs. EQUIPO: Jinan 11, A solicitud de CCM. FDL por baja presión en gas Costayaco 14PSI.
2026-08-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 908 | 921 | 4406 | 183.5833 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38772.8 | NO APLICA | 100% | 13:13 hrs. EQUIPO: Jinan 12, A solicitud de CCM. FDL por baja presión en gas Costayaco 14PSI.
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16607 | 16630 | 14740 | 614.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129712 | NO APLICA | 100% | 15:18 hrs. EQUIPO: CPW-01. FDL MRU & CHILLER, FDL generacion a gas tratado. Ingresa en linea a las 16:33 hrs.
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14369 | 14388 | 12756 | 531.5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 112252.8 | NO APLICA | 100% | 01:32 CPW 02 A solicitud de CCM ingresa en linea por aumento de presion gas MQT 178 PSI / 04:45 CPW 02 A solicitud de CCM sale de linea por baja presion de gas MQT 120 PSI / 07:27 hrs. EQUIPO: CPW-02. A solicitud de CCM. por estabilidad de presión en gas Moqueta 170 PSI. /
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12866 | 12889 | 14438 | 601.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127054.4 | NO APLICA | 100% | 15:18 hrs. EQUIPO: CPW-03. FDL MRU & CHILLER, FDL generacion a gas tratado. Ingresa en linea a las 16:26 hrs.
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4330 | 4347 | 11543 | 480.9583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101578.4 | NO APLICA | 100% | 11:41 hrs. EQUIPO: CPW-04. A solicitud de CCM. FDL para recuperar presión en gas Moqueta 115 PSI. / 20:28 CPW 04 A solicitud de CCM ingresa a linea por alta presión de gas MQT 180PSI.
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4330 | 4354 | 18714 | 779.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 164683.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2739 | 2762 | 19018 | 792.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167358.4 | NO APLICA | 100% | 15:18 hrs. EQUIPO: CPW-06. FDL MRU & CHILLER, FDL generacion a gas tratado. Ingresa en linea a las 16:33 hrs.
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1749 | 1772 | 13977 | 582.375 | 23 | 1 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122997.6 | NO APLICA | 100% | 15:18 hrs. EQUIPO: CPW-07. FDL MRU & CHILLER, FDL generacion a gas tratado. Ingresa en linea a las 16:27 hrs.
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15338 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3641 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2526 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6810 | 6834 | 7756 | 323.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68252.8 | NO APLICA | 100%
2026-08-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6731 | 6755 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4708 | 4731 | 8217 | 342.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72309.6 | NO APLICA | 100% | 01:36 CPW 10 a solicitud de CCM sale de linea equipo por baja presion CYC 17 PSI / 02:12 CPW 10 A solicitud de CCM ingresa en linea por aumento de presion gas CYC 23 PSI / 19:12 CPW 10 a solicitud de CCM sale de linea equipo por baja presion CYC 17 PSI / 20:16 CPW 10 A solicitud de operador de CCM ingresa equipo por aumento de presión de gas CYC
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 902 | 924 | 8399 | 349.9583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73911.2 | NO APLICA | 100% | 15:18 hrs. EQUIPO: CPW-11. FDL MRU & CHILLER, FDL generacion a gas tratado. Ingresa en linea a las 16:53 hrs.
2026-08-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 921 | 921 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs. Equipo Jinan-12, se inicia mantenimiento preventivo programado, se termina a las 15:00 hrs / 15:18 hrs. EQUIPO: CPW-12. FDL MRU & CHILLER, FDL generacion a gas tratado. Ingresa en linea a las 16:52 hrs.
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16630 | 16654 | 15600 | 650 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137280 | NO APLICA | 100%
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14388 | 14410 | 14697 | 612.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129333.6 | NO APLICA | 100% | 02:12 CPW 02 A solicitud de CCM sale de linea por baja presion de gas MQT 120 PSI / 05:13 CPW 02 A solicitud de CCM ingresa en linea por incremento de presión gas MQT 178 PSI
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12889 | 12907 | 9369 | 390.375 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82447.2 | NO APLICA | 100% | 10:22 hrs. EQUIPO: CPW 03. A solicitud del CCM. FDL por pruebas de quema de gas Moqueta en TEA. Ingresa en linea a las 13:28 horas. / CPW 03 las 19:40 horas, FDL por rotación de equipos sale por baja presión de gas MQT 120psi. / A las 22:30 horas, A solicitud de CCM ingresa en linea Equipo CPW-03 por alta presión de MQT 180 psi. equipos CPW-02 alineado con gas MQT y CPW-03 gas tratado MRU
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4347 | 4370 | 16201 | 675.0417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142568.8 | NO APLICA | 100% | 10:27 hrs. EQUIPO: CPW 04. A solicitud del CCM. FDL por pruebas de quema de gas Moqueta en TEA. Ingresa en linea a las 11:59 horas.
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4354 | 4377 | 17700 | 737.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 155760 | NO APLICA | 100% | 10:30 hrs. EQUIPO: CPW 05. A solicitud del CCM. FDL por pruebas de quema de gas Moqueta en TEA. Ingresa en linea a las 11:49 hrs.
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2762 | 2786 | 19605 | 816.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172524 | NO APLICA | 100%
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1772 | 1796 | 14608 | 608.6667 | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128550.4 | NO APLICA | 100%
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15338 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3641 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2526 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6834 | 6850 | 5375 | 223.9583 | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47300 | NO APLICA | 100% | 08:45 hrs. EQUIPO: Jinan-01. A solicitud de Copower, se inicia el mantenimiento preventivo programado. Entra en linea a las 16:50 horas.
2026-08-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6755 | 6779 | 8404 | 350.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73955.2 | NO APLICA | 100%
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4731 | 4751 | 7607 | 316.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66941.6 | NO APLICA | 100% | JINAN 10 A las 20:08 horas, A solicitud de CCM FDL Equipo JINAN-10 por inestabilidad de presión de gas CYC 20 psi.
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 924 | 948 | 9095 | 378.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80036 | NO APLICA | 100%
2026-08-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 921 | 932 | 4256 | 177.3333 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37452.8 | NO APLICA | 100% | 12:55 hrs. Equipo Jinan-12, A solicitud del CCM. Ingresa en linea con gas CYC.
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16654 | 16678 | 15256 | 635.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134253 | NO APLICA | 100%
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14410 | 14431 | 13209 | 550.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116239 | NO APLICA | 100% | 3:17 Sale de linea equipo cpw02 por baja presion de has MQT 120 psi-----06:40 hrs. EQUIPO: CPW-02. A solicitud del CCM. Ingresa en linea con suministro de gas CYC
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12907 | 12931 | 15301 | 637.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134649 | NO APLICA | 100%
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 4370 | 4389 | 12956 | 539.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 114013 | NO APLICA | 100% | 15:58 hrs. Equipo CPW-04. A solicitud del CCM, FDL por baja presión de gas Moqueta 100 PSI---20:55 ingresa en linea equipo cpw 04 a peticion de CCM 177 psi gas MQT
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 4377 | 4401 | 17964 | 748.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158083 | NO APLICA | 100%
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2786 | 2810 | 19245 | 801.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169356 | NO APLICA | 100%
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1796 | 1820 | 14430 | 601.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126984 | NO APLICA | 100%
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15338 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3641 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2526 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-08-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6850 | 6874 | 9598 | 399.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84462 | NO APLICA | 100%
2026-08-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6779 | 6803 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902 | NO APLICA | 100%
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4751 | 4765 | 5109 | 212.875 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 44959 | NO APLICA | 100% | A las 00:25 horas, A solicitud de CCM Equipo JINAN-10 ingresa en linea por aumento de presión de gas CYC 23 psi.-----A las 03:10 horas, A solicitud de CCM Equipo JINAN-10 sal de linea por baja de presión de gas CYC 18 psi.---10:56 hrs. Equipo Jinan-10. Ingresa en linea a solicitud del CCM, con gas CYC. FDL a las 11:20 hrs. Por baja presion en gas----13:03 hrs. Equipo Jinan-10. Ingresa en linea a solicitud del CCM, con gas CYC.
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 948 | 972 | 8567 | 356.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75390 | NO APLICA | 100% | 4:05:00 a. m. Sale de linea jinan 11 y jinan 10 por salida de inyeccion y apagado de pozos por salida de el SIN-----4:37 ingresa en linea jinan 11 con gas tratado MRU a peticion de operasdor de CCM
2026-08-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 932 | 946 | 4969 | 207.0417 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 43727 | NO APLICA | 100% | 4:05:00 a. m. Sale de linea jinan 11 y jinan 10 por salida de inyeccion y apagado de pozos por salida de el SIN---14:24 hrs. Equipo Jinan-12. Ingresa en linea a solicitud del CCM, con gas CYC.

## Hoja1
Tipo de combustible Primario | (Todas) | Horas Totales Junio | 744 | [9 empty] | Tiempo medio falla | Tiempo medio Reparación
#VALUE!
Etiquetas de fila | Suma de Horas Operacion | Suma de Horas StandBy | Suma de Numero de fallas | Suma de Horas MMT Preventivo | Suma de Horas MMT Correctivo | Suma de total horas | Suma de KWH generados | Suma de Horas Paradas Externas | Suma de Consumo de combustible Primario | Promedio de KWH generados2 | Calculo de disponibilidad utilizando horas operacionales y de standby | Confiabilidad | MTBF | MTTR | DISPONIBILIDAD TENIENDO ENCUENTA MMT PREVENTIVOS Y MMT CORRECTIVOS
CPW-01 | 465 | 57 | 0 | 6 | 0 | 528 | 292328 | 43 | 2572487.2 | 13287.6364 | 98.86% | 100% | 0 | 0 | 98.86%
CPW-02 | 386 | 142 | 0 | 0 | 0 | 528 | 243012 | 38 | 2138505.6 | 11046 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100%
CPW-03 | 459 | 62 | 0 | 7 | 0 | 528 | 287674 | 24 | 2531532.6 | 13076.0909 | 98.67% | 100% | 0 | 0 | 98.67%
CPW-04 | 453 | 75 | 0 | 0 | 0 | 528 | 342171 | 5 | 3011104.8 | 15553.2273 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100%
CPW-05 | 474 | 54 | 0 | 0 | 0 | 528 | 366816 | 14 | 3227981.4 | 16673.4545 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100%
CPW-06 | 441 | 79 | 0 | 8 | 0 | 528 | 338404 | 41 | 2977955.2 | 15382 | 98.48% | 100% | 0 | 0 | 98.48%
CPW-07 | 480 | 42 | 0 | 6 | 0 | 528 | 284496 | 21 | 2503564.8 | 12931.6364 | 98.86% | 100% | 0 | 0 | 98.86%
CPW-10 | 392 | 128 | 0 | 8 | 0 | 528 | 143331 | 54 | 1261312.2 | 6515.0455 | 98.48% | 100% | 0 | 0 | 98.48%
CPW-11 | 456 | 65 | 0 | 7 | 0 | 528 | 166590 | 39 | 1465987.4 | 7572.2727 | 98.67% | 100% | 0 | 0 | 98.67%
CPW-12 | 295 | 225 | 0 | 8 | 0 | 528 | 104796 | 78 | 922206 | 4763.4545 | 98.48% | 100% | 0 | 0 | 98.48%
G101V | 110 | 418 | 0 | 0 | 0 | 528 | 38427 | 0 | 2123 | 1746.6818 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100%
G102J | 110 | 418 | 0 | 0 | 0 | 528 | 85209 | 0 | 5294 | 3873.1364 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100%
G102K | 120 | 408 | 0 | 0 | 0 | 528 | 91530 | 0 | 5125 | 4160.4545 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100%
JIN-01 | 489 | 23 | 0 | 16 | 0 | 528 | 174954 | 17 | 1539595.4 | 7952.4545 | 96.97% | 100% | 0 | 0 | 96.97%
JIN-02 | 508 | 13 | 0 | 7 | 0 | 528 | 175295 | 0 | 1542596.2 | 7967.9545 | 98.67% | 100% | 0 | 0 | 98.67%
Total general | 5638 | 2209 | 0 | 73 | 0 | 7920 | 3135033 | 374 | 25707370.8 | 9500.1 |  | 100% | 0 | 0
98.86%
100%
| 0.71187 |  |  | 98.67% | [5 empty] | promedio
| 0.27891 |  |  | 100%
0.0092172
Note on L4: Juan Carlos Pabon Velazco: Calculo disponibilidad Operacional,Incluye tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo.
Note on M4: Juan Carlos Pabon Velazco: Confiabillidad en 24 hrs de trabajo

## Dashboard
📊 DASHBOARD DE GENERACIÓN - INDICADORES OPERATIVOS ¦ JULIO 2026
🔑 KPIs BÁSICOS OPERATIVOS | [6 empty] | ⚙️ KPIs AVANZADOS DE CONFIABILIDAD | [8 empty] | 📋 RESUMEN EJECUTIVO - MAYO 2026
Total KWH | Horas Operación | Horas StandBy | Disponibilidad (%) | Total Fallas | Hrs MMT Total |  | MTBF (Hrs) | MTTR (Hrs) | Confiabilidad (%) | Indisponibilidad (%) | % Unid. c/Fallas |  |  |  |  | 🔍 PANORAMA GENERAL
175295 | 508 | 13 | 71.19% | 0 | 0 |  | #DIV/0! | N/A | 100% | 28.81% | 0% |  |  |  |  | • Período: Mayo 2026 (31 días)
• Flota: 16 unidades de generación
📋 INDICADORES POR UNIDAD | [9 empty] | 📊 RESUMEN POR TIPO DE UNIDAD | [5 empty] | • Generación total: 4,056,740 KWH
• Disponibilidad global: 57.3%
Unidad | KWH Generados | Hrs Operación | Hrs StandBy | Disponibilidad | Fallas | Hrs MMT Prev | Hrs MMT Corr | % del Total KWH |  | Tipo Unidad | Cantidad | KWH Total | Hrs Op Total | Disp. Prom | % Generación
CPW-01 | 292328 | 465 | 57 | 98.86% | 0 | 6 | 0 | 9.325% |  | CPW (J320/J420) | 10 | 2569618 | 4301 | 81.46% | 81.96% | 🎯 HALLAZGOS CLAVE
CPW-02 | 243012 | 386 | 142 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7.751% |  | CUMMINS (G10x) | 3 | 215166 | 340 | 21.46% | 6.863%
CPW-03 | 287674 | 459 | 62 | 98.67% | 0 | 7 | 0 | 9.176% |  | JINAN (JIN) | 2 | 350249 | 997 | 94.41% | 11.17% | ✅ FORTALEZAS:
CPW-04 | 342171 | 453 | 75 | 100% | 0 | 0 | 0 | 10.91% |  | TOTAL | 15 | 3135033 | 5638 | 65.78% | 100% | • CPW aporta ~79% de la generación
CPW-05 | 366816 | 474 | 54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 11.7% | [7 empty] | • 81% unidades sin fallas (13/16)
CPW-06 | 338404 | 441 | 79 | 98.48% | 0 | 8 | 0 | 10.79% |  | 📍 RESUMEN POR CAMPO | [5 empty] | • MTBF excelente: 2,141 hrs
CPW-07 | 284496 | 480 | 42 | 98.86% | 0 | 6 | 0 | 9.075%
CPW-10 | 143331 | 392 | 128 | 98.48% | 0 | 8 | 0 | 4.572% |  | Campo | KWH Total | Hrs Operación | Fallas | Disponibilidad |  | ⚠️ ÁREAS DE MEJORA:
CPW-11 | 166590 | 456 | 65 | 98.67% | 0 | 7 | 0 | 5.314% |  | COSTAYACO | 2784784 | 4641 | 0 | 67.61% |  | • CUMMINS solo 13.5% disponibilidad
CPW-12 | 104796 | 295 | 225 | 98.48% | 0 | 8 | 0 | 3.343% |  | VONU | 350249 | 997 | 0 | 94.41% |  | • CPW-04: 23 hrs MMT correctivo
G101V | 38427 | 110 | 418 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1.226% |  | TOTAL | 3135033 | 5638 | 0 | 81.01% |  | • 42.7% de indisponibilidad
G102J | 85209 | 110 | 418 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2.718%
G102K | 91530 | 120 | 408 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2.92% |  | 🌎 RESUMEN POR CUENCA | [5 empty] | 💡 RECOMENDACIONES:
JIN-01 | 174954 | 489 | 23 | 96.97% | 0 | 16 | 0 | 5.581% | [7 empty] | • Inspección técnica CPW-04
JIN-02 | 175295 | 508 | 13 | 98.67% | 0 | 7 | 0 | 5.591% |  | Cuenca | KWH Total | Hrs Operación | Fallas | Disponibilidad |  | • Plan recuperación CUMMINS
TOTAL | 3135033 | 5638 | 2209 | 99.08% | 0 | 73 | 0 | 100% |  | PUTN | 3135033 | 5638 | 0 | 71.19% |  | • Meta: Disponibilidad ≥75%
🏆 TOP 5 GENERADORES |  |  |  | ⚠️ ANÁLISIS DE FALLAS
Ranking | Unidad | KWH Generados |  | Métrica | Valor | Unidad | Descripción | Estado
1 | CPW-05 | 366816 |  | Total Fallas | 0 | Fallas | Suma total período | ✅ Bueno | [7 empty] | 14043
2 | CPW-04 | 342171 |  | Unidades c/Fallas | 0 | Unidades | Conteo >0 fallas | ✅ Bueno | [7 empty] | 78853
3 | CPW-06 | 338404 |  | Tasa de Fallas | 0 | Fallas/Unid | Total/16 unidades | ✅ Bueno | [7 empty] | 40185
4 | CPW-01 | 292328 |  | MTBF | N/A | Horas | Hrs Op / Fallas | ✅ Excelente
5 | CPW-03 | 287674 |  | MTTR | N/A | Horas | Hrs MMT Corr / Fallas | 🔴 Alto
|  |  |  | Indisponibilidad | 28.81% | % | 100% - Disponibilidad | ✅ Bueno
[10 empty] | Unidad | Fallas | Unidad | Fallas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
📍 RESUMEN PRUEBA DE CARGABILIDAD
EQUIPO | CARGA (KW) | KW GENERADOS | KW INICIALES | KW FINALES | TIEMPO PRUEBA | COMPORTAMIENTO
JINAN 10 | 455 | 464 | 1162570 | 1163034 | 9:30 - 10:30 | ESTABLE
JINAN 01 | 455 | 562 | 1622906 | 1623468 | 11:14 - 12:28 | ESTABLE
JINAN 02 | 455 | 603 | 1585525 | 1586128 | 12:28 - 13:38 | ESTABLE
CPW 04 | 1050 | 1077 | 2240831 | 2241908 | 11:14 - 12:20 | ESTABLE
CPW05 | 1050 | 550 | 2240450 | 2241000 | SE SUSPENDE | ESTABLE
TOTAL | 3465
PENDIENTES
Ranking | Unidad
1 | CPW 01
2 | CPW 02
3 | CPW 03
4 | CPW 05
5 | CPW 06

## Hoja2
CPW-01 | 435240 | CPW-01 | 371766 | 14.58%
CPW-02 | 397129 | CPW-02 | 407223 | -2.542%
CPW-03 | 409861 | CPW-03 | 394942 | 3.64%
CPW-04 | 438156 | CPW-04 | 585130 | -33.54%
CPW-05 | 431557 | CPW-05 | 587407 | -36.11%
CPW-06 | 457101 | CPW-06 | 560828 | -22.69%
CPW-07 | 439734 | CPW-07 | 401031 | 8.801%
CPW-10 | 224679 | CPW-10 | 172764 | 23.11%
CPW-11 | 132155 |  |  | 100%
CPW-12 | 150342 |  |  | 100%
G101V | 14043 | G101V | 8062 | 42.59%
G102J | 78853 | G102J | 47005 | 40.39%
G102K | 40185 | G102K | 54949 | -36.74%
JIN-01 | 256282 | JIN-01 | 268214 | -4.656%
JIN-02 | 226600 | JIN-02 | 248282 | -9.568%
63474