## Hoja1
Fecha | Contratista | Locacion | Equipo_Tag | Horas_oper_dia | Horas en Stand By | Energia_kWh_dia | Horas_PP | Horas_PF_contr | Horas_PF_cli | Horas_cal_dia | Falla_evento | Observaciones
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 14497 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 horas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 14497 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 horas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 horas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19335 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14011 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-01 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-01 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 18 | 6 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9:00 hrs. Equipo Jinan-10, entra a mantenimiento preventivo programado, se termina a las 15:00 hrs. Equipo queda disponible.
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8364 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 06:06 Se ingresa en linea equipo Jinan-11, en coordinacion con el CCM se realiza rotacion de operación del equipo con el Jinan 12.
2026-08-01 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6:06 Sale de linea y se realiza rotacion con equipo jinan 11
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 14766 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 2 | 22 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18:00 hrs. EQUIPO:CPW-02, A solicitud del CCM, Ingresan con gas Moqueta----19:54. EQUIPO:CPW-02, A solicitud del CCM, sale de linea para recuperar presion de gas moqueta 119 psi
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 14761 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 10 | 14 | 7899 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14:20 hrs. EQUIPO:CPW-04, A solicitud del CCM, Ingresan con gas Moqueta
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 9 | 15 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14:42 hrs. EQUIPO:CPW-05, A solicitud del CCM, Ingresan con gas Moqueta
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19533 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14313 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 2 | 22 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8:24 EQUIPO:G102J, A solicitud del CCM, entran en linea. Por inicio de maniobras para pasar equipos de reparto de carga a carga base para cambio de control de frontera
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 3 | 21 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8:23 EQUIPO:G102K, A solicitud del CCM, entran en linea. Por inicio de maniobras para pasar equipos de reparto de carga a carga base para cambio de control de frontera
2026-08-02 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-02 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8479 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-02 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 20 | 4 | 13376 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:17 hrs. Generador CPW01 parada manual a solicitud de CCM por parada de MRU por cambio de filtros, 12:32 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU-----22:44 Sale de linea equipo CPW-01 por salida de MRU
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 10 | 14 | 6521 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12:43 hrs. Generador CPW02 ingresa a linea a solicitud de CCM con gas MRU-----22:44 Sale de linea equipo CPW-02 por salida de MRU
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 10 | 14 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20730 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20558 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 21 | 3 | 17807 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:32 hrs. Generador CPW06 parada manual a solicitud de CCM por parada de MRU por cambio de filtros, 12:50 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU----22:44 Sale de linea equipo CPW-06 por salida de MRU
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 21 | 3 | 12724 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22:44 Sale de linea equipo CPW-07 por salida de MRU
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 3 | 21 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:12hrs. Generador G101V ingresa a linea a solicitud de CCM por salida de generacion asociada a la MRU, 13:00hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 4 | 20 | 2679 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:10hrs. Generador G102J ingresa a linea a solicitud de CCM por salida de generacion asociada a la MRU, 12:56hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 3 | 21 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:10hrs. Generador G102k ingresa a linea a solicitud de CCM por salida de generacion asociada a la MRU, 12:56hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-08-03 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 12 | 4 | 3969 | 8 | 0 | 4 | 28 | 0 | 09:00 hrs. EQUIPO: Jinan-01, A solicitud de Copower, se inicia mantenimiento preventivo programado.----20:50 Ingresa en linea jinan 01 campo Vonu-----Sale de linea por vector Shift a la hora de evento salida de generacion por MRU
2026-08-03 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 13 | 11 | 3307 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 09:20 hrs. A solicitud del CCM, sale de linea generador JINAN02 Por apertura de Reconectador R18, para realizar trabajo de tendido de fibra òptica por parte de la empresa de KFJ-------20:20 Ingresa en linea jinan 02 campo Vonu---- Sale de linea por vector Shift a la hora de evento salida de generacion por MRU
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 8 | 16 | 3079 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 07:37 hrs. EQUIPO: Jinan-10, A solicitud del CCM, entra en linea con suministro de gas Costayaco.----19:57 A solicitud del CCM. ingresa equipo CPW10 con gas CYC.----23:36 Sale de linea CPW 10 por naja presion de gas CYC 13 psi
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 21 | 3 | 7733 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:22 hrs. Generador CPW011 parada manual a solicitud de CCM por cambio de gas MRU a gas CYC, 10:29 hrs. Equipo ingresa en linea con gas CYC-----12:20 hrs. Generador CPW011 parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas CYC, 14:25 hrs. Ingresa a linea a solicitud CCM con gas MRU---14:27 hrs. EQUIPO: Jinan-11. A solicitud del CCM. Ingresa en linea con suministro de gas tratado.
2026-08-03 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 2 | 22 | 712 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22:47 Sale de linea CPW12 por baja presion de gas CYC15 psi
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 16 | 8 | 9540 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 01:03 ingresa equipo CPW01 alineado con gas MRU,,,,08:41 hrs. Generador CPW01 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 15:55 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU---23:42 Sale de linea equipo CPW01 a peticion de operador de ccm
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 7 | 17 | 3647 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0:44 Ingresa en linea equipo CPW02 alineado con gas moqueta 170 psi----3:00 Sale de linea equipo CpW 02 baja presion de gas MQT 120psi,,,10:28hrs. Generador CPW02 ingresa a linea a solicitud de CCM con gas MQT por estabilidad en la linea 172psi. 14:15 hrs. Sale de linea por estabilidad gas MQT 110PSI,,,
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 16 | 8 | 9642 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0:55 Ingresa equipo CPW03 alineado con gas MRU ---08:41 hrs. Generador CPW03 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 15:57 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU----23:45 Sale de linea equipo CPW03 a peticion de operador de ccm
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19289 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19341 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 13 | 11 | 10036 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 03:53 ingresa en linea equipo Cpw06 una vez estabiliza presion de gas MRU ,,,08:38 hrs. Generador CPW06 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 16:32 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 16 | 8 | 8621 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0:55 Ingresa equipo CPW07 alineado con gas MRU ,,,,08:37hrs. Generador CPW07 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 16:05 hrs. Equipo ingresa en linea con gas MRU
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 750 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14:10hrs. Generador G101V ingresa a linea a solicitud de CCM , 16:19 hrs sale de linea a solicitud de CCM ,,,
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 9 | 15 | 6779 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 08:34hrs. Generador G102J ingresa a linea a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 16:14 hrs sale de linea a solicitud de CCM ,,,
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 8 | 16 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 08:34hrs. Generador G102k ingresa a linea a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, 16:14 hrs sale de linea a solicitud de CCM ,,,
2026-08-04 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 22 | 2 | 7692 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-04 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 9175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 18 | 6 | 6472 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 05:50 Ingres en linea equipo CPW10 con gas CYC,,,
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 10 | 14 | 3362 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7:01:00 p. m.ingresa en linea equipo cpw 11 con gas tratado MRU,,,09:01hrs. Generador CPW011 ingresa a linea a solicitud de CCM con gas CYC. 14:05 Parada manual por ingreso de la MRU----23:37 Sale de linea equipo CPW11 a peticion de operador de ccm
2026-08-04 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 5 | 19 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 09:22hrs. Generador CPW012 ingresa a linea a solicitud de CCM con gas CYC. 14:07 Parada manual por ingreso de la MRU,,,
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 5 | 19 | 2743 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 01:26 Ingresa en linea equipo CPW-01 con gas tratado MRU peticion operador de CCM 6:00 Sale de linea equipo cpw-01 a peticion del operador de ccm
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 7 | 17 | 4107 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 01:48 Ingresa equipo cpw-02 con gas MQT para controlar presion 177 psi 3:37 Sale de linea el equipo cpw-02 a peticion del operador de ccm 15:47 a solicitud de ccm ingresa en linea equipo CPW02, alineado con gas MRU. 16:48 sale de linea por solicitud de ccm, a causa salida sistema de inyección. 20:29 hrs. Equipo CPW02. A solicitud del CCM, entra en linea con suministro de gas Moqueta. A las 23:15 pasa a operar con gas tratado.
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 18 | 6 | 10992 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2:55 Ingresa equipo cpw-03 con gas MRU a petion del operador de ccm 20:04 hrs. EQUIPO: CPW03, 06, 07 & 11, FDL por apagado de la MRU. Ingresa a als 23:10 hrs.
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18426 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18357 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 20 | 4 | 15618 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20:04 hrs. EQUIPO: CPW03, 06, 07 & 11, FDL por apagado de la MRU. Ingresa a las 23:43 hrs.
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 20 | 4 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20:04 hrs. EQUIPO: CPW03, 06, 07 & 11, FDL por apagado de la MRU. Ingresa a las 23:46 hrs.
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20:10 hrs. A solicitud del CCM. por salida de la MRU. FDL a las 20:51 hrs.
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1 | 23 | 535 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20:25 hrs. A solicitud del CCM. por salida de la MRU. FDL a las 20:49 hrs.
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-05 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 7 | 17 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | FDL desde la 10:30 del 04-08-2026 // 16:15 A solicitud del CCM, ingresa en linea equipo JINAN01 alineado con gas VONU
2026-08-05 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 3 | 21 | 787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 01:21Sale de linea jinan 10 por peticion de operador CCM 22:43 hrs. Ingresa en linea a solicitud del CCM equipo Jinan-10. FDL a las 23:48 hrs.
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 16 | 8 | 5705 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4:00 Ingresa equipo jinan-11 con gas tratado MRU a peticion del operador dr ccm 20:04 hrs. EQUIPO: CPW03, 06, 07 & 11, FDL por apagado de la MRU
2026-08-05 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 20 | 4 | 12332 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Equipo disponible desde el dia anterio. 04:28 hrs. En coordinacion con el CCM se hace rotacion de equipos, entra en linea el CPW-01, FDL equipo CPW-02, queda disponible con suministro de gas Moqueta
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 21 | 3 | 12638 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 04:28 hrs. En coordinacion con el CCM se hace rotacion de equipos, entra en linea el CPW-01, FDL equipo CPW-02, queda disponible con suministro de gas Moqueta 07:10 En coordinación de CCM ingresa en linea CPW02, alineado con gas MQT como respaldo de carga. por mantenimiento preventivo programado equipo CPW06. 08:32 En coordinación de CCM sale de linea CPW02, por caída de presión de gas MQT 110 psi. 09:38 En coordinación de CCM ingresa en linea Equipo CPW02, alineado con gas MOQUETA
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 14965 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 1 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15:07 sale de linea parada manual equipo cpw-04 por baja presión de gas MQT, 15:56 revisión y arranque manual del equipo, ingresa alineado con gas MQT.
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 18 | 6 | 14592 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18:12 Horas. FDL eqipo cpw05, a solicitud del CCM, por baja presion en gas Moqueta. 110 PSI.
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 16 | 0 | 12136 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 07:13 sale de linea equipo CPW06 parada manual por mantenimiento preventivo programado, como respaldo de carga ingresa CPW02. 16:02 ingresa en linea equipo cpw06 alineado con gas MOQUETA, se finaliza mantenimiento preventivo correctivo.
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 13880 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-06 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-06 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Equipo disponible desde el dia anterior Equipo Jinan-10 Disponible por baja presion en gas Costayaco
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 12 | 12 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Equipo disponible desde el dia anterior 11:32 A solicitud de CCM ingresa en linea equipo CPW011, alineado con gas tratado MRU.
2026-08-06 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Equipo disponible desde el dia anterior Equipo Jinan-12 Disponible por bajo suministro en gas tratado MRU
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 17 | 7 | 10328 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 06:40 A solocitud de CCM Sale de linea equipo CPW01 por apagado de MRU por cambio de filtro presión aceite Quincy en 78 psig, a 4 del disparo. 09.35 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-01 alineado con gas MRU. 14:23 sale de linea equipo CPW01 por sd alta temperatura en cilindro 19, 14:49 equipo ingres en linea alineado con gas MRU. 17:17 hrs. FDL Equipo CPW01, por apagado de la MRU, ingresa a las 20:21 hrs
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 18 | 6 | 11921 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 06:41 A solocitud de CCM Sale de linea equipo CPW02 por apagado de MRU por cambio de filtro presión aceite Quincy en 78 psig, a 4 del disparo. 09:32 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-02 alineado con gas MRU. 17:17 hrs. FDL Equipo CPW02, por apagado de la MRU, ingresa a las 20:18 hrs
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 11 | 6 | 6904 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 06:43 A solocitud de CCM Sale de linea equipo CPW03 por apagado de MRU por cambio de filtro presión aceite Quincy en 78 psig, a 4 del disparo. 17:03 Equipo CPW03 ingresa en linea se finalizo mantenimiento preventivo, 17:17 sale de linea por protección apagado de MRU. 17:17 hrs. FDL Equipo CPW03, por apagado de la MRU, ingresa a las 20:14 hrs
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 17671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12:48 Sale de linea equipo CPW04 por detonación, 12:58 Equipo ingresa en linea.
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 18 | 6 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 01:00 hrs. EQUIPO: CPW05, Ingresa en linea a solicitud del CCM, por estabilidad en gas Moqueta 160 PSI. 03:50 EQUIPO: CPW05, FDL, a solicitud del CCM, por baja presion en gas Moqueta 105 PSI. 09:09 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-05 alineado con gas MQT
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 19 | 5 | 14705 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11:34 Sale de linea equipo CPW06 parada manual, por baja presión de gas MQT. 14:01 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-06 alineado con gas MQT. 18:12 hrs. FDL Equipo CPW06, por baja presion de gas Moqueta 100 PSI, ingresa en linea a las 20:47 hrs
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 18 | 6 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 06:46 A solocitud de CCM Sale de linea equipo CPW07 por apagado de MRU por cambio de filtro presión aceite Quincy en 78 psig, a 4 del disparo. 09:29 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-07 alineado con gas MRU. 10:35 Sale de linea equipo CPW07 por detonación, se informo a ccm antes de salir de linea que equipos gas MRU y gas MQT, presentan altas vibraciones KNOCK. 10:50 equipo ingresa en linea con gas MRU. 17:17 hrs. FDL Equipo CPW07, por apagado de la MRU, ingresa a las 20:15 hrs
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17:55 Ingresa en linea equipo Diesel G101V como respaldo de carga, por salida equipos por apagado MRU. FDL a las 20:45 hrs.
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 7 | 17 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 06:34 A solocitud de CCM Ingresa en linea equipos DIESEL G102J, como respaldo de carga. 10:24 A solicitud de CCM sale de linea parada manual equipo Diesel G102J. 17:30 Ingresa en linea equipo Diesel G102J como respaldo de carga. por salida equipos por apagado MRU. FDL a als 20:50 hrs
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 8 | 16 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 06:34 A solocitud de CCM Ingresa en linea equipos DIESEL G102K como respaldo de carga. 10:26 A solicitud de CCM sale de linea parada manual equipo Diesel G102K. 17:41 Ingresa en linea equipo Diesel G102K como respaldo de carga, por salida equipos por apagado MRU. FDL a las 20:52 hrs
2026-08-07 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8908 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-07 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8271 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 15 | 9 | 5373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 06:54 A solocitud de CCM Ingresa en linea equipos CPW10, alineado con gas Costayaco. 09:10 A solicitud de CCM sale de linea parada manual equipo CPW10, en stand by disponible. 10:52 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-10 alineado con gas CYC.
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 14 | 10 | 5448 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 06:47 A solocitud de CCM Sale de linea equipo CPW11 por apagado de MRU por cambio de filtro presión aceite Quincy en 78 psig, a 4 del disparo. 10:12 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-11 alineado con gas MRU. 17:17 salen de linea Equipo CPW011 por protección apagado de MRU.
2026-08-07 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 8 | 16 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 06:58 A solocitud de CCM Ingresa en linea equipos CPW12, alineado con gas Costayaco. 08:17 A solicitud de CCM sale de linea parada manual equipo CPW12. 10:13 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-12 alineado con gas MRU. 12:48 sale de linea equipo CPW12 por sobrecarga del generador al momento de la salida de linea equipo CPW04: 12:56 Equipo ingresa en linea. 17:02 sale de linea equipo CPW12 parada manual por rotación de equipo, ingresa en linea CPW03.
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15481 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15:41 CPW-01 sale de linea por falla de comunicación CAN
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15663 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15657 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 20 | 4 | 15780 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15:39 CPW-04 sale de linea a petición de CCM por baja de presión gas MQT 119psi 17:16 hrs. EQUIPO: CPW-04. A solicitud del CCM, entra en linea por estabilidad en presión gas Moqueta
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18971 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 16 | 8 | 11825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 02:42 hrs. EQUIPO: CPW-06, A solicitud del CCM, FDL para recuperar presión de gas Moqueta 105 PSI 07:50 CPW-06 ingresa en linea con 800KW a peticion de CCM por recuperación de presión gas MQT 177psi 09:50 CPW-06 sale de linea a petición de CCM por baja de presión gas MQT 119psi 13:20 CPW-06 ingresa en linea con 800KW a petición de CCM por recuperación de presión gas MQT 180psi
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-08 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8910 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-08 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8395 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 9034 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 21 | 3 | 7908 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Equipo disponible ppr baja presion en suministro de gas 2:52 hrs. EQUIPO: Jinan-11, A solicitud del CCM, ingresa en linea con suministro de gas tratado.
2026-08-08 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 13 | 11 | 4735 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Equipo disponible por baja presion en suministro de gas 11:23 CPW-12 ingresa en linea a petición de CCM alineado con gas CYC 15:46 cpw-12 sale de linea por que asume carga por la salida del CPW-01 y sale por alta temperatura de cilindro
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 14946 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 14943 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 14945 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18474 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18506 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 16 | 8 | 9392 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 00:07 hrs. EQUIPO: CPW-06, FDL a solicitu del CCM, por baja presion en gas Moqueta, 100 PSI 04:14 hrs. Equipo CPW06. ingresa en linea A solicitud del CCM, entra en linea por estabilidad en presión gas Moqueta 170 PSI. 05:38 hrs sale equipo de linea por potencia inversa al momento de pasar equipo a operación a modo isla. 6:16 equipo ingresa en linea en carga base con gas MQT 16:34 A solicitud de ccm sale de linea equipo CPW06 parada manual por caída de presión de gas MQT. 19:54 hrs. EQUIPO: CPW06, A solicitud del CCM, ingresa en linea por estabilidad de presión en gas Moqueta, 170 PSI.
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 13427 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 12 | 12 | 9476 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 04:30 hrs. Equipos diesel G102J & G102K, A solicitud del CCM, entran en linea por operación en modo isla. 15:58 A solicitud de ccm sale de linea equipo G102J parada manual.
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 5 | 19 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 04:30 hrs. Equipos diesel G102J & G102K, A solicitud del CCM, entran en linea por operación en modo isla. 08:32 hrs sale de linea equipo G102K a peticion de CCM. 14:53 Ingresa equipo G102K en linea a peticion del CCM. 15:15 sale equipo con parada manual por orden de CCM.
2026-08-09 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9546 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8395 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8771 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-09 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 8601 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 13 | 11 | 8575 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:59 hrs. Generador CPW01 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, Ingresa en linea a las 22:01 hrs.
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 14 | 10 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:59 hrs. Generador CPW02 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, Ingresa en linea a las 21:46 hrs.
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 13 | 11 | 8526 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11:01 hrs. Generador CPW03 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, Ingresa en linea a las 21:44 hrs.
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 22 | 2 | 16840 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13:11 hrs A solicitud del CCM. parada manual del generador CPW05 por baja presión de gas MQT 120 psi. 15:41 hrs equipo ingresa a linea por estabilidad del gas MQT 180 psi.
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 16 | 8 | 11723 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 02:29 hrs. Equipo CPW-06. A solicitud del CCM, FDL por baja presión en gas Moqueta, 100 PSI. 10:51 hrs. Generador CPW06 ingresa a linea a solicitud de CCM por estabilidad gas MQT 180 psi,
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 14 | 10 | 8318 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11:04 hrs. Generador CPW07 parada manual a solicitud de CCM por mantenimiento programado a la MRU, Ingresa en linea a las 21:37 hrs.
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 08:41 hrs a solicitud del CCM. Generador G102J ingresa a linea como respaldo por caída de tensión en el SIN. 11:20 hrs sale de linea a solicitud de CCM 21:22 hrs. EQUIPO:G102J. A solicitud del CCM. ingresa a linea Por salida de equipo Jinan-11 alineado a gas Costayaco. FDL a las 21:56 hrs.
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-10 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-10 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 17 | 0 | 5810 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9:19 hrs generador JINAN 02 parada manual por mantenimiento programado, 16:12 finaliza mantenimiento programado equipo ingresa a linea.
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 9219 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 23 | 1 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11:05 hrs. A solicitud de CCM Generador CPW011 se realiza cambio de gas MRU a gas CYC 21:19 hrs. EQUIPO: Jinan-11, FDL A solicitud del CCM, FDL por prioridad gas Costayaco a MRU
2026-08-10 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 22 | 2 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22:13 hrs. EQUIPO: Jinan-12, A solicitud del CCM, FDL por prioridad gas Costayaco a MRU. Ingresa en linea a las 22:49 hrs, A solicitud del CCM, Ingresa en linea con suministro de gas tratado.
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 22 | 2 | 14469 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 2 | 14676 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 1 | 14695 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 17905 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 17977 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 16 | 8 | 10726 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 23 | 1 | 13858 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 7 | 17 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 9 | 15 | 6957 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 13 | 11 | 10564 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 10102 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8431 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8903 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 12 | 5 | 4620 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-11 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 23 | 1 | 8307 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15408 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15413 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18264 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 15 | 9 | 10501 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14540 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 24 | 0 | 8639 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 12 | 12 | 8996 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 14 | 10 | 11194 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9788 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8816 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 23 | 1 | 8464 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-12 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 8764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15344 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15497 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15498 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 20 | 4 | 14596 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18165 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 20 | 4 | 14117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14537 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 24 | 0 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 15 | 9 | 12121 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 16 | 8 | 12084 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8449 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8166 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-13 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 8878 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 23 | 1 | 14573 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 23 | 1 | 13649 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 1 | 14613 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18508 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 16 | 8 | 12361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 22 | 2 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 24 | 0 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 12 | 12 | 9245 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 24 | 0 | 18038 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8395 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8960 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 22 | 2 | 7608 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-14 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 23 | 1 | 8399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15113 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 18 | 6 | 11073 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 17569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19075 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 18730 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14341 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 24 | 0 | 7475 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 19 | 5 | 14562 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 24 | 0 | 19204 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8086 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7196 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8718 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8716 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-15 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 8523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15318 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 19 | 5 | 11783 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15320 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18094 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18433 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 18348 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14534 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1 | 23 | 759 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 2 | 22 | 878 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9539 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 3 | 7358 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 22 | 2 | 8149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-16 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 17 | 7 | 5906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15486 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 20 | 4 | 11818 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15482 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 16962 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18006 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19666 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 18 | 0 | 10030 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 7262 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8932 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8931 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-17 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 14918 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 14801 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 14940 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 20 | 4 | 14852 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18318 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 17728 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 22 | 2 | 7391 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 12 | 4 | 4273 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-18 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 7662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 18 | 0 | 9516 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 23 | 1 | 14448 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 16 | 8 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 14 | 10 | 9721 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 17759 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 22 | 2 | 16249 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 17 | 7 | 9663 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 4 | 20 | 3076 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8308 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8930 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 22 | 2 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-19 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 13 | 11 | 4406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 23 | 1 | 14740 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 19 | 5 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 1 | 14438 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 16 | 8 | 11543 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18714 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 23 | 1 | 19018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 23 | 1 | 13977 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 7756 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 23 | 1 | 8217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 22 | 2 | 8399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-20 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 2 | 14697 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 18 | 6 | 9369 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 1 | 16201 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 23 | 1 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19605 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14608 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 16 | 0 | 5375 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8404 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 20 | 4 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 9095 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 11 | 13 | 4256 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15256 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 21 | 3 | 13209 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15301 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 19 | 5 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 17964 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19245 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14430 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9598 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 14 | 10 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 14 | 10 | 4969 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 8 | 16 | 5137 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0:12 Sale de linea equipo CPW02 por baja presion de gas MQT 120 psi ingresa nuevamente en linea a las 4:20 am por alta presion de gas MQT 175 psi------07:17 hrs. EQUIPO: CPW-02. A solicitud del CCM, FDL por baja presión de gas Moqueta 100 PSI. Entra en linea a las 15:15. A solicitud del CCM, Entra en linea por estabilidad en presión de gas Moqueta 175 PSI.
2026-08-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15312 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 17197 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18699 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 17815 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14618 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-23 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-23 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 18 | 6 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4:00 Sale de linea CPW 10 por baja presion de gas CYC fuertes lluvias en la zona---07:56 hrs. EQUIPO: Jinan-10. A solicitud del CCM, Ingresa en linea con suministro de gas Costayaco. // . A la 09:37 horas. FDL. A solicitud del CCM, FDL por baja presión en gas CYC 16 PSI.----11:56 hrs. EQUIPO: Jinan-10. A solicitud del CCM, Entra en linea con suministro de gas Costayaco.
2026-08-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8849 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 14 | 10 | 5104 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4:22 Sale de linea CPW 12 por baja presion de gas CYC fuertes lluvias en la zona---14:23 hrs. EQUIPO: Jinan-12. A solicitud del CCM, Entra en linea con suministro de gas Costayaco.
2026-08-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 23 | 1 | 14567 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16:59 pm. Salida de equipo CPW-01 por salida de la MRU, Ingresa en linea nuevamente a las 17:58
2026-08-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 19 | 5 | 11614 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 03:57 Salida de equipo CPW-02 por baja presion de gas MQT 120 psi ------06:43 hrs. Equipo CPW-02. A solicitud del CCM. Ingresan en linea, por estabilidad en gas Moqueta 170 PSI. // FDL a las 14:48 hrs. Por reeplazo del equipo 06 para poder incrementar carga en modo reparto.
2026-08-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 1 | 14592 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16:59 pm. Salida de equipo CPW-03 por salida de la MRU, Ingresa en linea nuevamente a las 17:56
2026-08-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 17501 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18720 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 20 | 4 | 14259 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16:59 pm. Salida de equipo CPW-06 por salida de la MRU, Ingresa en linea nuevamente a las 17:59
2026-08-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 23 | 1 | 13779 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16:59 pm. Salida de equipo CPW-07 por salida de la MRU, Ingresa en linea nuevamente a las 17:59
2026-08-24 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 7648 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-24 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8403 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 3 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0:57 Sale de linea equipo Jinan 10 por baja presion de gas cyc 17 psi, Ingresa nuevamente en linea 03:44-----
2026-08-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 23 | 1 | 8362 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16:59 pm. Salida de equipo CPW-11 por salida de la MRU, Ingresa en linea nuevamente a las 18:03
2026-08-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 21 | 3 | 7779 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1:25 Sale de linea equipo Jinan 12 por baja presion de gas cyc 17 psi, Ingresa nuevamente en linea 03:45
2026-08-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 19 | 5 | 10986 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:02 hrs. EQUIPO: CPW-01. FDL por salida de la MRU. Ingresa en linea a las 10:29 hrs.---14:40 hrs. EQUIPO: CPW-01. FDL manual por mantenimiento semanal de la MRU Ingresa nuevamente en liea a las 19:38
2026-08-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 14502 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 19 | 5 | 11071 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:02 hrs. EQUIPO: CPW-03. FDL por salida de la MRU. Ingresa en linea a las 10:37 hrs.----14:44 hrs. EQUIPO: CPW-03. FDL manual por mantenimiento semanal de la MRU Ingresa nuevamente en liea a las 19:44
2026-08-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 17361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 17677 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 20 | 4 | 14645 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:02 hrs. EQUIPO: CPW-06. FDL por salida de la MRU. Ingresa en linea a las 10:43 hrs.---14:43 hrs. EQUIPO: CPW-06. FDL manual por mantenimiento semanal de la MRU Ingresa nuevamente en liea a las 19:50---15:29 hrs. EQUIPO: CPW-06. A solicitud del CCM. ingresa en linea, pasa a operar con gas Moqueta 182 PSI. // FDL a las 17:30 hrs.
2026-08-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 18 | 6 | 10326 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:02 hrs. EQUIPO: CPW-07. FDL por salida de la MRU. Ingresa en linea a las 10:50 hrs.---14:34 hrs. EQUIPO: CPW-07. FDL manual por mantenimiento semanal de la MRU Ingresa nuevamente en liea a las 19:34
2026-08-25 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-25 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 22 | 2 | 7705 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0:57 Sale de linea equipo Jinan 10 por baja presion de gas cyc 17 psi, Ingresa nuevamente en linea 03:44-----
2026-08-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16:59 pm. Salida de equipo CPW-11 por salida de la MRU, Ingresa en linea nuevamente a las 18:03
2026-08-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 17 | 7 | 5836 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1:25 Sale de linea equipo Jinan 12 por baja presion de gas cyc 17 psi, Ingresa nuevamente en linea 03:45
2026-08-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 23 | 1 | 14291 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20:16 hrs. Equipo CPW-02. A solicitud del CCM.FDL por baja presion de gas Moqueta 115 PSI. Ingresa a las 22:01 Hrs. Operar con gas tratado.
2026-08-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 16755 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18539 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 22 | 2 | 15601 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22:06 hrs. Equipo CPW-06. A solicitud del CCM.FDL por baja presion de gas Moqueta 120 PSI.
2026-08-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14051 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-26 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8148 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-26 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 13 | 11 | 5006 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 00:25. Equipo CPW10. A solicitud de CCM FDL para estabilizar presión de gas CYC 11:10 hrs. Ingresa a linea generador CPW010 a solicitud de CCM por estabilidad gas CYC 16:09 hrs. Parada manual generador CPW010 a solicitud de CCM por estabilidad gas CYC, 16:20 hrs. Ingresa a linea
2026-08-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 23 | 1 | 8827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16:07 hrs. Parada manual generador CPW011 a solicitud de CCM por estabilidad gas CYC, 16:20 hrs. Ingresa a linea
2026-08-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 23 | 1 | 8295 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 01:08 hrs. A solicitud de CCM FDL. Para recuperar presion en gas CYC. 02:45 hrs. Ingresa equipo con gas tratado MRU
2026-08-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15947 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15945 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15943 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 1 | 15032 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14:19 hrs. A solicitud de CCM sale de linea generador CPW04 por estabilidad gas MQT 120 psi. 17:03 ingresa a linea por estabilidad de gas MQT 170 psi
2026-08-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18401 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 18 | 6 | 11990 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 04:06 hrs. EQUIPO: CPW-06. A solicitud de CCM. Entra en linea por estabilidad en gas Moqueta. 06:38 hrs. A solicitud de CCM parada manual generador CPW06 por estabilidad del gas MQT 120 psi. 09:49 hrs. A solicitud de CCM ingresa a linea por estabilidad del gas MQT 180 psi.
2026-08-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14697 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-27 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 7998 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-27 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 6733 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 9199 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 22 | 2 | 8242 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 04:05 hrs.EQUIPO. JINAN-11. A solicitud de CCM. parada manual por estabilidad de gas CYC. 06:34 hrs. A solicitud de CCM ingresa a linea generador CPW011 por estabilidad de gas CYC
2026-08-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16061 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 23 | 1 | 15753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 1 | 15684 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 6 | 18 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14:19 hrs. A solicitud de CCM sale de linea generador CPW04 por estabilidad gas MQT 120 psi. 17:03 ingresa a linea por estabilidad de gas MQT 170 psi
2026-08-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19337 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19270 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 04:06 hrs. EQUIPO: CPW-06. A solicitud de CCM. Entra en linea por estabilidad en gas Moqueta. 06:38 hrs. A solicitud de CCM parada manual generador CPW06 por estabilidad del gas MQT 120 psi. 09:49 hrs. A solicitud de CCM ingresa a linea por estabilidad del gas MQT 180 psi.
2026-08-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14822 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-28 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8196 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-28 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 16 | 0 | 4889 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 9287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 22 | 2 | 8308 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 04:05 hrs.EQUIPO. JINAN-11. A solicitud de CCM. parada manual por estabilidad de gas CYC. 06:34 hrs. A solicitud de CCM ingresa a linea generador CPW011 por estabilidad de gas CYC
2026-08-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 22 | 2 | 8456 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16134 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 16063 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 16120 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Equipo CPW-04, Disponible por baja presion en gas Moqueta.
2026-08-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19728 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20532 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14761 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-29 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9424 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-29 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7106 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 23 | 1 | 8776 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 03:30 hrs. Equipo Jinan-10. A solicitud de CCM. parada manual por estabilidad de gas CYC. Ingresa en linea a las 04:55 hrs.
2026-08-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 9297 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 9297 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16144 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 16168 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 16144 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Equipo CPW-04, Disponible por baja presion en gas Moqueta.
2026-08-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19965 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 21092 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14791 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7239 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 9315 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 9312 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 8932 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15499 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15576 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15:53 hrs. Parada manual generador CPW02 a solicitud de CCM para cambio de gas MRU a gas MQT por estabilidad de gas de entrada MRU 15 psi. 15:54 hrs. Ingresa a linea con gas MQT
2026-08-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15592 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 12 | 12 | 6926 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Equipo CPW-04, Disponible por baja presion en gas Moqueta. 9:26 hrs. Ingresa a linea Generador CPW04 por salida del Generador CPW06. 11:36 hrs. Parada manual por ingreso a linea de generador CPW06 14:05 hrs. Ingresa a linea solicitud de CCM generador CPW04 por estabilidad de gas MQT 160 psi
2026-08-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18103 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 22 | 2 | 17152 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9:31 hrs. Des energizar generador COW06 y bloqueo Loto de la salida Q1dek tablero TDCPW02. Actividad a ejecutar, retirar enclavamiento mecánico para conexionado y funcionamiento del sistema de aire propanado. 11:34 hrs. Ingresa a linea por finalización de maniobra.
2026-08-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 13836 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-31 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8712 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-31 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 6489 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-08-31 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 11 | 13 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 04:27 hrs. EQUIPO: JINAN-10. A solicitud de CCM. FDL por baja presión en gas Costayaco, 14 PSI. // Ingresa en linea a las 08:53 hrs. 15:15 hrs. Parada manual generador CPW010 por estabilidad gas CYC 17 PSI. Equipo queda disponible.
2026-08-31 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 4 | 11 | 1613 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 04:27 hrs. EQUIPO: JINAN-11. A solicitud de CCM. FDL por baja presión en gas Costayaco, 14 PSI 8:00 hrs. Parada manual generador CPW011 por mantenimiento programado. Se termina a las 17:00 hrs. Equipo Queda disponible.
2026-08-31 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 19 | 5 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 04:53 hrs. EQUIPO: JINAN-12. A solicitud de CCM. FDL por baja presión en gas tratado, 21 PSI. Ingresa a las 05:31 hrs. 15:17 hrs. Parada manual generador CPW012 por estabilidad gas MRU 30 PSI. 17:10 hrs. Ingresa a linea por estabilidad gas MRU 46 psi. 19:50 hrs. EQUIPO: JINAN-12. FDL. A solicitud del CCM. Por estabilidad en gas Tratado. Ingresa en linea a las 21:50 hrs.