ANÁLISIS PROFUNDO DE INDICADORES

COPOWER — Cuenca Putumayo Norte (PUTN)

Periodo: 01 al 30 de junio de 2026  |  Basado en Data Soporte de Cálculo (429 registros diarios) y Reporte de Indicadores

# 1. Resumen ejecutivo

Junio de 2026 cierra con cumplimiento contractual en ambos sistemas evaluados. Costayaco (Sistema N) alcanza 97.92% de Disponibilidad y Confiabilidad, con mejora de +5.04 pp y +3.87 pp frente a mayo, sosteniendo siete eventos correctivos — el mismo número que el mes anterior — pero con severidad e distribución distintas: el MTBF poblacional pasa de 500.39 h a 711.57 h y el MTTR sistémico baja de 5.32 h a 2.86 h. Vonu alcanza 100% en ambos indicadores, sin eventos correctivos en JIN-01 ni JIN-02.

El activo dominante de la recurrencia cambia de CPW04 (mayo, 4 eventos) a CPW06 (junio, 3 eventos, RIESGO MEDIO). CPW01, CPW03, CPW05 y CPW07 registran un evento aislado cada uno. JIN-11 y JIN-12 se evalúan individualmente sobre una ventana de 19 días y quedan excluidas del consolidado sistémico por estar en etapa de estabilización.

La generación total del periodo fue de 4,110,144 kWh: 3,499,840 kWh a gas en Costayaco (incluye JIN-11/JIN-12), 119,716 kWh de respaldo diésel y 490,588 kWh en Vonu. El análisis detallado de los 429 registros diarios del archivo de soporte muestra que, más allá de las fallas propias del equipo, una parte considerable de las horas en stand-by y fuera de línea responde a causas externas al parque de generación: fallas del Sistema Interconectado Nacional (SIN), paradas y maniobras de la MRU, y baja presión de gas en CYC por condiciones de suministro/clima.

# 2. Cuadro de indicadores por unidad (dashboard consolidado)

| Unidad | Campo | Stby(h) | Disp.% | Confiab.% | #Fallas | MTBF(h) | MTTR(h) | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPW01 | COSTAYACO | 146 | 99.72% | 99.72% | 1 | 572.00 | 2 | RIESGO BAJO |
| CPW02 | COSTAYACO | 68 | 100.00% | 100.00% | 0 | Sin Fallas | 0 | RIESGO BAJO |
| CPW03 | COSTAYACO | 104 | 98.75% | 99.31% | 1 | 607.00 | 5 | RIESGO BAJO |
| CPW04 | COSTAYACO | 12 | 100.00% | 100.00% | 0 | Sin Fallas | 0 | RIESGO BAJO |
| CPW05 | COSTAYACO | 13 | 98.89% | 99.86% | 1 | 699.00 | 1 | RIESGO BAJO |
| CPW06 | COSTAYACO | 46 | 99.03% | 99.03% | 3 | 222.33 | 2 | RIESGO MEDIO |
| CPW07 | COSTAYACO | 110 | 99.31% | 99.31% | 1 | 605.00 | 5 | RIESGO BAJO |
| JIN-10 | COSTAYACO | 245 | 99.44% | 100.00% | 0 | Sin Fallas | 0 | RIESGO BAJO |
| G101V | COSTAYACO | 696 | 100.00% | 100.00% | 0 | Sin Fallas | 0 | RIESGO BAJO |
| G102J | COSTAYACO | 657 | 100.00% | 100.00% | 0 | Sin Fallas | 0 | RIESGO BAJO |
| G102K | COSTAYACO | 644 | 100.00% | 100.00% | 0 | Sin Fallas | 0 | RIESGO BAJO |
| JIN-01 | VONU | 13 | 99.17% | 100.00% | 0 | Sin Fallas | 0 | RIESGO BAJO |
| JIN-02 | VONU | 16 | 99.03% | 100.00% | 0 | Sin Fallas | 0 | RIESGO BAJO |
| SISTEMA N COSTAYACO | - | 744 | 97.92% | 97.92% | 7 | 711.57 | 2.86 | RIESGO MEDIO |
| SISTEMA N VONU | - | 29 | 100.00% | 100.00% | 0 | Sin Fallas | 0 | RIESGO BAJO |

Nota metodológica: JIN-11 y JIN-12 se evalúan individualmente sobre 19 días y no se incorporan al cálculo sistémico de Costayaco para junio, conforme a la premisa de estabilización del reporte original.

# 3. Análisis de frecuencia y comportamiento (MTBF / MTTR)

## 3.1 Sistema Costayaco

Siete eventos en junio (igual a mayo), pero con MTBF poblacional de 711.57 h (vs. 500.39 h en mayo) y MTTR sistémico de 2.86 h (vs. 5.32 h). La lectura correcta no es 'menos fallas', sino menor severidad promedio y redistribución del riesgo entre activos.

- CPW06 — activo dominante: 3 eventos, MTBF 222.33 h, MTTR 2 h. Riesgo Técnico MEDIO. La repetición de salidas (03-jun, 27-jun, 28-jun) reduce el intervalo operativo entre eventos aunque cada intervención se resuelve rápido.

- CPW01, CPW03, CPW05, CPW07 — un evento cada una. CPW03 y CPW07 muestran los mayores MTTR (5 h); CPW05 restituye en 1 h.

- CPW04 — recuperación relevante: pasa de 4 eventos y MTTR 7.5 h en mayo a 0 eventos y 100%/100% en junio. Aun así, la bitácora del 23-jun registra una apertura del totalizador de auxiliares 480V en CPW04 que no se refleja como 'falla' en el dashboard, lo que amerita validar el criterio de clasificación entre evento imputable y maniobra de protección.

- CPW02 — sin eventos, 100%/100%, la unidad más estable del sistema en junio.

## 3.2 Sistema Vonu

JIN-01 y JIN-02 cierran sin eventos correctivos, MTTR = 0 por ausencia de intervenciones, Disponibilidad y Confiabilidad de 100%. Frente a mayo (95.97% / 97.04%), el sistema elimina completamente la exposición correctiva observada.

# 4. Análisis causal a partir del detalle diario (429 registros)

El archivo de soporte contiene 183 registros con observación de bitácora durante junio. Clasificando el texto libre por causa raíz se obtiene el siguiente panorama, que complementa el conteo oficial de 'fallas' del dashboard con el universo completo de paradas, stand-by y horas PF (cliente/contratista):

| Categoría de causa raíz (texto de bitácora) | N.º de registros | Horas PF cliente asociadas | Unidades más afectadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Falla del SIN / red externa (disparos, reconectadores, EEP) | 52 | 37 h | CPW01-07, G-diésel, JIN-01/02, JIN-10 |
| Parada/maniobra de la MRU (planta de recuperación) | 43 | 95 h | CPW01, CPW02, CPW03, CPW07, JIN-10/11/12 |
| Baja presión de gas CYC (clima / suministro de pozos) | 40 | 14 h | JIN-10, JIN-11, JIN-12 |
| Falla o evento correctivo propio del equipo | 38 | 70 h | CPW01, CPW03, CPW04, CPW05, CPW06, CPW07 |
| Maniobras operativas (cambios de gas, traslados, reparto de carga) | 31 | 10 h | CPW01-07, G101V/102J/102K |
| Mantenimiento programado (M1/M2) | 6 | 0 h (PP) | CPW03, CPW05, JIN-01, JIN-02 |

Lectura clave: la MRU (planta de recuperación de líquidos) es el mayor generador de horas de indisponibilidad por parada externa (95 h de PF-cliente), por encima incluso de las fallas propias del equipo (70 h). Esto indica que, aunque el parque de generación cumple sus indicadores individuales, su disponibilidad efectiva sigue fuertemente acoplada a la estabilidad de la MRU, del SIN y del suministro de gas de pozos (CYC).

# 5. Eventos correctivos individuales (detalle)

Detalle de los eventos que alimentan el conteo oficial de fallas por unidad (Falla_evento=1 en el soporte):

| Fecha | Equipo | Descripción de la falla (bitácora) | Horas PF-contr | MTTR ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-jun | CPW06 | Cambio de intercooler por exceso de residuo de secuestrante. Pendiente reporte de fallo. | 4 h | 2 h |
| 05-jun | CPW01 | Mantenimiento correctivo por exostación (02-jun); al iniciar en línea se daña el flexible del múltiple de gases de escape. | 2 h | 2 h |
| 07-jun | CPW01 | FDL por SD detonación; caída de presión de gas; cambio de base y relé K4, válvula shutoff. | 0 h (3h PFcli) | 2 h |
| 11-jun | CPW03 | Sale por detonación del equipo (15/06 sin reporte de falla en bitácora, inconsistencia de fecha). | 5 h | 5 h |
| 23-jun | CPW04 / CPW05 | Dos salidas por apertura del totalizador principal del tablero de auxiliares 480V; pendiente verificar ajuste de protecciones. | 0 h (1-2h PFcli) | - |
| 27-jun | CPW06 / CPW07 | Perturbación de red por FDL de G56/G57: sobretensión a 660 VAC y caída de frecuencia a 56 Hz. | 2 h / 5 h | 2 h / 5 h |
| 28-jun | CPW05 | Salida manual por potencia inversa y falla de gobernación. | 1 h | - |
| 28-jun | CPW06 | Salida por sobrecarga. | 1 h | - |

# 6. Eventos de causa común (afectación multi-activo el mismo día)

Seis fechas del mes registran eventos que afectaron simultáneamente a múltiples unidades del parque, todos de origen externo al equipo de generación (SIN, MRU, protecciones de red):

| Fecha | Evento sistémico de causa común (afecta múltiples unidades el mismo día) |
| --- | --- |
| 03-jun | Pérdida de referencia de voltaje del bus; maniobras 13.2kV barra B→A afectan CPW03, CPW04, CPW05 simultáneamente. |
| 12-jun | SD general por falla del SIN: afecta las 13 unidades de Costayaco y Vonu el mismo día. |
| 15-jun | Segunda SD general de campo por falla del SIN: afecta las 15 unidades reportadas (incl. JIN11/JIN12). |
| 24-jun | Disparo de reconectador línea 34.5kV Jauno–Piamonte + fuga de aceite sistema Quincy: afecta CPW01-07, JIN-02, JIN-10/11/12, diésel. |
| 25-jun | Parada de la MRU por nivel alto de NGL en tanque: saca de línea CPW01, CPW02, CPW03, CPW07, CPW10, CPW11; respaldo con diésel G102J/G102K. |
| 26-jun | FDL por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente: afecta CPW01-07 y JIN-10/12. |

La concentración de estos eventos en un tercio de los días del mes explica gran parte de las horas 'PF cliente' registradas en el soporte y confirma que el riesgo de disponibilidad de PUTN no reside únicamente en el parque COPOWER, sino en la interacción con la MRU y con la red 34.5/13.2 kV del campo.

# 7. Producción de energía

| Fuente | Energía (kWh) | % del total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Costayaco - gas (incl. JIN11/JIN12) | 3,499,840 | 85.15% | Base productiva principal |
| Costayaco - diésel (respaldo) | 119,716 | 2.91% | Respaldo ante indisponibilidad/maniobras |
| Vonu (JIN-01/JIN-02) | 490,588 | 11.94% | 100% disponibilidad y confiabilidad |
| Total generación PUTN junio 2026 | 4,110,144 | 100.00% | Suma de Hoja2 (validado contra soporte) |

Costayaco aporta el 88.06% de la energía total (gas + diésel); Vonu el 11.94%. La generación diésel de respaldo (119,716 kWh, 2.91% del total) se activa principalmente en los eventos de causa común de los días 24, 25, 26 y 28 de junio, cuando se requiere sostener carga mientras se recupera el sistema de gas tratado (MRU/Quincy).

# 8. Riesgo técnico y estado de estabilización

- Riesgo Técnico MEDIO: únicamente CPW06 (sistema Costayaco) y el propio Sistema N Costayaco a nivel consolidado.

- Riesgo Técnico BAJO: el resto de las 13 unidades evaluadas, incluido el Sistema N Vonu.

- JIN-11 y JIN-12: en etapa de estabilización, evaluadas sobre ventana de 19 días; ambas muestran múltiples salidas por baja presión de gas CYC y por maniobras de cambio de gas CYC↔MRU, sin llegar a clasificarse como fallas del equipo. Se recomienda mantener el seguimiento diferenciado hasta completar el ingreso formal a la base sistémica.

# 9. Conclusiones

- Junio es un mes de cumplimiento y mejora real: ambos sistemas superan el umbral contractual, con Vonu en desempeño pleno y Costayaco recuperando disponibilidad y confiabilidad tras el foco de mayo (CPW04).

- La recurrencia sistémica de Costayaco no se resuelve, se traslada: de CPW04 a CPW06. Se requiere un análisis de causa raíz específico para CPW06 (3 eventos, MTBF 222 h) antes del cierre de julio.

- Un porcentaje relevante de las horas fuera de línea del parque no es atribuible al equipo de generación, sino a la MRU, al SIN y a la presión de gas de pozos — factores que deben gestionarse de forma conjunta con el operador de campo, no solo con el contratista de generación.

- La discrepancia puntual entre la bitácora (CPW04 y CPW05 con eventos el 23-jun) y el conteo oficial de fallas del dashboard amerita una validación del criterio de imputación de eventos de protección (apertura de totalizador 480V) frente a fallas propias del equipo.

- El respaldo diésel cumplió su función de continuidad energética durante los eventos de causa común, a costa de mayor consumo de combustible; su uso recurrente en la segunda quincena de junio (24, 25, 26, 28) debe monitorearse como indicador de costo operativo, no solo de disponibilidad.

# 10. Recomendaciones

- Priorizar plan de acción específico para CPW06: análisis de causa raíz de las tres salidas de junio (intercooler/secuestrante, perturbación de red G56/G57, sobrecarga) para diferenciar modos de falla independientes de una causa común de operación o suministro.

- Mantener seguimiento reforzado sobre CPW04 durante al menos dos cierres adicionales antes de considerar estructuralmente resuelto el patrón de mayo, e incluir el evento de protección del 23-jun en el análisis de tendencia aunque no compute como falla.

- Formalizar un indicador conjunto de disponibilidad 'aguas arriba' (MRU + SIN + presión de gas CYC) dado que estas tres causas concentran más horas de indisponibilidad que las fallas propias del parque de generación.

- Completar la ventana de estabilización de JIN-11 y JIN-12 y definir el criterio formal de incorporación al Sistema N de Costayaco para los próximos cierres.

- Cuantificar el sobrecosto de combustible diésel asociado a los eventos de causa común de fin de mes para incorporarlo al análisis económico del esquema de generación.

Fuentes: Análisis de Indicadores Copower PUTN JUN 2026.pdf (Elaborado por Carlos Alberto Villamizar Sosa, Ing. Senior Confiabilidad y Optimización Energética) y Data Soporte de Cálculo Copower PUTN Junio 2026.xlsx (429 registros diarios, Hoja1 y Hoja2).