## Hoja2
Etiquetas de fila | Suma de Horas_oper_dia | Suma de Horas en Stand By | Suma de Energia_kWh_dia | Suma de Horas_PP | Suma de Horas_PF_contr | Suma de Horas_PF_cli | Suma de Horas_cal_dia | Suma de Falla_evento
CPW01 | 572 | 60 | 356623.378 | 0 | 2 | 86 | 720 | 2
CPW02 | 652 | 43 | 394125.269 | 0 | 0 | 25 | 672 | 0
CPW03 | 607 | 83 | 379616.662 | 4 | 5 | 21 | 672 | 1
CPW04 | 708 | 7 | 565298.149 | 0 | 0 | 5 | 672 | 1
CPW05 | 699 | 8 | 567694.181 | 7 | 1 | 5 | 672 | 2
CPW06 | 667 | 45 | 540992.607 | 0 | 7 | 1 | 720 | 3
CPW07 | 605 | 90 | 386221 | 0 | 5 | 20 | 672 | 1
G101V | 24 | 696 | 15967 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
G102J | 63 | 657 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
G102K | 76 | 644 | 54023 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
JIN-01 | 701 | 12 | 257713 | 6 | 0 | 1 | 672 | 0
JIN-02 | 697 | 6 | 232875 | 7 | 0 | 10 | 672 | 0
JIN-10 | 471 | 230 | 172764 | 4 | 0 | 15 | 672 | 0
JIN-11 | 140 | 316 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0
JIN-12 | 225 | 231 | 82256 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0
Total general | 6907 | 3128 | 4110144.246 | 28 | 20 | 189 | 9600 | 10

## Hoja1
Fecha | Contratista | Locacion | Equipo_Tag | Horas_oper_dia | Horas en Stand By | Energia_kWh_dia | Horas_PP | Horas_PF_contr | Horas_PF_cli | Horas_cal_dia | Falla_evento | Imputado | Observaciones | PLAN DE ACCIÓN
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15194 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15288 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 13174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20966 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 20 | 4 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8939 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 9331 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-01 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 23 | 1 | 8756 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Stby baja presion de gas.
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 9 | 0 | 5324 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 |  | Sale para mantenimiento semanal de MRU posteriormente presenta detonación al momento de iniciar en línea, el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo. Pendiente procedimiento de estabialización de gas para generación.
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 2 | 13589 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Stanby por que se cambio de flujo de gas de MRU a MQT.
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 8 | 16 | 5412 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Pendiente definir con copower horas de standby - orden de generencia de no arrancar hasta tener información de SOE.
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20968 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20968 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 8 | 16 | 4899 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Pendiente definir con copower horas de standby - orden de generencia de no arrancar hasta tener información de SOE.
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 9 | 15 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Pendiente definir con copower horas de standby - orden de generencia de no arrancar hasta tener información de SOE.
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 5 | 19 | 5101 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Apoyo a salida de equipos a gas.
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-02 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8744 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-02 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 9028 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-02 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 3 | 8375 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Stanby por baja presión de gas CYC 11pm
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |  | Falla en el sistema de admision.
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 14887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 1 | 20135 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 23 | 1 | 20457 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 14 | 6 | 11795 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | #REF! | Cambio de intercooler por exceso de reciduo de secuestrante. Pendiente reporte de fallo.
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 18 | 6 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Stanby por baja presion de CYC debido a estabilidad de pozos.
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 8 | 16 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo por salida de campo SD.
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-03 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 18 | 0 | 6453 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Mantenimiento programado M1.
2026-06-03 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8945 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-03 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 12 | 12 | 4368 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Standby por baja presion de costayaco a espera de estabilización de pozos.
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1 | 0 | 838 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 |  | Hora de operación posterior a el mantenimiento debido a daño en el tren de admision.
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15337 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 16264 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 22379 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 21687 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 22104 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 17184 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 4 | 20 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo al CPW01.
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-04 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-04 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8108 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-04 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 3 | 7097 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Tres horas disponible por baja presion de gas Costayaco.
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 22 | 0 | 13211 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | #REF! | Sale para mantenimiento correctivo por exostacion del dia 2-06-2026, al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo, afectando el flexible del multiple de gases de escape
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15718 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 22068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 16591 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 3 | 21 | 489 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7958 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-05 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 17 | 7 | 6311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Siete horas disponible por baja presion de gas Costayaco.
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale para mantenimiento correctivo por exostacion del dia 2-06-2026, al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo, afectando el flexible del multiple de gases de escape
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 14354 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 16172 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 21567 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20721 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 22805 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 16773 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-06 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 23 | 0 | 8307 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |  | Sale de línea equipo JINAN-01 parada manual, se realizará cambio de válvula 3/4" por parte de Confipetrol Tiempo estimado 1 hora.
2026-06-06 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8893 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-06 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 8 | 16 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de linea equipo CPW010 por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 21 | 0 | 13478 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | #REF! | FDL por SD detonación. Se evidencia en las tendencias de operación del equipo caída de presión de gas.se realiza cambio de base y rele k4, alimentación válvula shutoff suministro de alimentación gas del equipo.
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15023 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15380 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20686 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20162 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 22052 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15850 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8146 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-07 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16303 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15223 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 20 | 0 | 13334 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Se realiza mantenimiento preventivo programado M1
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 21108 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20630 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 22 | 2 | 20152 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FDL equipo por maniobras por personal de proyectos en tablero de transferencia equipo cpw 06-07
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 22 | 2 | 14876 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FDL equipo por maniobras por personal de proyectos en tablero de transferencia equipo cpw 06-07
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo salida del CPW06-07
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 3 | 21 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo salida del CPW06-07
2026-06-08 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 10265 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-08 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8882 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-08 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 |  | Sale de linea equipo CPW010, 18:30 Se informa equipo disponible para magnetizar transformador 5MVA. Se solicita por Copower realizar el arranque al dia siguiente debido a falta de personal para el arranque.
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 20 | 4 | 13105 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FDL por mantenimiento semanal dela MRU - Se presenta demora al ingreso del equipo Copower aun sin tiempos concretos mantenimiento de la MRU 2:17 ingreso alrededor de las 2 horas adiciónales sin sustento de la demora.
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 13576 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 20 | 4 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FDL por mantenimiento semanal dela MRU - Se presenta demora al ingreso del equipo Copower aun sin tiempos concretos mantenimiento de la MRU 2:17 ingreso alrededor de las 2 horas adiciónales sin sustento de la demora.
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20712 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20190 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 23 | 1 | 19056 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FDL por mantenimiento semanal de la MRU // pasa a operar con suministro de gas Moqueta
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 20 | 4 | 13831 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FDL por mantenimiento semanal dela MRU - Se presenta demora al ingreso del equipo Copower aun sin tiempos concretos mantenimiento de la MRU 2:17 ingreso alrededor de las 2 horas adiciónales sin sustento de la demora.
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1 | 23 | 201 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo por salida de la MRU
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 6 | 18 | 4322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo por salida de la MRU
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 2 | 22 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo por salida de la MRU
2026-06-09 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-09 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7715 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-09 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 5 | 9 | 1611 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 |  | Equipos entregado a GTE para inicio de arranque sobre las 15:00 se realiza verifiación y pruebas de magnetización de equipo.
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16102 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 14476 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 16088 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 21256 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20367 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20318 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 23 | 0 | 15434 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |  | 14:20 hrs Parada manual equipo CPW07 por protección presenta altas vivraciones y se nota alta oscilación de carga al pasar la turbina a diesel se informa a CCM. 14:50 hrs Ingresa en linea equipo en coordinación con CCM - pendiente verificar eventos similares cambio de glp a Diesel. debido a que no es claro la salida de la unidad bajo lo presetado es una evidendia de falla del equipo al momento de oscilación en los equipos del sistema de generación. Fecha maxima para entrega de evidencias 16-jun.
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 848 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo por salida del JIN-10
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-10 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 09:36 hrs sale de linea equipo J01 por cambio de gas vonu a cyc 19 09:50 hrs ingresa en linea equipo con gas cyc19. 16:00 hrs sale de linea equipo J01 por cambio de gas cyc 19 a vonu 16:10 hrs ingresa en linea equipo con gas vonu
2026-06-10 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 17 | 0 | 5688 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 09:36 hrs sale de linea equipo J02 por mantenimiento programado. M2 16:20 ingresa en linea con gas cyc 19
2026-06-10 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 10 | 14 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | equipo en stop CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower. // Ingresa en linea a las 19:59 horas. 09:44 hrs equipo CPW010 Sale de linea por pruebas del equipo CPW011.
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 14247 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 19 | 0 | 11644 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | #REF! | Sale por detonación equipo 15/06 sin reporte de falla.
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 21522 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20647 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 21093 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 16068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Equipo en eStand by debido a pruebas con cargar JIN-11 y JIN-12
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-11 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9599 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-11 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 18 | 6 | 11901 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 2 | 13111 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 19 | 5 | 11704 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 22 | 2 | 18021 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 23 | 1 | 18286 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 19 | 5 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 19 | 5 | 12982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 11 | 13 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | pruebas con carga jin 11-12
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 6 | 18 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | ingreso a operación Stand by por dsiponibilidad de gas
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 3 | 21 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | ingreso a operación Stand by por dsiponibilidad de gas
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 3 | 21 | 8302 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 7 | 17 | 8064 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 7 | 17 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 21 | 3 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-12 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 21 | 3 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD por falla del SIN
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15621 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15536 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15135 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20831 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 21212 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 15 | 9 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 14 | 10 | 5802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 2 | 22 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Opeación en modo ISLA falla del SIN
2026-06-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 5802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-13 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16081 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15924 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 21490 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20708 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 21263 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 16144 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 6 | 18 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Disponibilidad de gas CYC
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 14 | 10 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Disponibilidad de gas CYC
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 194 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9596 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-14 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 18 | 6 | 11816 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN - Pendiente verificar tiempos y procedimiento de arranque 6 horas para arrancar.
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 2 | 14386 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 18 | 6 | 11827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN - Pendiente verificar tiempos y procedimiento de arranque 6 horas para arrancar.
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 21 | 3 | 17774 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 21 | 3 | 18278 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 18 | 6 | 15761 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN - Pendiente verificar tiempos y procedimiento de arranque 6 horas para arrancar.
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 17 | 7 | 11395 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 18 | 6 | 7025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 1 | 23 | 287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 16 | 8 | 6694 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 7 | 17 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 7 | 17 | 4573 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 6 | 18 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 22 | 2 | 8129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-15 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 22 | 2 | 7569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | SD general de Campo por falla del SIN
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 12 | 12 | 6998 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Traslado de servicios auxiliares Equipos J320
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 12 | 12 | 6423 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Traslado de servicios auxiliares Equipos J320
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 10 | 14 | 6505 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Traslado de servicios auxiliares Equipos J320
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20851 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 23 | 1 | 16397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Traslado de servicios auxiliares Equipos J320 - pasa a operar con gas MQT+
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 9 | 15 | 6473 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Traslado de servicios auxiliares Equipos J320
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 22 | 2 | 8763 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 9 | 15 | 2932 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Disponibilidad de gas CYC
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 6 | 18 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Disponibilidad de gas CYC
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 537 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo manionbra MRU - operación ISLA
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 8 | 16 | 5947 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo manionbra MRU - operación ISLA
2026-06-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 18 | 6 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Respaldo manionbra MRU - operación ISLA
2026-06-16 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9596 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-16 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 14 | 10 | 9259 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 19 | 5 | 12373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 9 | 15 | 5181 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 1 | 19920 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 22 | 2 | 18316 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19881 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 14 | 10 | 8613 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1 | 23 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 11 | 13 | 8892 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8938 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 23 | 1 | 8858 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 9 | 15 | 2977 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-17 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 20 | 4 | 3097 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15975 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15818 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15986 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20570 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20501 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20758 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 16545 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-18 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 17 | 7 | 5266 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 7 horas de mantenimiento preventivo M2
2026-06-18 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 23 | 1 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 5:10 am a 6:10 am salida por baja presion de gas CYC 19 4 psi al momento de sacar el equipo manualmente
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 14 | 10 | 5131 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Salen de linea por baja presion de gas cyc 13 psi debido a fuertes lluvias en la madrugada
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 8 | 16 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC
2026-06-18 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 15 | 9 | 8471 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Salen de linea por baja presion de gas cyc 13 psi debido a fuertes lluvias en la madrugada
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15806 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20172 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20330 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 16258 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 9219 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 19 | 5 | 7221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 19:50 pm estanby para recuperar presion de gas CYC solicitud de operador de CCM
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 14 | 10 | 5268 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 10:00 ingresa en linea a peticion de CCM en reparto de carga
2026-06-19 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 8647 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15239 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15588 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19432 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19481 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19085 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15824 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9286 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 9759 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 20 | 4 | 7165 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 3 | 21 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-20 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 22 | 2 | 8025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15.378 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 13.269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 11.662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 9820 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 22 | 2 | 8339 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias 13 PSI Y FUERTES LLUVIAS
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 2 | 22 | 730 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC
2026-06-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 16 | 8 | 6294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias 13 PSI Y FUERTES LLUVIAS
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15661 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15401 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15641 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19414 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 17 | 0 | 14024 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 7 horas de mantenimiento preventivo programado M1.
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20538 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15011 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1 | 23 | 745 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Ingresa en linea en respaldo a baja presion de gas CyC
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1 | 23 | 663 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Ingresa en linea en respaldo a baja presion de gas CyC
2026-06-22 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9606 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-22 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 9603 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 19 | 5 | 6894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 6 | 18 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 17 | 7 | 6159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 6 | 18 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 9 | 15 | 4347 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 6 | 18 | 3732 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 0 | 17284 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | #REF! | se presentan dos salidas en las cuales se abre el totalizador principal de tablero de auxiliares 480V-Pendiente verificar reprote de configuración de protecciónes
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 22 | 0 | 17286 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | #REF! | se presentan dos salidas en las cuales se abre el totalizador principal de tablero de auxiliares 480V-Pendiente verificar reprote de configuración de protecciónes
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19537 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 6 | 18 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 6 | 18 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 12 | 12 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-23 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9488 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-23 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 20 | 0 | 7810 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 |  | 8:10 pm 4 horas en stanby por daño en tuberia de cyc 19 inicia nuevamente a las 11:52 pm
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 19 | 5 | 4865 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 16 | 8 | 5991 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 11 | 13 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 18 | 0 | 11854 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 |  | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:16 hrs equipo cpw01 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:14 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 13 | 0 | 8893 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 |  | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:11 hrs equipo cpw02 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:15 hrs ingresa a linea. 16:05 hr sale de linea equipo cpw02 por baja presion gas mru
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 18 | 0 | 11674 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 |  | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:16 hrs equipo cpw01 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:14 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 0 | 17061 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |  | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19249 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 23 | 0 | 17939 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |  | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 18 | 0 | 10881 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 |  | 8:19 hrs equipo cpw07 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:13 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 780 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 7:58 hrs equipo G101V en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 10:17 hrs sale de linea.
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 7:58 hrs equipo G102J en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 10:18 hrs sale de linea.
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 2 | 22 | 319 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 8:01 hrs equipo G102k en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 08:30 hrs sale de linea.
2026-06-24 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9314 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-24 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 18 | 0 | 7629 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 |  | 10:43 hrs equipo jinan 2 en coordinación con CCM sale de línea equipo Jinan 02 por mantenimiento cyc 19. 16:20 hr equipo ingresa a linea
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 19 | 1 | 6825 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 11:30 hrs equipo cpw010 sale de linea por mantenimiento programado. 15:51 hrs equipo ingresa en linea con gas mru. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 16 | 8 | 5591 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 11:25 hrs equipo cpw011 sale de linea por cambio de gas cyc a MRU. Ingresa a linea 12:08. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 15 | 9 | 5602 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 11:30 hrs equipo cpw012 sale de linea por cambio de gas cyc a MRU. Ingresa a linea 12:21. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 12 | 0 | 7851 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 |  | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 13 | 0 | 8067 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 |  | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 12 | 0 | 8107 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 |  | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18363 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19057 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19687 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 12 | 0 | 7422 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 |  | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 2 | 22 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 9 | 15 | 7596 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-25 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9603 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12:35:00 p. m. hrs ingresa en linea equipo G102J como respaldo por salida de equipos alineados con gas MRU. 14:47:00 hrs Por solicitud de CCM sale de línea equipo Diesel G102J, ingresan en línea equipos CPW010,CPW011, y CPW012.
2026-06-25 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12:36:00 p. m. hrs ingresa en linea equipo G102K como respaldo por salida de equipos alineados con gas MRU.
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 18 | 6 | 6875 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 16 | 8 | 5881 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 8 | 16 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 22 | 0 | 14579 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |  | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL - Parada Externa - Coordinación por parte de GTE
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 0 | 14030 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |  | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL - Parada Externa - Coordinación por parte de GTE
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 22 | 0 | 14167 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |  | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL - Parada Externa - Coordinación por parte de GTE
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 21 | 0 | 15633 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 |  | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 21 | 0 | 16382 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 |  | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 20 | 4 | 15895 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 21 | 3 | 13684 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL - Parada Externa - Coordinación por parte de GTE
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 4 | 20 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-26 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9603 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-26 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8402 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 3 | 6772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15270 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15521 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15920 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18954 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 22 | 0 | 19161 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | #REF! | FDL equipos G56 & 57, se presenta perturbacion en la red generando elevacion del voltaje y potencia reactiva de los generadores CPW06 & 07, los cuales salen de linea, el voltaje llego a 660 vac entre fases, a su vez la frecuencia cayo a 56 Hz.
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 19 | 0 | 10642 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | #REF! | FDL equipos G56 & 57, se presenta perturbacion en la red generando elevacion del voltaje y potencia reactiva de los generadores CPW06 & 07, los cuales salen de linea, el voltaje llego a 660 vac entre fases, a su vez la frecuencia cayo a 56 Hz.
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-27 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9599 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-27 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8738 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 23 | 1 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 8 | 16 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 23 | 0 | 15082 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |  | 7:14hr sale de linea equipo cpw01 por salida MRU. 8:28 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 23 | 0 | 15072 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |  | 7:14hr sale de linea equipo cpw02 por salida MRU. 8:26 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 0 | 15127 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |  | 7:14hr sale de linea equipo cpw03 por salida MRU. 8:23 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18396 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 23 | 0 | 19003 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | #REF! | 7:33hr sale de linea equipo cpw05 por parada manual entra en portencia inversa y falla en la gobernación. 8:09 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 23 | 0 | 18761 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | #REF! | 7:31hr sale de linea equipo cpw06 sale de linea por sobrecarga. 7:46 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 23 | 0 | 14710 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |  | 7:14hr sale de linea equipo cpw07 por salida MRU. 8:20 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1 | 23 | 925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Entran en linea como respaldo, por salida de los equipos de gas asociados a gas tratado. FDL MRU por perturbacion en la red.
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1 | 23 | 729 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | Entran en linea como respaldo, por salida de los equipos de gas asociados a gas tratado. FDL MRU por perturbacion en la red.
2026-06-28 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9164 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-28 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8404 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 11 | 13 | 4423 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 11:30hr sale de linea equipo cpw010 a solicitud de ccm por baja presion de gas cyc // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 12 | 12 | 4230 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12:48hr equipo cpw-12 ingresa en linea, alineado con gas CYC. En modo reparto de carga // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15821 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15912 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15911 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18824 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19506 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20143 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15291 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9409 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8692 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 12 | 12 | 4257 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12:50:00 p. m. A solicitud del CCM, ingresa en linea equipo Jinan-10 con gas CYC.// Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 14 | 10 | 5447 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14:34:00 p.m. hrs A solicitud del CCM, sale de línea Equipo CPW-12 parada manual por caída de presión de gas CYC. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 20 | 4 | 12484 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 19 | 5 | 11876 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 19 | 5 | 12269 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19476 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 23 | 1 | 19132 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 09:21:00 hrs en coordinación con CCM sale de línea equipo CPW05, Maniobra para presurizar Tanques GLP. 10:14:00 hrs en coordinación con CCM ingresa en línea equipo CPW05, finaliza maniobra prezurizar tanques.
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20181 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 19 | 5 | 11974 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-30 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9160 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-30 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8411 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8826 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 14 | 10 | 5006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7:28:00 a. m. ingresa en linea CPW011, por solicitud de ccm por mantnimiento programado de la MRU. 10:10:00 hrs A solicitud del CCM, salen de línea equipo CPW11, ingresa en línea MRU en modo pesado. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 4 | 20 | 1403 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7:41:00 a. m. ingresa en linea CPW012, por solicitud de ccm por mantnimiento programado de la MRU.10:10 hrs A solicitud del CCM, salen de línea equipo CPW12, ingresa en línea MRU en modo pesado. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco