## Hoja3
Etiquetas de fila | Suma de Horas_oper_dia | Suma de Horas en Stand By | Suma de Horas_PP | Suma de Horas_PF_contr | Suma de Horas_PF_cli | Suma de Horas_cal_dia | Suma de Falla_evento
CPW01 | 711 | 24 | 5 | 4 | 0 | 744 | 1
CPW02 | 726 | 18 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
CPW03 | 723 | 21 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
CPW04 | 652 | 62 | 0 | 30 | 0 | 744 | 4
CPW05 | 690.75 | 50 | 0 | 3.25 | 0 | 744 | 2
CPW06 | 708 | 27 | 9 | 0 | 0 | 744 | 0
G101V | 127 | 617 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
G102A | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0
G102E | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0
G102I | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0
G102J | 69 | 675 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
G102K | 163 | 581 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
JIN-01 | 629 | 84 | 8 | 20 | 3 | 744 | 1
JIN-02 | 318 | 424 | 0 | 2 | 0 | 744 | 1
JIN-10 | 625 | 103 | 9 | 7 | 0 | 744 | 1
Total general | 6141.75 | 3262 | 31 | 66.25 | 3 | 9504 | 10

## Hoja1
Fecha | Contratista | Locacion | Equipo_Tag | Potencia_kW | Horas_oper_dia | Horas en Stand By | Energia_kWh_dia | Horas_PP | Horas_PF_contr | Horas_PF_cli | Horas_cal_dia | Falla_evento
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16276 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16278 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 15888 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 20385 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 23 | 1 | 20135 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 23 | 1 | 21590 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 500 | 3 | 21 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 1 | 23 | 772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 600 | 24 | 0 | 7202 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 600 | 24 | 0 | 7199 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-01 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 600 | 21 | 3 | 7613 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16258 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 23 | 1 | 15980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21371 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 21723 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 600 | 21 | 0 | 6277 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 600 | 24 | 0 | 7199 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-02 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 600 | 20 | 4 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16259 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 20009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21515 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 23520 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 600 | 14 | 0 | 3983 | 0 | 10 | 0 | 24 | 1
2026-05-03 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 600 | 24 | 0 | 7202 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 600 | 19 | 5 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16332 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16254 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 14922 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21435 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21644 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 23 | 1 | 21907 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 600 | 14 | 0 | 6540 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 600 | 22 | 2 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-04 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 600 | 19 | 5 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 17 | 2 | 10913 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 21 | 3 | 13655 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 21 | 3 | 13729 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 22 | 0 | 20095 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 23 | 1 | 20397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 24074 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 500 | 4 | 20 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 4 | 20 | 3097 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 600 | 24 | 0 | 7077 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 600 | 24 | 0 | 7042 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-05 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 600 | 17 | 0 | 5611 | 0 | 7 | 0 | 24 | 1
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16205 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16195 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21555 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 23539 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 500 | 5 | 19 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 600 | 20 | 4 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 600 | 20 | 4 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-06 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 600 | 20 | 4 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 15625 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 15483 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 15637 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21041 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 20987 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 24161 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 600 | 24 | 0 | 7499 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 600 | 12 | 12 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-07 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 600 | 20 | 4 | 6923 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 15731 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 15741 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 15723 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21007 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 23937 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 500 | 10 | 14 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 600 | 19 | 5 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-08 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 600 | 22 | 0 | 5946 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1
2026-05-08 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 600 | 22 | 2 | 7398 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 15514 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 15553 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21094 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 22956 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 5 | 19 | 386 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 2 | 22 | 773 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 2 | 22 | 620 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 14 | 10 | 4058 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 17 | 7 | 5416 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 20 | 4 | 6539 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16021 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16024 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 15826 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21055 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21141 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 23225 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 13 | 11 | 4401 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 3 | 21 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 3 | 21 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 7133 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-10 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 15 | 9 | 4755 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 14782 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 15428 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 15099 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 19931 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 19409 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 23380 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 7 | 17 | 2786 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 8 | 16 | 6133 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 7 | 17 | 6002 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 6612 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-11 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 14 | 10 | 4684 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 22 | 2 | 14552 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 15406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 22 | 2 | 14268 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 7 | 0 | 6405 | 0 | 17 | 0 | 24 | 1
2026-05-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 19934 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 22497 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 19 | 5 | 3993 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 9 | 15 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 11 | 13 | 8651 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 6836 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-12 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 10 | 14 | 2491 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16274 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16276 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 16203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 18 | 0 | 17731 | 0 | 6 | 0 | 24 | 1
2026-05-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 21 | 0 | 17504 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1
2026-05-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 22370 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-13 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 1 | 23 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 13 | 11 | 9980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-13 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 6936 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-13 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-13 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 24 | 0 | 7054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 19 | 5 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 14448 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 23 | 1 | 14291 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 20830 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 19533 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 22799 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 5 | 19 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 15 | 9 | 11152 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 14 | 10 | 10606 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-14 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 18 | 6 | 6239 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16179 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16016 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 15979 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21062 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 20376 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 23310 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 10 | 14 | 2819 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 2 | 22 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 4 | 20 | 2971 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 23 | 1 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-15 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 19 | 5 | 6189 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 23 | 1 | 15323 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 15284 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 23 | 1 | 15348 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21124 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 20676 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 23624 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 4 | 20 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 8987 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-16 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 23 | 1 | 7629 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16421 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16273 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 16382 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 19848 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21553 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 23318 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 10 | 14 | 3782 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 15 | 9 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-17 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 24 | 0 | 8618 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16451 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16448 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 16449 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 22825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 22902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 24 | 0 | 9452 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-18 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 19 | 5 | 6635 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 14 | 6 | 8791 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1
2026-05-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 19 | 5 | 13166 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 21 | 3 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 22 | 2 | 20017 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 20818 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 21918 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 2 | 22 | 731 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 6 | 18 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 11 | 13 | 9139 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 6 | 10 | 2287 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 17 | 7 | 5725 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-19 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 24 | 0 | 8296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16029 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16307 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 14069 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 20753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 15 | 0 | 12985 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 11 | 13 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 19 | 5 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-20 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 23 | 1 | 8042 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16365 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 15676 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 16370 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 20 | 4 | 9563 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 20201 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 19 | 5 | 16870 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 7 | 17 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 10 | 14 | 7449 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 9602 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 17 | 7 | 6052 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16087 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 13816 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 16087 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 4 | 20 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 11 | 13 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 18282 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 196 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 24 | 0 | 18712 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 9599 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 24 | 0 | 8637 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 21 | 3 | 13177 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 23 | 1 | 14323 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 22 | 2 | 14909 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 22 | 2 | 19626 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 14 | 10 | 4982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 2 | 22 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 17 | 7 | 12161 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 9604 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 24 | 0 | 8643 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 14371 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 15102 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 14814 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 11 | 8 | 6118 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1
2026-05-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 13.75 | 10 | 9354 | 0 | 0.25 | 0 | 24 | 1
2026-05-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 22883 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 7 | 17 | 2409 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 4 | 20 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 20 | 4 | 14210 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 9596 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 24 | 0 | 8486 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16558 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 16017 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 16684 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 9470 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 15102 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 22342 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 12 | 12 | 4513 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 24 | 0 | 8621 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 17002 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 17041 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 17044 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 11038 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 16235 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 21464 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 577 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 24 | 0 | 8646 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16339 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 19 | 5 | 13885 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 21 | 3 | 14001 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 19244 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 20895 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 16 | 8 | 14320 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 4 | 20 | 3219 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 9320 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 23 | 1 | 8488 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 21 | 3 | 14053 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 23 | 1 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 22 | 2 | 14422 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 20 | 4 | 16681 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 17987 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 20 | 4 | 17517 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 9 | 15 | 6883 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 6 | 18 | 4446 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 15 | 9 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 4 | 20 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 12 | 3 | 3829 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 15442 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 15452 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 15177 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21001 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 20940 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 22 | 2 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 24 | 0 | 8434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 24 | 0 | 16175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 24 | 0 | 15927 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 24 | 0 | 16183 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 21624 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 24 | 0 | 21082 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 24 | 0 | 21446 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 24 | 0 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 24 | 0 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 24 | 0 | 8434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 1050 | 22 | 2 | 14440 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1050 | 21 | 3 | 13689 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 1050 | 21 | 3 | 13596 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1300 | 24 | 0 | 20443 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1300 | 23 | 1 | 19608 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1300 | 18 | 6 | 13657 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1000 | 4 | 20 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1000 | 3 | 21 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1000 | 2 | 22 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 1050 | 22 | 2 | 8531 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1050 | 23 | 1 | 9182 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-31 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 1050 | 14 | 10 | 5079 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-05-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 3983 | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 | 18:00:00 hrs equipo jinan-01 ingresa en sinconismo con 300 kw. Mantenimiento correctivo
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 20095 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 5611 | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | 07:40 sale el equipo jinan 10 por detonación, equipo de mantenimiento realiza revisión de calibración de válvulas, bujías y estado mecánico de el equipo ingresando en línea 10:40 am,
2026-05-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 5946 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 01:30:00 hrs Se finaliza mantenimiento correctivo del equipo JINAN-02.