## Hoja1
Fecha | Contratista | Locacion | Equipo_Tag | Horas_oper_dia | Horas en Stand By | Energia_kWh_dia | Horas_PP | Horas_PF_contr | Horas_PF_cli | Horas_cal_dia | Falla_evento | Observaciones
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 22 | 0 | 14558 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 11:57hrs equipo cpw01 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:25 modo reparto de carga
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 0 | 16669 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 11:57hrs equipo cpw02 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:25 modo reparto de carga
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 0 | 14542 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11:57hrs equipo cpw03 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:28 modo reparto de carga
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20778 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 22 | 2 | 14507 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11:57hrs equipo cpw07 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:30 modo reparto de carga
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 2 | 22 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Por respaldo salida equipos J320
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-01 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8673 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-01 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8395 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8785 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 8 | 16 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14:05hrs equipo cpw011 ingresa a linea por solicitud de CCM, 16:30 sale de linea para ingresar el equipo cpw012 por finalizacion de mantenimiento
2026-07-01 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 8 | 6 | 2684 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 08:00 hrs equipo COW012 inicia mantenimiento programdo M0, 16:38 ingresa equipo a linea modo reparto de carga
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 14593 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15668 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15693 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19327 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19173 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19718 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1 | 23 | 772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Respaldo por maniobra en sistema de inyección sale CPW05
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7643 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 3 | 8196 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 6 | 9 | 2223 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8:51hrs equipo cpw011 inicia mantenimiento programado M0 17:00 hr finaliza mantenimiento 17:20 equipo cpw011 ingresa a linea en modo reparto de carga, 23:18 hrs sale de línea equipo CPW011 parada manual por baja presión de gas CYC, equipo en stand by disponible.
2026-07-02 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 6 | 18 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 16337 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 16332 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 22 | 2 | 18168 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20:00 Sale de line apor baja presión de gas MQT
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 22 | 2 | 18751 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23:30 Sale de line apor baja presión de gas MQT
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 21591 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 16334 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 2 | 22 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Respaldo por Salida de CPW04 y CPW05 por caida de presion MQT
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-03 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 17 | 0 | 6386 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9:20 Mantenimiento programado M1.
2026-07-03 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7861 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 19 | 5 | 7004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12:36 hrs sale de linea equipo cpw010 a solicitud de ccm por baja presion de gas cyc 10 psi, 13:45 hrs ingresa a linea en modo reparto de carga. 19:00 CPW-10 sale de linea a peticion de CCM para priorizar gas CYC a la MRU.
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 0 | 24 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-03 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 14992 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 14864 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 14995 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19076 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18286 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19190 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15073 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 4 | 20 | 753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6:00 Inicia respaldo por apertura del RL.
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 7 | 17 | 4826 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6:18 Inicia respaldo por apertura del RL.
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 8 | 16 | 4915 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6:18 Inicia respaldo por apertura del RL.
2026-07-04 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9607 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 14 | 10 | 5188 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | En standby por presion de gas CYC al momento de la apertura del RL.
2026-07-04 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 21 | 0 | 14346 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | Sale de linea por salida de la MRU.
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 0 | 14373 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | Sale de linea por salida de la MRU.
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 22 | 0 | 14415 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | Sale de linea por salida de la MRU.
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19601 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19557 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 21 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | Sale de linea por salida de la MRU.
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 899 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingresa como respaldo por salida de equipos con gas tratado de la MRU
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 4 | 20 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingresa como respaldo por salida de equipos con gas tratado de la MRU
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 3 | 21 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingresa como respaldo por salida de equipos con gas tratado de la MRU
2026-07-05 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9012 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-05 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 12 | 0 | 3444 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | Mantenimiento preventivo programado M4
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 22 | 2 | 8242 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Sale de linea por salida de la MRU.
2026-07-05 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16186 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 17 | 0 | 11576 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 9:00 Sale de linea para cambio gas MQT. 16:30 sale de linea por baja presión gas MQT 93psi
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 16191 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 11 | 4 | 7961 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | Se realiza mantenimiento M2
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19471 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19712 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 16005 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1 | 23 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingresa como respaldo CPW04 que ingresa a MTTO 7:50 sale 9:40.
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-06 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9598 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-06 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7340 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 15 | 9 | 15830 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9:00 ingresa con tratado de la MRU
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 23 | 1 | 8871 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22:47 Sale de linea por solicitud de CCM ingresa CPW04
2026-07-06 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 11 | 13 | 4207 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14:17 Sale equipo por lluvia 16:30 ingresa en linea por baja presión gas MQT 93psi reslado de CPW04
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 7 | 0 | 4334 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | Cambio control DEIF @ AGC4 - Actividad programada pero impacta disponibilidad al no ser de Sabana de mantenimiento
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 23 | 0 | 14878 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | Sale de linea por salida de la MRU.
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 22 | 0 | 14621 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | Sale de linea por salida de la MRU.
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19734 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19506 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 23 | 0 | 18305 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | Sale equipo por perdida dinamica de generador.
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 22 | 0 | 14671 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | Sale de linea por salida de la MRU.
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 6 | 18 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Respaldo por salida de la MRU.
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Respaldo por salida de la MRU.
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 3 | 21 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Respaldo por salida de la MRU.
2026-07-07 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 9608 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-07 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 7213 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 3 | 8289 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Sale de linea por salida de la MRU.
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 14 | 10 | 5771 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ingresan a operación por intervención de CPW01
2026-07-07 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ingresan a operación por intervención de CPW01
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | Continuan en cambio de Control AGC4 - Actividad programada pero impacta disponibilidad al no ser de Sabana de mantenimiento
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 20 | 0 | 13464 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 10:46 Sale de linea por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 20 | 0 | 13185 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 10:46 Sale de linea por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19467 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19324 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19410 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 20 | 4 | 12874 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10:46 Sale de linea por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 5 | 19 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingresan por respaldo mantenimiento semanal de la MRU
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 6 | 18 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingresan por respaldo mantenimiento semanal de la MRU
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 5 | 19 | 4054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingresan por respaldo mantenimiento semanal de la MRU
2026-07-08 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 7538 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-08 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 5845 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 23 | 1 | 9008 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Se realiza cambio de gas por mtto semanal de la MRU
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8992 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-08 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 17 | 6 | 10668 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente - se presento posterior a la salida falla en el Sello de la bomba por contrapresion al momento de salir la MRU.
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 21 | 3 | 14077 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 10:49 horas
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 21 | 3 | 14117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 10:44 horas
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 16 | 8 | 12361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | SDL por baja presion de gas 11:00 a 17:00, sale delinea por baja presion de gas MQT 105 psi 21:30 a 23:45
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 18819 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 23 | 0 | 18150 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | CPW-06-FDL al momento de salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Presenta alta potencia de Reactiva, Ingresa a las 10:25 horas pendiente verificar respuesta dinamica
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 20 | 4 | 13461 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 11:14 horas, EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 18:49 horas
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 996 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingresan como respaldo por salida de la MRU y equipos gas tratado
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 7 | 17 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingresan como respaldo por salida de la MRU y equipos gas tratado
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 3 | 21 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingresan como respaldo por salida de la MRU y equipos gas tratado
2026-07-09 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8057 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-09 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 9167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 9 | 15 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-09 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 22 | 0 | 14616 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 7:37 EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 08:59 horas
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 8 | 0 | 4981 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7:37 EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Entra a mantenimiento cambio de control AGC4
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 1 | 14652 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7:37 EQUIPO: CPW-03-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 09:03 horas
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19732 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 22 | 2 | 13785 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7:37 EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 09:26 horas
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ingreso en linea en respaldo de salida de equipos con gas suministro MRU
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-10 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8403 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-10 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8888 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 14 | 10 | 5129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | EQUIPO: Jinan-10, 11 & 12. a solicitud del CCM, pasan a operar con gas tratato Ingresa a las 10:10 horas
2026-07-10 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 13 | 11 | 4912 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | EQUIPO: Jinan-10, 11 & 12. a solicitud del CCM, pasan a operar con gas tratato Ingresa a las 10:10 horas
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16485 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1 | 0 | 140 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | Continuan en cambio de Control AGC4
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15748 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22:00 inicia pruebas de ajuste de mezcla y monitoreo en vacio
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 17353 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 20189 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12:09 Se presenta FDL del equipo G54, se revisa con el lider de MANTTO y personal de CONTROL, se encontro alta restriccion en la presion del MAP, se evalua carga minima para mantener en operación el equipo y se deja en 760 KW de potencia nominal.
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20246 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15684 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8161 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 6762 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 9086 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 9084 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-11 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 9082 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 22 | 2 | 15394 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 20 | 0 | 13076 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | Continuan en cambio de Control AGC4
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 22 | 2 | 13918 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 19 | 5 | 11847 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19709 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 18799 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 22 | 2 | 13625 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 2 | 22 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 2 | 22 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8212 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 22 | 2 | 8541 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 21 | 3 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-12 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 19 | 5 | 6696 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16833 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 16319 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 8 | 0 | 4969 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | Cambio de Control AGC4
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 22 | 2 | 17887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19026 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15153 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 7 | 17 | 5177 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8070 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 5997 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 20 | 4 | 7178 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 19 | 5 | 6905 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-13 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 16 | 8 | 6056 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16862 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 12 | 12 | 7796 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | Cambio de Control AGC4
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 12 | 12 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19243 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19796 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 9 | 15 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1 | 23 | 555 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 4 | 20 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 7879 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 6385 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 23 | 1 | 8931 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 9580 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-14 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 13 | 11 | 4745 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 2 | 15421 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 4 | 0 | 1908 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | Revisar tiempo standby Vs tiempo FDS por instalación control DEIF AGC4 MK ii
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 19 | 5 | 11275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 19899 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 23 | 1 | 15270 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1 | 23 | 129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 366 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 355 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 7611 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 12 | 6 | 4245 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | Sabana de Mantenimiento
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 21 | 3 | 8187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-15 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 22 | 2 | 8093 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 18 | 6 | 11579 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Trabajos de PAC para vinculación en reaparto de cargo posterior a cambio de controlador AGC4.
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 19 | 5 | 10912 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Apagado por trabajos en gasoducto liena de gas MQT.
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 12 | 12 | 6509 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | CPW04 (16/07/2026)- a las 23:01 horas 15-07-2026, sale de linea equipo cpw04 por baja presion de gas moqueta 125 psi // ingresa a las 02:50 horas del 16-07-2026. // 06:54 hrs a solicitud del CCM FDL equipo CPW-04 por estabilidad de presión de gas Moqueta, 120 PSI, ingresa a linea a las 08:32 hrs a solicitud de CCM por salida de generador CPW01por intervención de personal de PAC // CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 17 | 7 | 13776 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Apagado por trabajos en gasoducto liena de gas MQT.
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 17 | 7 | 14420 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Apagado por trabajos en gasoducto liena de gas MQT.
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15219 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 8 | 16 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Respado por apagado de equipos con gas MQT
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 9 | 15 | 6818 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Respado por apagado de equipos con gas MQT
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 9 | 15 | 6496 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Respado por apagado de equipos con gas MQT
2026-07-16 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 18 | 0 | 5227 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | Se realiza preventivo M2.
2026-07-16 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 5901 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 24 | 0 | 8783 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-16 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 8788 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15619 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 14963 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 21 | 3 | 13643 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 10 | 14 | 5019 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 16 | 8 | 13972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 17 | 7 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15383 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 3 | 21 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 7 | 17 | 5389 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 2 | 22 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 7353 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 5446 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 9104 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 7 | 17 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-17 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 22 | 2 | 8462 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15065 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15071 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15067 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | Sabana de Mantenimiento
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 2 | 22 | 916 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1 | 23 | 417 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15069 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 23 | 1 | 18438 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8457 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8457 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8695 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-18 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 8687 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15528 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15520 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15372 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 16 | 8 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 21 | 3 | 15984 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1 | 23 | 593 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8230 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8232 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 8965 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-19 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 22 | 2 | 7949 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15624 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15904 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 15 | 9 | 11530 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 19 | 5 | 13155 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 5 | 19 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15219 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8060 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 6 | 18 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 2 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-20 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 9269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 21 | 3 | 13074 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 20 | 4 | 13573 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 21 | 3 | 14029 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 19 | 5 | 14949 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 14 | 10 | 10111 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 6 | 18 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 21 | 3 | 13094 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 633 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 4 | 20 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 4 | 20 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 15 | 0 | 6063 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 10 | 14 | 3781 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 2 | 22 | 482 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 13 | 11 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 15 | 9 | 9979 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 15 | 9 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 13 | 11 | 8946 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 18178 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 13 | 11 | 9635 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 13 | 11 | 8483 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 2 | 22 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 3 | 7924 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 7 | 17 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 7 | 17 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15503 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15620 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 13882 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19660 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 11 | 13 | 8849 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 1 | 23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 790 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 9013 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 2 | 15 | 276 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | Sabana de Mantenimiento
2026-07-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 9 | 15 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 22 | 2 | 14369 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 23 | 1 | 14452 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 1 | 13108 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 1 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 13 | 11 | 8697 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 23 | 1 | 14266 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 3 | 21 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 3 | 21 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8403 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 12 | 12 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 14 | 10 | 5435 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 14 | 10 | 5218 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 22 | 2 | 13856 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 2 | 14084 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 22 | 2 | 14052 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 20 | 4 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 16 | 8 | 12923 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 10 | 14 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 22 | 2 | 14080 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 2 | 22 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 2 | 22 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8396 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 3 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 13 | 11 | 4803 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 2 | 22 | 514 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15164 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15169 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 19527 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 16 | 8 | 11974 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 19990 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14735 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8405 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 22 | 2 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 12 | 12 | 4398 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15433 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15439 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15433 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20388 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 14 | 10 | 11017 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20643 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14952 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8396 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 23 | 1 | 8337 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 7 | 17 | 2467 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 17 | 7 | 6354 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 23 | 1 | 14695 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 15686 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 18 | 6 | 11713 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 1 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 6 | 18 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 18 | 6 | 15441 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 18 | 6 | 11306 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 8 | 16 | 5025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 7 | 17 | 5456 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8394 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 9049 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 7 | 17 | 2758 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 20 | 4 | 7605 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 16117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 16115 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 16116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 20944 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 9 | 15 | 6543 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 21477 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Salida por recuperación de gas MQT 110psid
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 14479 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8402 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 16 | 8 | 6261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Caida de presion gas CYC 10psid
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15694 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 1 | 23 | 439 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Sale de liena por apagado de MQT
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15692 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 1 | 23 | 628 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Sale de liena por apagado de MQT
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 1 | 23 | 399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Sale de liena por apagado de MQT
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20816 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15031 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8403 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 18 | 6 | 7061 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Sale de liena para recuperar gas CYC 10psi
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 24 | 0 | 9054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 15534 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Apagado por salida de campo MQT trabajos MCP
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 15540 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Apagado por salida de campo MQT trabajos MCP
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Apagado por salida de campo MQT trabajos MCP
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW06 | 24 | 0 | 20681 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW07 | 24 | 0 | 15032 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-31 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 8402 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-31 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 8403 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 6 | 18 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Mantenimiento preventivo M3
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-11 | 18 | 6 | 6686 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Se realiza apagado por rotación de equipos.
2026-07-31 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-12 | 6 | 18 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Se realiza apagado por rotación de equipos.