## CONCERTACIÓN DEL 1 AL 11 JULIO
Fecha | Cuenca | Campo | Contratista | Unidad | TAG de la unidad | capacidad instalada | Capacidad Entregada (kW) | Horometro inicial | Horometro final | KWH generados | Potencia promedio | Horas Operacion | Horas StandBy | Horas MMT Preventivo | Horas MMT Correctivo | total horas | Horas Paradas Externas | Numero de fallas | Tipo de combustible Primario | Tipo de combustible Secundario | Consumo de combustible Primario | Consumo de combustible secundario | Eficiencia | Observaciones
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12285 | 12309 | 15597 | 649.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135616 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10012 | 10036 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138733 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8461 | 8485 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135616 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 135 | 159 | 22710 | 946.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 202119 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 56 | 79 | 21274 | 886.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185084 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4184 | 4185 | 450 | 18.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 32 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17553 | 17555 | 432 | 18 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 30 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14822 | 14829 | 2135 | 88.9583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 149 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14525 | 14527 | 557 | 23.2083 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2654 | 2658 | 2739 | 114.125 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 192 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1560 | 1562 | 1238 | 51.5833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 87 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2341 | 2365 | 8263 | 344.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73541 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2582 | 2606 | 8250 | 343.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71775 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12309 | 12333 | 15600 | 650 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138813 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10036 | 10060 | 15597 | 649.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135720 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8485 | 8509 | 15604 | 650.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135755 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 159 | 180 | 21145 | 881.0417 | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188191 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 79 | 103 | 24434 | 1018.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 212576 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4185 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17555 | 17555 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14527 | 14527 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2658 | 2665 | 5110 | 212.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 358 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1562 | 1562 | 32 | 1.3333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2365 | 2384 | 6469 | 269.5417 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57574 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2606 | 2630 | 8225 | 342.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71558 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12333 | 12351 | 10851 | 452.125 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 94404 | NO APLICA | 100% | mantenimiento semana MRU
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10060 | 10080 | 12604 | 525.1667 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 112176 | NO APLICA | 100% | mantenimiento semana MRU
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8509 | 8528 | 12501 | 520.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 108759 | NO APLICA | 100% | mantenimiento semana MRU
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 180 | 202 | 22863 | 952.625 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 203481 | NO APLICA | 96% | FDL salida por detonacion
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 103 | 127 | 24635 | 1026.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 214325 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4185 | 4192 | 2195 | 91.4583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17555 | 17558 | 1114 | 46.4167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 78 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14527 | 14530 | 1061 | 44.2083 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 74 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2665 | 2669 | 3376 | 140.6667 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 236 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1562 | 1569 | 4678 | 194.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 327 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2384 | 2408 | 7782 | 324.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69260 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2630 | 2654 | 7707 | 321.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67051 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12351 | 12375 | 15142 | 630.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131735 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10080 | 10104 | 15553 | 648.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138422 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8528 | 8552 | 14897 | 620.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129604 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 202 | 225 | 21514 | 896.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191475 | NO APLICA | 96% | FDL salida por detonacion
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 127 | 151 | 24726 | 1030.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 215116 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4192 | 4192 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17558 | 17558 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14530 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2669 | 2674 | 3659 | 152.4583 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 256 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1569 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2408 | 2432 | 8386 | 349.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74635 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2654 | 2668 | 4673 | 194.7083 | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39747 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento preventivo
2026-02-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12375 | 12399 | 15329 | 638.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133362 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10104 | 10128 | 15597 | 649.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138813 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8552 | 8576 | 15369 | 640.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133710 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 225 | 249 | 22982 | 957.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204558 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 151 | 175 | 24527 | 1021.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213385 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4192 | 4200 | 3004 | 125.1667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17558 | 17558 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14530 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1569 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2432 | 2456 | 7717 | 321.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68681 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2668 | 2674 | 2089 | 87.0417 | 6 | 8 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 18174 | NO APLICA | 100% | mantenimiento preventivo
2026-02-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1764 | 3395 | 141.4583 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 29537 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12399 | 12421 | 13709 | 571.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 119268.3 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10128 | 10152 | 13930 | 580.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123977 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8576 | 8598 | 13620 | 567.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 118494 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 249 | 267 | 22984 | 957.6667 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 153462.7 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO / FALLA COMPRESOR GAS MQT
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 175 | 194 | 24527 | 1021.9583 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 164743.2 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO / FALLA COMPRESOR GAS MQT
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4200 | 4213 | 4576 | 190.6667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 320 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17558 | 17563 | 1802 | 75.0833 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 126 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 24 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14530 | 14531 | 431 | 17.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 30 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2674 | 2689 | 11162 | 465.0833 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 781 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1569 | 1580 | 8606 | 358.5833 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 602 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2456 | 2478 | 7351 | 306.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 65423.9 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2674 | 2698 | 7217 | 300.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62787.9 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12421 | 12445 | 15243 | 635.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 131901 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10152 | 10176 | 15167 | 631.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134986 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8598 | 8622 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 124671 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 267 | 289 | 21911 | 912.9583 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 195008 | NO APLICA | 100% | Salida por detonacion
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 194 | 218 | 24812 | 1033.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 215864 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4213 | 4217 | 1440 | 60 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 101 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17563 | 17563 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14531 | 14535 | 1419 | 59.125 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 99 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2689 | 2696 | 5148 | 214.5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 360 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1580 | 1594 | 10745 | 447.7083 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 752 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2478 | 2502 | 7437 | 309.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 74787 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2698 | 2722 | 7213 | 300.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73080 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12445 | 12469 | 15161 | 631.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131901 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10176 | 10200 | 15167 | 631.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134986 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8622 | 8645 | 14330 | 597.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124671 | NO APLICA | 100% | Salida por detonacion
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 289 | 308 | 17183 | 715.9583 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 152929 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 218 | 242 | 2453 | 102.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213411 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4217 | 4227 | 2998 | 124.9167 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17563 | 17569 | 2082 | 86.75 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 146 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14831 | 592 | 24.6667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 41 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14535 | 14538 | 844 | 35.1667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 59 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2696 | 2708 | 9480 | 395 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 664 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento M1
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1594 | 1605 | 8846 | 368.5833 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 619 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2502 | 2526 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74787 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2722 | 2746 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73080 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12469 | 12490 | 12894 | 537.25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 112178 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10200 | 10224 | 15254 | 635.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135761 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8645 | 8669 | 14742 | 614.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128255 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 308 | 324 | 14242 | 593.4167 | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126754 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento m1
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 242 | 266 | 24335 | 1013.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 211715 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4227 | 4236 | 3189 | 132.875 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 223 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17569 | 17570 | 405 | 16.875 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 28 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14831 | 14832 | 495 | 20.625 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 35 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14538 | 14550 | 564 | 23.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2708 | 2717 | 6685 | 278.5417 | 9 | 11 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 468 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1605 | 1611 | 4213 | 175.5417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 295 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2526 | 2550 | 5856 | 244 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52118 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2746 | 2770 | 8401 | 350.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73089 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12490 | 12512 | 14566 | 606.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126724 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10224 | 10246 | 14198 | 591.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126362 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8669 | 8691 | 14001 | 583.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121809 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 324 | 348 | 21968 | 915.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195515 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 266 | 290 | 23058 | 960.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200605 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4236 | 4266 | 10141 | 422.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 710 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17570 | 17582 | 4034 | 168.0833 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 282 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14832 | 14839 | 2169 | 90.375 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14550 | 14553 | 4467 | 186.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 313 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2717 | 2730 | 10981 | 457.5417 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 769 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1611 | 1623 | 8974 | 373.9167 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 628 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2550 | 2563 | 6491 | 270.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57770 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2770 | 2792 | 7645 | 318.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66512 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12512 | 12534 | 12682 | 528.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 110333 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10246 | 10268 | 13698 | 570.75 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121912 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8691 | 8711 | 11847 | 493.625 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103069 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 348 | 368 | 18946 | 789.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 168619 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 290 | 313 | 22450 | 935.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195315 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4266 | 4290 | 8360 | 348.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 585 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17582 | 17605 | 7884 | 328.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 552 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14839 | 14847 | 2906 | 121.0833 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 203 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14553 | 14576 | 8078 | 336.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 565 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2730 | 2754 | 18440 | 768.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1291 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1623 | 1642 | 14967 | 623.625 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1048 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2563 | 2583 | 7163 | 298.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63751 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2792 | 2813 | 7312 | 304.6667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63614 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12534 | 12557 | 13753 | 573.0417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119651 | NO APLICA | 100% | SD por caida subita de presion de gas tratado MRU
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10268 | 10291 | 14072 | 586.3333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125241 | NO APLICA | 100% | SD por caida subita de presion de gas tratado MRU
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8711 | 8734 | 13388 | 557.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116476 | NO APLICA | 100% | SD por caida subita de presion de gas tratado MRU
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 368 | 390 | 20767 | 865.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184826 | NO APLICA | 100% | sale a peticion de CCM mto de compresor linea MQT
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 313 | 337 | 23588 | 982.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205216 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4290 | 4313 | 7605 | 316.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 532 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17605 | 17629 | 8490 | 353.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 594 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14847 | 14871 | 8593 | 358.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 602 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14576 | 14600 | 8599 | 358.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 602 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2754 | 2778 | 19159 | 798.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1341 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1642 | 1651 | 3724 | 155.1667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 261 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2583 | 2607 | 8393 | 349.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74698 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2813 | 2837 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73063 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12557 | 12576 | 11660 | 485.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101442 | NO APLICA | 100% | FDL por apertura de la celda 17 en el CCM,
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10291 | 10311 | 11648 | 485.3333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103667 | NO APLICA | 100% | FDL por apertura de la celda 17 en el CCM,
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8734 | 8752 | 11528 | 480.3333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 100294 | NO APLICA | 100% | FDL por apertura de la celda 17 en el CCM,
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 390 | 402 | 10203 | 425.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 90807 | NO APLICA | 100% | FDL equipo G54 y G55, por SD parcial del campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 337 | 355 | 16269 | 677.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141540 | NO APLICA | 100% | FDL equipo G54 y G55, por SD parcial del campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4313 | 4335 | 8660 | 360.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17629 | 17653 | 8321 | 346.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 582 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14871 | 14895 | 8250 | 343.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 578 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14600 | 14624 | 8324 | 346.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 583 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2778 | 2802 | 19086 | 795.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1336 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1651 | 1673 | 16091 | 670.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1126 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2607 | 2631 | 8301 | 345.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73879 | NO APLICA | 100%
2026-02-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2837 | 2861 | 8170 | 340.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71079 | NO APLICA | 100%
2026-02-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12576 | 12600 | 14843 | 618.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129134 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10311 | 10335 | 14676 | 611.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130616 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8752 | 8776 | 14673 | 611.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127655 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 402 | 426 | 21590 | 899.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192151 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 355 | 379 | 23969 | 998.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 208530 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4335 | 4356 | 7389 | 307.875 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 517 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17653 | 17659 | 2199 | 91.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14895 | 14902 | 2496 | 104 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 175 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14624 | 14642 | 6481 | 270.0417 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 454 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2802 | 2822 | 16295 | 678.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1141 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1673 | 1693 | 16412 | 683.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1149 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2631 | 2655 | 7703 | 320.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68557 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2861 | 2885 | 7703 | 320.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67016 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12600 | 12621 | 12182 | 507.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105983 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10335 | 10358 | 13706 | 571.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121983 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8776 | 8800 | 14270 | 594.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124149 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 426 | 449 | 18701 | 779.2083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 166439 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 379 | 401 | 20430 | 851.25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177441 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4356 | 4368 | 4515 | 188.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 316 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17659 | 17663 | 1469 | 61.2083 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 103 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14902 | 14902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14642 | 14659 | 6108 | 254.5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 428 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2822 | 2828 | 3599 | 149.9583 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 252 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1693 | 1699 | 4738 | 197.4167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 332 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2655 | 2679 | 8745 | 364.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77831 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2885 | 2893 | 2526 | 105.25 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21976 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12621 | 12645 | 14400 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125280 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10358 | 10382 | 14401 | 600.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128169 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8800 | 8824 | 14404 | 600.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125315 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 449 | 465 | 12560 | 523.3333 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 111784 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento compresor de moqueta
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 401 | 418 | 17095 | 712.2917 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148727 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento compresor de moqueta
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4368 | 4381 | 4469 | 186.2083 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 313 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17663 | 17675 | 4226 | 176.0833 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 296 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14902 | 14905 | 497 | 20.7083 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 35 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14659 | 14660 | 172 | 7.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 12 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2828 | 2838 | 7816 | 325.6667 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 547 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1699 | 1706 | 5055 | 210.625 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 354 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2679 | 2703 | 7547 | 314.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67168 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2893 | 2917 | 7547 | 314.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65659 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12645 | 12666 | 12405 | 516.875 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 134114 | NO APLICA | 100% | Salida de mru
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10382 | 10406 | 15069 | 627.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 107124 | NO APLICA | 100% | Ingresa con gas moqueta
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8824 | 8846 | 12541 | 522.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 109107 | NO APLICA | 100% | Salida de mru
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 465 | 489 | 19411 | 808.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172758 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 418 | 442 | 22739 | 947.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 197829 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4381 | 4398 | 6068 | 252.8333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 425 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17675 | 17680 | 1750 | 72.9167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 123 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14905 | 14920 | 5364 | 223.5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 375 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14660 | 14675 | 4835 | 201.4583 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 338 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2838 | 2845 | 5997 | 249.875 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 420 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1706 | 1712 | 4644 | 193.5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 325 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2703 | 2727 | 7484 | 311.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66608 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2917 | 2940 | 7547 | 314.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62205 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 4150 | 172.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12666 | 12687 | 12582 | 524.25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 109463 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10406 | 10430 | 15472 | 644.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137701 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8846 | 8867 | 12584 | 524.3333 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 109481 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 489 | 511 | 18072 | 753 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160841 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 442 | 465 | 21292 | 887.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185240 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4398 | 4419 | 6831 | 284.625 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 478 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17680 | 17681 | 134 | 5.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 9 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14920 | 14941 | 7261 | 302.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 508 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14675 | 14691 | 5182 | 215.9167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 363 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2845 | 2848 | 1868 | 77.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 131 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1712 | 1714 | 1346 | 56.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 94 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2727 | 2747 | 6133 | 255.5417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54584 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2940 | 2961 | 6475 | 269.7917 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56333 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12687 | 12711 | 14326 | 596.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 124636 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10430 | 10454 | 15144 | 631 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134782 | NO APLICA | 100% | Cambio de gas suministro de moqueta a MRU
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8867 | 8891 | 13869 | 577.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 120660 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 511 | 532 | 16746 | 697.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149039 | NO APLICA | 100% | cambio de valvula medenus oscilacion enla presion de gas moqueta
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 465 | 489 | 23190 | 966.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 201753 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4419 | 4443 | 8671 | 361.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 607 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17681 | 17682 | 126 | 5.25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 9 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14941 | 14965 | 8658 | 360.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14691 | 14711 | 7170 | 298.75 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 502 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2848 | 2854 | 4361 | 181.7083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 305 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1714 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2747 | 2770 | 7069 | 294.5417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62914 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2961 | 2984 | 6889 | 287.0417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59934 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12711 | 12735 | 14400 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 125280 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10454 | 10478 | 14400 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128160 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8891 | 8915 | 14387 | 599.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 125167 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 532 | 533 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 489 | 513 | 21978 | 915.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191209 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4443 | 4467 | 8575 | 357.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 600 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14965 | 14989 | 8556 | 356.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 599 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14711 | 14711 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2854 | 2875 | 17110 | 712.9167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1198 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1714 | 1716 | 1535 | 63.9583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 107 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2770 | 2794 | 8288 | 345.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73763 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2984 | 3008 | 8354 | 348.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72680 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Traslado a costa yaco
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12735 | 12759 | 16375 | 682.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142463 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10478 | 10502 | 16175 | 673.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143958 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8915 | 8938 | 15752 | 656.3333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137042 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 533 | 541 | 7666 | 319.4167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68227 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 513 | 530 | 14129 | 588.7083 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122922 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4467 | 4491 | 8747 | 364.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 612 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14989 | 15005 | 5433 | 226.375 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 380 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14711 | 14721 | 3243 | 135.125 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 227 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2875 | 2892 | 13170 | 548.75 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 922 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1716 | 1723 | 5387 | 224.4583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 377 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2794 | 2818 | 8275 | 344.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73648 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3008 | 3032 | 8264 | 344.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71897 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Traslado a costa yaco
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12759 | 12783 | 15786 | 657.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137338 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10502 | 10524 | 14783 | 615.9583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 131569 | NO APLICA | 100% | Salida por baja presion de gas tratado MRU
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8938 | 8962 | 15799 | 658.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137451 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 541 | 565 | 21556 | 898.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191848 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 530 | 554 | 21696 | 904 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188755 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4491 | 4514 | 8443 | 351.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 591 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15005 | 15005 | 174 | 7.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14721 | 14726 | 2101 | 87.5417 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 147 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2892 | 2896 | 2798 | 116.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 196 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1727 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2818 | 2842 | 8139 | 339.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72437 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3032 | 3056 | 8135 | 338.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70775 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Traslado a costa yaco
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12783 | 12807 | 15600 | 650 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135720 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10524 | 10548 | 16377 | 682.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145755 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8962 | 8986 | 16256 | 677.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135772 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 565 | 589 | 20781 | 865.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184951 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 554 | 578 | 22460 | 935.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195402 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4514 | 4532 | 6212 | 258.8333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 435 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15005 | 15006 | 92 | 3.8333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 6 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14726 | 14733 | 2198 | 91.5833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2896 | 2901 | 3465 | 144.375 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 243 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1727 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2842 | 2866 | 8157 | 339.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72597 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3056 | 3080 | 8171 | 340.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71088 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | comisionamiento en cyc
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12807 | 12822 | 9061 | 377.5417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 78831 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10548 | 10564 | 10194 | 424.75 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 90727 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8986 | 9001 | 10021 | 417.5417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 87183 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 589 | 610 | 18277 | 761.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 162665 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 578 | 600 | 18886 | 786.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 164308 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4532 | 4543 | 3713 | 154.7083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 260 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17684 | 770 | 32.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15006 | 15008 | 923 | 38.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14733 | 14753 | 7416 | 309 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 519 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2901 | 2912 | 8897 | 370.7083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 623 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1727 | 1741 | 10292 | 428.8333 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 720 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2866 | 2887 | 7192 | 299.6667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 64009 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3080 | 3101 | 7050 | 293.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 61335 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | comisionamiento en cyc
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12822 | 12845 | 15179 | 632.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 132057 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10564 | 10586 | 14906 | 621.0833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 132663 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9001 | 9023 | 14864 | 619.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129317 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 610 | 632 | 16353 | 681.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 145542 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 600 | 623 | 18918 | 788.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 164587 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4543 | 4563 | 6862 | 285.9167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 480 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17684 | 17693 | 3250 | 135.4167 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 228 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15008 | 15016 | 2755 | 114.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 193 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14753 | 14760 | 2105 | 87.7083 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 147 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2912 | 2920 | 5396 | 224.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 378 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1741 | 1756 | 10156 | 423.1667 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 711 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2887 | 2909 | 7052 | 293.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 62763 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3101 | 3124 | 7308 | 304.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 63580 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | comisionamiento en cyc
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12845 | 12867 | 14979 | 624.125 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 130317 | NO APLICA | 100% | detonacion subita y bloque de control
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10586 | 10610 | 16638 | 693.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148078 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9023 | 9047 | 16320 | 680 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141984 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 632 | 654 | 17824 | 742.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 158634 | NO APLICA | 100% | trabajos en cambio fisher
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 623 | 647 | 22200 | 925 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 193140 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4563 | 4576 | 4741 | 197.5417 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 332 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17693 | 17693 | 30 | 1.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15016 | 15028 | 3952 | 164.6667 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 277 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14760 | 14762 | 945 | 39.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2920 | 2927 | 4476 | 186.5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 313 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1756 | 1780 | 21677 | 903.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1517 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2909 | 2933 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64080 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3124 | 3148 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62640 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12867 | 12883 | 9841 | 410.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 85617 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#3
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10610 | 10627 | 11053 | 460.5417 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 98372 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#4
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9047 | 9067 | 12775 | 532.2917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 111143 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#5
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 654 | 675 | 18678 | 778.25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 156978 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#6
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 647 | 668 | 20630 | 859.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 179481 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4576 | 4594 | 6282 | 261.75 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 440 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17693 | 17699 | 2004 | 83.5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 140 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15028 | 15031 | 1063 | 44.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 74 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14762 | 14776 | 4764 | 198.5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 333 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2927 | 2945 | 12306 | 512.75 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 861 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1780 | 1800 | 15911 | 662.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1114 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2933 | 2943 | 2676 | 111.5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 23816 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3148 | 3158 | 2854 | 118.9167 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 24830 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12883 | 12905 | 13456 | 560.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 117067 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10627 | 10651 | 15458 | 644.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 137576 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9067 | 9089 | 13465 | 561.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 117146 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 675 | 699 | 22929 | 955.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 204068 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 668 | 692 | 24090 | 1003.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 209583 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4594 | 4613 | 6879 | 286.625 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 482 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17699 | 17723 | 8555 | 356.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 599 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15031 | 15047 | 5905 | 246.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 413 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14776 | 14793 | 6056 | 252.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 424 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2945 | 2969 | 19298 | 804.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1351 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1800 | 1810 | 6988 | 291.1667 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 489 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2943 | 2954 | 3946 | 164.4167 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 35119 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-02-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3158 | 3169 | 4020 | 167.5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 34974 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-02-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12905 | 12929 | 15962 | 665.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 138869 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10651 | 10675 | 16703 | 695.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 148657 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9089 | 9113 | 15207 | 633.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 132301 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 699 | 723 | 21593 | 899.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 192178 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 692 | 716 | 23376 | 974 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 203371 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4613 | 4616 | 1034 | 43.0833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 72 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17723 | 17747 | 8492 | 353.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 594 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15047 | 15059 | 4323 | 180.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 303 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14793 | 14817 | 8703 | 362.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 609 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2969 | 2993 | 19325 | 805.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1353 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1810 | 1827 | 11941 | 497.5417 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 836 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2954 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3169 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12929 | 12953 | 15901 | 662.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 138339 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10675 | 10699 | 16708 | 696.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 148701 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9113 | 9137 | 15207 | 633.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 131953 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 723 | 746 | 21478 | 894.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 191234 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 716 | 740 | 23025 | 959.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 200318 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4616 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17747 | 17766 | 6582 | 274.25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 461 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15059 | 15061 | 549 | 22.875 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14817 | 14837 | 6494 | 270.5833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 455 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2993 | 2999 | 3864 | 161 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 270 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1827 | 1844 | 13110 | 546.25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 918 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2954 | 2956 | 700 | 29.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 6230 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3169 | 3170 | 350 | 14.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 3045 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12953 | 12965 | 7998 | 333.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69583 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10699 | 10723 | 15880 | 661.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141332 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9137 | 9161 | 15559 | 648.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135363 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 746 | 770 | 21157 | 881.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188197 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 740 | 764 | 22043 | 918.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191774 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4616 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17766 | 17766 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 461 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15061 | 15061 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14837 | 14837 | 355 | 14.7917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 455 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2999 | 3023 | 17379 | 724.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 270 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1844 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 918 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2956 | 2980 | 8428 | 351.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75009 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3170 | 3194 | 8446 | 351.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73480 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12965 | 12989 | 16554 | 689.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137929 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10723 | 10747 | 15863 | 660.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141180 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9161 | 9185 | 12625 | 526.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 109837 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 770 | 794 | 20820 | 867.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185298 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 764 | 777 | 11259 | 469.125 | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 97953 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado M1
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4616 | 4628 | 3124 | 130.1667 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 219 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17766 | 17768 | 457 | 19.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 32 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15061 | 15062 | 473 | 19.7083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14837 | 14848 | 3135 | 130.625 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 219 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3023 | 3047 | 18946 | 789.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1326 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1844 | 1858 | 10749 | 447.875 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 752 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2980 | 3004 | 8392 | 349.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74688 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3194 | 3218 | 8393 | 349.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73019 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12989 | 13012 | 14924 | 621.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124009 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10747 | 10770 | 14053 | 585.5417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125071 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9185 | 9207 | 13618 | 567.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118476 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 794 | 818 | 22770 | 948.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 202653 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 777 | 801 | 23445 | 976.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 203971 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado M1
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4628 | 4644 | 6777 | 282.375 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 474 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17768 | 17772 | 1384 | 57.6667 | 4 | 16 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 97 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15062 | 15068 | 1789 | 74.5417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14848 | 14853 | 2783 | 115.9583 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 195 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3047 | 3071 | 21960 | 915 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1537 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1858 | 1866 | 6118 | 254.9167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 428 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3004 | 3028 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74760 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3218 | 3242 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73080 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13012 | 13036 | 15045 | 626.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130891 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10770 | 10794 | 15047 | 626.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133918 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9207 | 9231 | 15047 | 626.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130908 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 818 | 841 | 20939 | 872.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186357 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 801 | 823 | 19074 | 794.75 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165943 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4644 | 4644 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14853 | 14862 | 3020 | 125.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 211 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3071 | 3080 | 6277 | 261.5417 | 9 | 11 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 439 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1866 | 1882 | 11953 | 498.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 837 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3028 | 3052 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74786 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3242 | 3266 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70061 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13036 | 13060 | 15238 | 634.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132570.6 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10794 | 10818 | 15248 | 635.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135707.2 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9231 | 9255 | 15231 | 634.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132509.7 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 841 | 861 | 16724 | 696.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148843.6 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento M1
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 823 | 847 | 19911 | 829.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173225.7 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4644 | 4647 | 1015 | 42.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14862 | 14864 | 802 | 33.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 56 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3080 | 3096 | 12743 | 530.9583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 892 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1882 | 1898 | 11890 | 495.4167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 832 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3052 | 3076 | 7852 | 327.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69882.8 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3266 | 3290 | 8404 | 350.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73114.8 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13060 | 13084 | 15365 | 640.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133675.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10818 | 10842 | 15369 | 640.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136784.1 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9255 | 9279 | 15363 | 640.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133658.1 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 861 | 885 | 21115 | 879.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187923.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 847 | 871 | 21127 | 880.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183804.9 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4647 | 4658 | 3798 | 158.25 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 266 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14864 | 14864 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3096 | 3109 | 10803 | 450.125 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 756 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3076 | 3100 | 6888 | 287 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66990 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3290 | 3314 | 7700 | 320.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61303 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13084 | 13108 | 15695 | 653.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136546.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10842 | 10866 | 15465 | 644.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137638.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9279 | 9303 | 15560 | 648.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135372 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 885 | 907 | 19333 | 805.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172063.7 | NO APLICA | 100% | Salida por potencia inversa oscilacion en valvula fisher
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 871 | 894 | 19968 | 832 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173721.6 | NO APLICA | 100% | Salida por potencia inversa oscilacion en valvula fisher
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4658 | 4678 | 7350 | 306.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 515 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14864 | 14864 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3109 | 3114 | 3918 | 163.25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 274 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3100 | 3124 | 6250 | 260.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55625 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3314 | 3338 | 7173 | 298.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62405.1 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13108 | 13128 | 12167 | 506.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105852.9 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10866 | 10885 | 12145 | 506.0417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108090.5 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9303 | 9321 | 11655 | 485.625 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101398.5 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 907 | 931 | 19250 | 802.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171325 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 894 | 918 | 20329 | 847.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 176862.3 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4678 | 4697 | 4490 | 187.0833 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 314 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17780 | 3000 | 125 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15076 | 2940 | 122.5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 206 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14864 | 14876 | 4098 | 170.75 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 287 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3114 | 3125 | 7728 | 322 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 541 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3124 | 3148 | 6660 | 277.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59274 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3338 | 3362 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62631.3 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13128 | 13152 | 15213 | 633.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132353 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10885 | 10909 | 15311 | 637.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136268 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9321 | 9345 | 15003 | 625.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130526 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 931 | 955 | 19250 | 802.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181925 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 918 | 942 | 20329 | 847.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 18631 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4697 | 4701 | 1533 | 63.875 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 107 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17780 | 17780 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15076 | 15076 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14876 | 14881 | 1518 | 63.25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3125 | 3133 | 6726 | 280.25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 471 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3148 | 3164 | 4467 | 186.125 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39756 | NO APLICA | 100% | Maniobras en campo vonu mantenimiento m1
2026-03-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3362 | 3378 | 4406 | 183.5833 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38332 | NO APLICA | 100% | Maniobras en campo vonu mantenimiento m2
2026-03-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13152 | 13176 | 14580 | 607.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126846 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10909 | 10933 | 14959 | 623.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133135 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9345 | 9369 | 14682 | 611.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127733 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 955 | 979 | 20049 | 835.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178436 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 942 | 966 | 20384 | 849.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177341 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4701 | 4710 | 3112 | 129.6667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 218 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17780 | 17784 | 1351 | 56.2917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 95 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15076 | 15080 | 1367 | 56.9583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 96 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14881 | 14884 | 1350 | 56.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 95 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3133 | 3139 | 4193 | 174.7083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 294 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3164 | 3188 | 6015 | 250.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53534 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3378 | 3402 | 6613 | 275.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57533 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13176 | 13200 | 15080 | 628.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131196 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10933 | 10957 | 15150 | 631.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134835 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9369 | 9393 | 14935 | 622.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129935 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 979 | 1003 | 20790 | 866.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185031 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 966 | 990 | 20920 | 871.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182004 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4710 | 4710 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17784 | 17784 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15080 | 15080 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14884 | 14884 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3139 | 3142 | 2468 | 102.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 173 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3188 | 3212 | 7025 | 292.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62523 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3402 | 3426 | 7635 | 318.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66425 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13200 | 13224 | 14984 | 624.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130361 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10957 | 10981 | 14871 | 619.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132352 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9393 | 9417 | 14781 | 615.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128595 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1003 | 1027 | 20902 | 870.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186028 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 990 | 1014 | 20870 | 869.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181569 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4710 | 4713 | 935 | 38.9583 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17784 | 17787 | 897 | 37.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 63 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15080 | 15082 | 888 | 37 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14884 | 14887 | 939 | 39.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3142 | 3146 | 3006 | 125.25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3212 | 3236 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64080 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3426 | 3450 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60030 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13224 | 13248 | 15416 | 642.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134119 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10981 | 11005 | 15431 | 642.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137336 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9417 | 9441 | 15207 | 633.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132301 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1027 | 1050 | 19641 | 818.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174805 | NO APLICA | 100% | equipo sale por detonacio a las 14:14 horas y ingresa siendo las 14:39 horas
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1014 | 1038 | 20744 | 864.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180473 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4713 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15082 | 15082 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3146 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | equipo a espera de repuesto
2026-03-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3236 | 3260 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64080 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3450 | 3474 | 7209 | 300.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62718 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13248 | 13270 | 13993 | 583.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 121739 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11005 | 11029 | 14294 | 595.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127217 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9441 | 9465 | 14480 | 603.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125976 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1050 | 1074 | 18852 | 785.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167783 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1038 | 1062 | 19640 | 818.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170868 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4713 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15082 | 15092 | 3244 | 135.1667 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 227 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3146 | 3149 | 1950 | 81.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1903 | 282 | 11.75 | 5 | 6 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 20 | NO APLICA | 100% | EQUIPO DISPONIBLE
2026-03-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3260 | 3282 | 6500 | 270.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 57850 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR APERTURA RL A CAUSA DE EVENTO EN MRU CAMPO COSTAYACO
2026-03-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3474 | 3497 | 6557 | 273.2083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 57046 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR APERTURA RL A CAUSA DE EVENTO EN MRU CAMPO COSTAYACO
2026-03-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13270 | 13292 | 13646 | 568.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 113065 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11029 | 11050 | 12915 | 538.125 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 114944 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9465 | 9487 | 13225 | 551.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 115058 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1074 | 1097 | 18241 | 760.0417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 162345 | NO APLICA | 100% | FDL por Detonacion subita.
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1062 | 1086 | 20048 | 835.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174418 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4713 | 4715 | 889 | 37.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15092 | 15095 | 1072 | 44.6667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 75 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3149 | 3150 | 996 | 41.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 70 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1903 | 1910 | 5346 | 222.75 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 374 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3282 | 3306 | 6707 | 279.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59692 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3497 | 3521 | 6710 | 279.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58377 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13292 | 13316 | 15011 | 625.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130596 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11050 | 11074 | 15172 | 632.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135031 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9487 | 9511 | 14915 | 621.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129761 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1097 | 1120 | 19797 | 824.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 176193 | NO APLICA | 100% | EQIPO SALE POR DETONACION
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1086 | 1110 | 19856 | 827.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172747 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4715 | 4724 | 3169 | 132.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 222 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | EQUIPO SE REALIZO MANTENIMIENTO
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14899 | 4299 | 179.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 301 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1910 | 1917 | 5746 | 239.4167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 402 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3306 | 3330 | 7304 | 304.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65006 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3521 | 3545 | 7301 | 304.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63519 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13316 | 13340 | 15665 | 652.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136286 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11074 | 11098 | 15627 | 651.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139080 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9511 | 9535 | 15547 | 647.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135259 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1120 | 1144 | 20626 | 859.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183571 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1110 | 1134 | 20414 | 850.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177602 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4724 | 4729 | 1633 | 68.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 114 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14899 | 14905 | 1687 | 70.2917 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 118 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1917 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3330 | 3354 | 7995 | 333.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71156 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3545 | 3569 | 7994 | 333.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69548 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13340 | 13364 | 15808 | 658.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137530 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11098 | 11122 | 15994 | 666.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142347 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9535 | 9559 | 15839 | 659.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137799 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1144 | 1168 | 20571 | 857.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183082 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1134 | 1158 | 20363 | 848.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177158 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4729 | 4730 | 511 | 21.2917 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17789 | 258 | 10.75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Se realizo mantenimiento preventivo programado
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14905 | 14906 | 474 | 19.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3150 | 3152 | 807 | 33.625 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 113 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1917 | 1919 | 522 | 21.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 73 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3354 | 3378 | 6278 | 261.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55874 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3569 | 3593 | 6275 | 261.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54593 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 450 | 1781 | 1793 | 5107 | 212.7917 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 44431 | NO APLICA | 100% | Se ajusta horometro de jinnan 10 por pruebas en vacio y con banco de carga en tiempo de comisionamiento en campo costayaco
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13364 | 13388 | 15590 | 649.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135633 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11122 | 11146 | 15796 | 658.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140584 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9559 | 9583 | 20332 | 847.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135093 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1168 | 1192 | 20332 | 847.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180954 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1158 | 1182 | 20040 | 835 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174348 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4730 | 4733 | 804 | 33.5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 56 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17789 | 17791 | 608 | 25.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 43 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15097 | 619 | 25.7917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 43 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14906 | 14922 | 5057 | 210.7083 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 354 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3152 | 3158 | 4023 | 167.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 282 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1919 | 1920 | 1483 | 61.7917 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3378 | 3402 | 6467 | 269.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57556 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3593 | 3617 | 6956 | 289.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60517 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1793 | 1817 | 9692 | 403.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84320 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13388 | 13406 | 11359 | 473.2917 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 98823 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11146 | 11170 | 15215 | 633.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135413 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por falla del mixer
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9583 | 9607 | 15301 | 637.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133118 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1192 | 1216 | 18848 | 785.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167747 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1182 | 1206 | 18788 | 782.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 163455 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4733 | 4741 | 2894 | 120.5833 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 203 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17791 | 17799 | 2817 | 117.375 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 197 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15097 | 15105 | 2686 | 111.9167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 188 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14922 | 14930 | 2924 | 121.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 205 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3158 | 3166 | 6548 | 272.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 458 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1920 | 1929 | 5684 | 236.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 398 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3402 | 3426 | 7206 | 300.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64133 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3617 | 3641 | 7206 | 300.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62692 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1817 | 1841 | 9206 | 383.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80092 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13406 | 13430 | 14257 | 594.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124035 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11170 | 11194 | 15562 | 648.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138501 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9607 | 9631 | 15649 | 652.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136146 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1216 | 1240 | 19739 | 822.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175677 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1206 | 1230 | 19977 | 832.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173799 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4741 | 4744 | 849 | 35.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 59 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17799 | 17802 | 866 | 36.0833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 61 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15105 | 15108 | 859 | 35.7917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 60 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14930 | 14933 | 862 | 35.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 60 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3166 | 3168 | 1883 | 78.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 132 | NO APLICA | 100%
1900-01-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1929 | 1931 | 1789 | 74.5417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-03-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3426 | 3450 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64053 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3641 | 3665 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62640 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1841 | 1864 | 8687 | 361.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75576 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13430 | 13449 | 11471 | 477.9583 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 99797 | NO APLICA | 100% | sale de linea parada manual por mantenimiento de la MRU
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11194 | 11218 | 16066 | 669.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142987 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9631 | 9652 | 13442 | 560.0833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116945 | NO APLICA | 100% | sale de linea parada manual por mantenimiento de la MRU
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1240 | 1264 | 19243 | 801.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171262 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1230 | 1254 | 19863 | 827.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172808 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4744 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17802 | 17802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15108 | 15108 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14933 | 14933 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3168 | 3172 | 2942 | 122.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 206 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1931 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3450 | 3474 | 7208 | 300.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64151 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3665 | 3689 | 7209 | 300.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62718 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1864 | 1888 | 9515 | 396.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82780 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13449 | 13463 | 8794 | 366.4167 | 14 | 1 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76507 | NO APLICA | 100% | mantenimiento M7
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11218 | 11241 | 15078 | 628.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134194 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9652 | 9675 | 14601 | 608.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127028 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1264 | 1288 | 19721 | 821.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175516 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1254 | 1278 | 19703 | 820.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171416 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4744 | 4745 | 384 | 16 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 27 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17802 | 17803 | 364 | 15.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 25 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15108 | 15109 | 330 | 13.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 23 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14933 | 14934 | 374 | 15.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 26 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3172 | 3184 | 8540 | 355.8333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 598 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1931 | 1933 | 819 | 34.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 57 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3474 | 3498 | 7190 | 299.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63991 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3689 | 3713 | 7201 | 300.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62648 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1888 | 1912 | 9007 | 375.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78360 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13463 | 13487 | 15362 | 640.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133649 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11241 | 11256 | 9670 | 402.9167 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86063 | NO APLICA | 100% | mantenimiento M6
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9675 | 9699 | 15392 | 641.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133910 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1288 | 1312 | 19212 | 800.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170986 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1278 | 1302 | 19160 | 798.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 166692 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4745 | 4749 | 1315 | 54.7917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 92 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17803 | 17807 | 1118 | 46.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 78 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15109 | 15113 | 1280 | 53.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 90 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14934 | 14940 | 1984 | 82.6667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 139 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3184 | 3189 | 3488 | 145.3333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 244 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1933 | 1945 | 8854 | 368.9167 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 620 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3498 | 3522 | 7198 | 299.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64062 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3713 | 3737 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60047 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1912 | 1936 | 8887 | 370.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77316 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13487 | 13505 | 12093 | 503.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105209 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11256 | 11278 | 14074 | 586.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125258 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9699 | 9721 | 14618 | 609.0833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127176 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1312 | 1334 | 18392 | 766.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 163688 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1302 | 1323 | 16058 | 669.0833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139704.6 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4749 | 4753 | 1387 | 57.7917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 97.09 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17807 | 17808 | 560 | 23.3333 | 1 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39.2 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15113 | 15113 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14940 | 14944 | 1437 | 59.875 | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 100.59 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3189 | 3192 | 2826 | 117.75 | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 197.82 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1945 | 1951 | 4509 | 187.875 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 315.63 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3522 | 3546 | 7205 | 300.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64124 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3737 | 3761 | 7181 | 299.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62474 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1936 | 1957 | 8041 | 335.0417 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69956 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13505 | 13522 | 10689 | 445.375 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 92994 | NO APLICA | 100% | salida mantenimiento de chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11278 | 11294 | 10564 | 440.1667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 94020 | NO APLICA | 100% | salida mantenimiento de chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9721 | 9736 | 9805 | 408.5417 | 15 | 2 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85304 | NO APLICA | 100% | salida mantenimiento de chiller y mantenimiento preventivo
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1334 | 1358 | 20559 | 856.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182975 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1323 | 1347 | 20643 | 860.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179594 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4753 | 4764 | 3819 | 159.125 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 267 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17808 | 17814 | 2021 | 84.2083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 141 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15113 | 15120 | 2425 | 101.0417 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 170 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14944 | 14953 | 2892 | 120.5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 202 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3192 | 3201 | 6376 | 265.6667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 446 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1951 | 1960 | 7623 | 317.625 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 534 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3546 | 3570 | 6745 | 281.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60120 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3761 | 3785 | 6755 | 281.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58682 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1957 | 1981 | 9237 | 384.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80362 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13522 | 13545 | 15463 | 644.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134528 | NO APLICA | 100% | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11294 | 11317 | 15354 | 639.75 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136651 | NO APLICA | 100% | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9736 | 9760 | 15583 | 649.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135572 | NO APLICA | 100% | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1358 | 1382 | 20659 | 860.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183865 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1347 | 1371 | 20603 | 858.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179246 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4764 | 4766 | 637 | 26.5417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 45 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17814 | 17817 | 668 | 27.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 47 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15120 | 15122 | 511 | 21.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14953 | 14955 | 860 | 35.8333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 60 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3201 | 3204 | 1921 | 80.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 134 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1960 | 1963 | 1958 | 81.5833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3570 | 3594 | 6000 | 250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53400 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3785 | 3809 | 6000 | 250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52200 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1981 | 2005 | 9134 | 380.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79466 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13545 | 13569 | 15817 | 659.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137608 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11317 | 11341 | 15697 | 654.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139703 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9760 | 9784 | 15754 | 656.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 13760 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1382 | 1406 | 20867 | 869.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185716 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1371 | 1395 | 20872 | 869.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181586 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4766 | 4782 | 5853 | 243.875 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 410 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17817 | 17819 | 728 | 30.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15122 | 15124 | 732 | 30.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14955 | 14958 | 679 | 28.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 48 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3204 | 3207 | 2347 | 97.7917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 164 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1963 | 1965 | 1602 | 66.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 112 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3594 | 3607 | 3601 | 150.0417 | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 32049 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento M1
2026-03-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3809 | 3833 | 7538 | 314.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65581 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2005 | 2029 | 9100 | 379.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79170 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13569 | 13590 | 15817 | 659.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116839 | NO APLICA | 100% | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11341 | 11362 | 15697 | 654.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116067 | NO APLICA | 100% | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9784 | 9805 | 15754 | 656.4167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118451 | NO APLICA | 100% | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1406 | 1430 | 20867 | 869.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177715 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1395 | 1419 | 20872 | 869.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175253 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4782 | 4792 | 5853 | 243.875 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 256 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17819 | 17820 | 728 | 30.3333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 11 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15124 | 15124 | 732 | 30.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14958 | 14967 | 679 | 28.2917 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 236 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3207 | 3213 | 2347 | 97.7917 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 284 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1965 | 1971 | 1602 | 66.75 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 302 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3607 | 3629 | 3601 | 150.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53498 | NO APLICA | 100% | Salida de equipo por salida de portico
2026-03-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3833 | 3855 | 7538 | 314.0833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51165 | NO APLICA | 100% | Salida de equipo por salida de portico
2026-03-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2030 | 2051 | 9100 | 379.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65215 | NO APLICA | 100% | salida de equipo por salida de pozos y oscilacion de energia
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13590 | 13614 | 16102 | 670.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140087 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11362 | 11386 | 15978 | 665.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142204 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9805 | 9829 | 16040 | 668.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139548 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1430 | 1454 | 20789 | 866.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185022 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1419 | 1443 | 20935 | 872.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182135 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4792 | 4800 | 2727 | 113.625 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 191 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17820 | 17822 | 787 | 32.7917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15124 | 15127 | 777 | 32.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14967 | 14970 | 790 | 32.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3213 | 3215 | 1665 | 69.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 117 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1971 | 1973 | 1558 | 64.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3629 | 3653 | 6139 | 255.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54637 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3855 | 3875 | 4513 | 188.0417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39263 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2051 | 2075 | 9265 | 386.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80606 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13614 | 13638 | 15972 | 665.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138956 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11386 | 11410 | 15887 | 661.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141394 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9829 | 9853 | 15941 | 664.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138687 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1454 | 1478 | 21036 | 876.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187220 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1443 | 1467 | 21006 | 875.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182752 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4800 | 4802 | 532 | 22.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 37 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17822 | 17824 | 560 | 23.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15127 | 15128 | 551 | 22.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14970 | 14971 | 494 | 20.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 35 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3215 | 3217 | 1053 | 43.875 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 74 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1973 | 1975 | 959 | 39.9583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 67 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3653 | 3677 | 6012 | 250.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53507 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3875 | 3899 | 6012 | 250.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52304 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2075 | 2099 | 9200 | 383.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80040 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13638 | 13662 | 15975 | 665.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138983 | NO APLICA | 100% | Este equipo opero aproximadamente 40minutos, por eso se muestra KWH generados y consumo de combustible, en apertura del RL
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11410 | 11434 | 15941 | 664.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141875 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9853 | 9877 | 15960 | 665 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138852 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1478 | 1502 | 20914 | 871.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186135 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1467 | 1491 | 20824 | 867.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181169 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 237 | 9.875 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17824 | 17825 | 237 | 9.875 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 17 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15128 | 15129 | 237 | 9.875 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 17 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14971 | 14972 | 263 | 10.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 18 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3217 | 3218 | 1010 | 42.0833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1975 | 1976 | 1007 | 41.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 70 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3677 | 3701 | 6006 | 250.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53453 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3899 | 3923 | 6004 | 250.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52235 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2099 | 2123 | 9189 | 382.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79944 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13662 | 13686 | 16076 | 669.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139861 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11434 | 11458 | 16076 | 669.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143076 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9877 | 9901 | 16075 | 669.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139853 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1502 | 1526 | 21455 | 893.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190950 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1491 | 1515 | 21447 | 893.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186589 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17825 | 17825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15129 | 15129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14972 | 14972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3218 | 3220 | 626 | 26.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 88 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1976 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3701 | 3725 | 5994 | 249.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53347 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3923 | 3947 | 5997 | 249.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52174 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2123 | 2147 | 9301 | 387.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80919 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13686 | 13710 | 16233 | 676.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141227 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11458 | 11482 | 16232 | 676.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144465 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9901 | 9925 | 16241 | 676.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141297 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1526 | 1550 | 21621 | 900.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192427 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1515 | 1539 | 21629 | 901.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188172 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17825 | 17825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15129 | 15129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14972 | 14972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3220 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1976 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3725 | 3749 | 5998 | 249.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53382 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3947 | 3971 | 5999 | 249.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52191 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2147 | 2171 | 8332 | 347.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72488 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13710 | 13728 | 11856 | 494 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 141227 | NO APLICA | 100% | CPW01 parada manual por petición de ccm, petición de CCM, por salida de la MRU fuga de GLP en NGL por sello mecánico.
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11482 | 11501 | 12694 | 528.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 144465 | NO APLICA | 100% | CPW02 parada manual por petición de ccm, petición de CCM, por salida de la MRU fuga de GLP en NGL por sello mecánico.
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9925 | 9944 | 12642 | 526.75 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 141297 | NO APLICA | 100% | CPW03 parada manual por petición de ccm, petición de CCM, por salida de la MRU fuga de GLP en NGL por sello mecánico.
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1550 | 1574 | 21175 | 882.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192427 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1539 | 1563 | 21189 | 882.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188172 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17825 | 17827 | 934 | 38.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15129 | 15132 | 892 | 37.1667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14972 | 14980 | 2824 | 117.6667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 198 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3220 | 3227 | 5318 | 221.5833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 372 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1976 | 1982 | 4494 | 187.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 315 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3749 | 3773 | 7303 | 304.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53382 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3971 | 3995 | 7299 | 304.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52191 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2171 | 2189 | 6466 | 269.4167 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72488 | NO APLICA | 100% | Se realizo mantenimiento preventivo programado
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13728 | 13752 | 14842 | 618.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129125 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11501 | 11525 | 15776 | 657.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140406 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9944 | 9968 | 15778 | 657.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137269 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1574 | 1598 | 20757 | 864.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184737 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1563 | 1587 | 20970 | 873.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182439 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3227 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3773 | 3797 | 8302 | 345.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73888 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3995 | 4019 | 8305 | 346.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72254 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2189 | 2213 | 9113 | 379.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79283 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13752 | 13776 | 15379 | 640.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133797 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11525 | 11549 | 15893 | 662.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141448 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9968 | 9992 | 15896 | 662.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138295 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1598 | 1622 | 20628 | 859.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183589 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1587 | 1611 | 21062 | 877.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183239 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3227 | 3234 | 813 | 33.875 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 399 | NO APLICA | 100% | equipo ingresa por solicitud de ccm en apoyo por mantenimiento de motor Caterpillar
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3797 | 3821 | 7198 | 299.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64062 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4019 | 4043 | 7201 | 300.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62649 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2213 | 2237 | 9170 | 382.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79779 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13776 | 13800 | 15374 | 640.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133754 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11549 | 11573 | 15562 | 648.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138502 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9992 | 10016 | 14939 | 622.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129969 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1622 | 1646 | 20759 | 864.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184755 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1611 | 1635 | 20762 | 865.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180629 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3234 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3821 | 3845 | 7121 | 296.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63377 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4043 | 4067 | 7121 | 296.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61953 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2237 | 2261 | 8976 | 374 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78091 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13800 | 13813 | 8075 | 336.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 70253 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11573 | 11587 | 9615 | 400.625 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 85574 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10016 | 10032 | 10899 | 454.125 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 94821 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1646 | 1662 | 14255 | 593.9583 | 16 | 1 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 126870 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1635 | 1653 | 16047 | 668.625 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 139609 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4809 | 2168 | 90.3333 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17834 | 2203 | 91.7917 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15138 | 2158 | 89.9167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 151 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14989 | 3020 | 125.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 211 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3234 | 3240 | 4815 | 200.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 337 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1993 | 8424 | 351 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 590 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3845 | 3866 | 7282 | 303.4167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 64810 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4067 | 4087 | 6428 | 267.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 55924 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2261 | 2277 | 6517 | 271.5417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 56698 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13813 | 13837 | 15165 | 631.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131935 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11587 | 11611 | 15606 | 650.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138893 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10032 | 10056 | 15623 | 650.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135920 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1662 | 1671 | 7143 | 297.625 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63572 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1653 | 1662 | 8053 | 335.5417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70061 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4809 | 4824 | 5501 | 229.2083 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 385.07 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17834 | 17849 | 5466 | 227.75 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382.62 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15138 | 15153 | 5440 | 226.6667 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 380.8 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14989 | 14992 | 897 | 37.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62.79 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3240 | 3243 | 1860 | 77.5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 130.2 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1993 | 2009 | 12157 | 506.5417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 850.99 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3866 | 3890 | 7209 | 300.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64160 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4087 | 4111 | 7248 | 302 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63057 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2277 | 2301 | 9010 | 375.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78387 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13837 | 13861 | 15657 | 652.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136215 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11611 | 11635 | 15622 | 650.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139035 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10056 | 10080 | 14900 | 620.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129630 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4824 | 4848 | 8662 | 360.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606.34 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17849 | 17873 | 8323 | 346.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 582.61 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15153 | 15168 | 5235 | 218.125 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 366.45 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14992 | 14992 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3243 | 3249 | 4659 | 194.125 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 326.13 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2009 | 2027 | 14554 | 606.4167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1018.78 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3890 | 3914 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64053 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4111 | 4135 | 7152 | 298 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62222 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2301 | 2324 | 8367 | 348.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72792 | NO APLICA | 100% | 09:00 hrs equipo sale de linea parada manual, a causa cambio de la lcv del scrubber 20403 línea de suministro de gas
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13861 | 13885 | 16528 | 688.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143793 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11635 | 11659 | 16327 | 680.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145310 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10080 | 10104 | 16771 | 698.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145907 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 36 | 60 | 22505 | 937.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195793 | NO APLICA | 200%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4848 | 4852 | 942 | 39.25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65.94 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17873 | 17877 | 1569 | 65.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109.83 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15168 | 15170 | 751 | 31.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 52.57 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14992 | 14995 | 920 | 38.3333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64.4 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3249 | 3251 | 1518 | 63.25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106.26 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2027 | 2033 | 4099 | 170.7917 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 286.93 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3914 | 3938 | 7107 | 296.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63252 | NO APLICA | 100% | 14:45:00 hrs Equipo jinan-01 sale de linea parada manual, a causa inyección de química por anular en cyc-19
2026-04-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4135 | 4159 | 7081 | 295.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61604 | NO APLICA | 100% | 14:50:00 hrs Equipo jinan-02 sale de linea parada manual, a causa inyección de química por anular en cyc-19
2026-04-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2324 | 2348 | 9654 | 402.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83989 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13885 | 13899 | 9304 | 387.6667 | 14 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86782 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado MRU
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11659 | 11683 | 15495 | 645.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137905 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10104 | 10127 | 14806 | 616.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128812 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado MRU
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 60 | 84 | 24537 | 1022.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213471 | NO APLICA | 200%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4852 | 4852 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17877 | 17877 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14995 | 14995 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3251 | 3253 | 1707 | 71.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 119.49 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2033 | 2047 | 11365 | 473.5417 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 795.55 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3938 | 3956 | 5513 | 229.7083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49065 | NO APLICA | 100% | 15:45 hrs parada manual equipo Jinan-01 Ajuste setting parámetros de presión, Unidad Hidráulica de Bombeo Mecánico (UHBM) CYC-19.
2026-04-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4159 | 4179 | 6030 | 251.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52461 | NO APLICA | 100% | 15:45 hrs parada manual equipo Jinan-02 Ajuste setting parámetros de presión, Unidad Hidráulica de Bombeo Mecánico (UHBM) CYC-19.
2026-04-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2348 | 2372 | 9803 | 408.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85286 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13899 | 13923 | 16042 | 668.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139565.4 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11683 | 11707 | 16454 | 685.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 146440.6 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10127 | 10151 | 15921 | 663.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138512.7 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 84 | 108 | 24715 | 1029.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 215020 | NO APLICA | 200%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4852 | 4854 | 561 | 23.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17877 | 17879 | 512 | 21.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15170 | 15172 | 538 | 22.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14995 | 14996 | 566 | 23.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 40 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3253 | 3255 | 1368 | 57 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 96 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2047 | 2049 | 1228 | 51.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 86 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3956 | 3980 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64071 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4179 | 4203 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62657 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2372 | 2396 | 9477 | 394.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82449 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13923 | 13947 | 15711 | 654.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136685 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11707 | 11731 | 16211 | 675.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144277 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10151 | 10175 | 15852 | 660.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137912 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1673 | 1158 | 48.25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 10306 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1669 | 5262 | 219.25 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45779 | NO APLICA | 100% | 17:50:00 HRS Equpo CPW-05 ingresa en linea con 1000 KW.
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 108 | 132 | 24724 | 1030.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 215098 | NO APLICA | 200%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4854 | 4858 | 1442 | 60.0833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 101 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17879 | 17883 | 1499 | 62.4583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 105 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15172 | 15176 | 1545 | 64.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 108 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14996 | 15001 | 1556 | 64.8333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3255 | 3259 | 3245 | 135.2083 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 227 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2049 | 2054 | 3969 | 165.375 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 278 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3980 | 4004 | 7219 | 300.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64249 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4203 | 4227 | 7195 | 299.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62596 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2396 | 2420 | 9374 | 390.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81553 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13947 | 13971 | 15073 | 628.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131135 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11731 | 11755 | 15467 | 644.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137656 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10175 | 10199 | 14830 | 617.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129021 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1673 | 1696 | 17967 | 748.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159906 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1669 | 1693 | 21291 | 887.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185231 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 132 | 156 | 18745 | 781.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 163081 | NO APLICA | 200%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4858 | 4858 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17883 | 17883 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15176 | 15176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15001 | 15001 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3259 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2054 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4004 | 4028 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64097 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4227 | 4251 | 7203 | 300.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62666 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2420 | 2443 | 8731 | 363.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75959 | NO APLICA | 100% | 26:26:00 hrs En coordinación con CCM, se procede al apagado manual del equipo JINAN-10, por caída de presión de gas costayco 9 PSI, a causa condiciones climática
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13971 | 13995 | 15125 | 630.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131588 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11755 | 11779 | 15489 | 645.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137582 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10199 | 10223 | 15664 | 652.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136277 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1696 | 1720 | 20758 | 864.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184746 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1693 | 1710 | 14156 | 589.8333 | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123157 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por daño en valvula telle al momento de ingreso toca volver a configurar curva de gas en el equipo, cambio de valvula telle
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 156 | 176 | 15887 | 661.9583 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138217 | NO APLICA | 200% | sale por maniobra en cambio de gas MQT a gas MRU, al momento de ingreso se evidencia que los datos del AVR estan desconfigurados y se procede a reconfigurar datos de AVR y volver a configurar curva de gas en el equipo
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4858 | 4861 | 872 | 36.3333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 61 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17883 | 17886 | 915 | 38.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15176 | 15179 | 928 | 38.6667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15001 | 15003 | 930 | 38.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3259 | 3268 | 6833 | 284.7083 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 478 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2054 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4028 | 4052 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64053 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4251 | 4275 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62614 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2444 | 2451 | 2630 | 109.5833 | 7 | 8 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 22881 | NO APLICA | 100% | equipo sale por mantenimiento preventivo y cambio de culatas.
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13995 | 14019 | 15342 | 639.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133475 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11779 | 11803 | 15599 | 649.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138831 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10223 | 10247 | 15672 | 653 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136346 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1720 | 1744 | 20856 | 869 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185618 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1710 | 1734 | 20806 | 866.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181012 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 176 | 200 | 20733 | 863.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180377 | NO APLICA | 200%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4861 | 4866 | 1947 | 81.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 136 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17886 | 17891 | 1952 | 81.3333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15179 | 15184 | 1930 | 80.4167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 135 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15003 | 15009 | 1822 | 75.9167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 128 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3268 | 3274 | 4162 | 173.4167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 291 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2054 | 2059 | 4193 | 174.7083 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 294 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4052 | 4076 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64071 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4275 | 4299 | 7206 | 300.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62692 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2451 | 2469 | 7157 | 298.2083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62266 | NO APLICA | 100% | EQUIPO EN StandBy por baja presion en gas CYC
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14019 | 14043 | 15782 | 657.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137303 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11803 | 11827 | 15890 | 662.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141421 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10247 | 10271 | 15639 | 651.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136059 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1744 | 1768 | 20983 | 874.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186749 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1734 | 1758 | 20990 | 874.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182613 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 200 | 221 | 16262 | 677.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141479 | NO APLICA | 100% | FDL, equipo G56 para realizar pruebas de carga con gas tratado MRU
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4866 | 4879 | 4406 | 183.5833 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 308 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17891 | 17891 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15184 | 15184 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15009 | 15009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3274 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2059 | 2067 | 5597 | 233.2083 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 392 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4077 | 4088 | 3628 | 151.1667 | 11 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 32289 | NO APLICA | 100% | FDL equipo Jinan-01 para mantenimiento preventivo
2026-04-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4299 | 4323 | 7657 | 319.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66616 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2469 | 2492 | 8590 | 357.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74733 | NO APLICA | 100% | FDL equipo Jinan-10, por solicitud del CCM, por baja presion del gas Costayaco
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14043 | 14060 | 12075 | 503.125 | 17 | 5 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105053 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por Mantenimiento de la MRU por 5 horas, al momento de ingresar falla en control de velocidad del motor lo cual duro 2 horas el mantenimiento de este
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11827 | 11848 | 13541 | 564.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 120515 | NO APLICA | 100% | equipo sale de linea por mantenimiento de MRU
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10270 | 10291 | 13499 | 562.4583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 117441 | NO APLICA | 100% | equipo sale de linea por mantenimiento de MRU
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1768 | 1792 | 21062 | 877.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187452 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1758 | 1782 | 20959 | 873.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182343 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 221 | 245 | 19479 | 811.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169467 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4879 | 4882 | 1012 | 42.1667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17891 | 17894 | 1006 | 41.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 70 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15184 | 15187 | 799 | 33.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 56 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15009 | 15012 | 957 | 39.875 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 67 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3274 | 3281 | 5454 | 227.25 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2067 | 2076 | 6226 | 259.4167 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 436 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4088 | 4112 | 7208 | 300.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64151 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4323 | 4347 | 7203 | 300.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62666 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2492 | 2513 | 8351 | 347.9583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72654 | NO APLICA | 100% | FDL Jinan-10 por caida de presion de gas Costayaco, queda Disponible
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14060 | 14084 | 15855 | 660.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137939 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11848 | 11872 | 15516 | 646.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138092 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10291 | 10315 | 15353 | 639.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133571 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1792 | 1816 | 21145 | 881.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188191 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1782 | 1806 | 21133 | 880.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183857 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 245 | 269 | 16934 | 705.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 147326 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4882 | 4890 | 2917 | 121.5417 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 204 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15012 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3281 | 3282 | 318 | 13.25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 22 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2076 | 2077 | 407 | 16.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 28 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4112 | 4135 | 7829 | 326.2083 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69678 | NO APLICA | 100% | Equipo sale de linea por un mantenimiento preventivo
2026-04-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4347 | 4365 | 5712 | 238 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49694 | NO APLICA | 100% | Equipo sale de linea por mantenimiento preventivo ya programado
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2513 | 2537 | 9160 | 381.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79692 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14084 | 14108 | 15942 | 664.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138695 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11872 | 11896 | 15821 | 659.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140807 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10315 | 10339 | 15717 | 654.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136738 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1816 | 1840 | 20347 | 847.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181088 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1806 | 1830 | 20340 | 847.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 176958 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 269 | 291 | 16524 | 688.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143759 | NO APLICA | 100% | FDL-CPW06, a solicitud del CCM, por caida de presion gas Moqueta, necesitan presion para mover bombas GLP
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15012 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3282 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2077 | 2079 | 1630 | 67.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 114 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4135 | 4159 | 8396 | 349.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74724 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4365 | 4389 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73063 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2537 | 2561 | 9418 | 392.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81937 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14108 | 14132 | 15659 | 652.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136233 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11896 | 11920 | 15656 | 652.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139338 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10339 | 10363 | 15066 | 627.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131074 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1840 | 1859 | 16062 | 669.25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142952 | NO APLICA | 100% | FDL equipos J420 por orden del CCM, maniobras en aplicación de contrarestantes de H2S en linea de Moqueta
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1830 | 1850 | 15840 | 660 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137808 | NO APLICA | 100% | FDL equipos J420 por orden del CCM, maniobras en aplicación de contrarestantes de H2S en linea de Moqueta
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 291 | 315 | 17591 | 732.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 153042 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15012 | 15025 | 4599 | 191.625 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 322 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3282 | 3287 | 4371 | 182.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 306 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2079 | 2086 | 5123 | 213.4583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 359 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4159 | 4170 | 3826 | 159.4167 | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 34051 | NO APLICA | 100% | Equipo Jinan sale de línea por evento de detonación en cilindro.Durante la inspección se evidencian trazas de condensado en el manifold de admisión, indicando posible ingreso de humedad al sistema de combustión.Se determina que, previo a cualquier intento de rearranque, es necesaria una revisión mecánica integral del equipo para evaluar el estado de los componentes internos posterior al evento.Equipo queda fuera de servicio hasta completar inspección y corrección de la causa raíz asociada a la presencia de condensado en la admisión
2026-04-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4389 | 4413 | 8442 | 351.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73445 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2561 | 2585 | 9378 | 390.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81589 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14132 | 14156 | 15934 | 663.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138617 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11920 | 11944 | 15933 | 663.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141813 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10363 | 10387 | 15912 | 663 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138434 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1859 | 1883 | 21073 | 878.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187550 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1850 | 1874 | 20198 | 841.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175723 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 315 | 339 | 19649 | 818.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170946 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15025 | 15025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3287 | 3287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2086 | 2087 | 529 | 22.0417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 37 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4170 | 4194 | 8210 | 342.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73069 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4413 | 4437 | 8212 | 342.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71444 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2585 | 2608 | 8855 | 368.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 77039 | NO APLICA | 100% | Por solicitud del CCM, sale de linea por caida de presion del gas Costayaco.// equipo trabajo durante 40 minutos
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14156 | 14180 | 15272 | 636.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137158 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11944 | 11968 | 15411 | 642.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132866 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10387 | 10411 | 15246 | 635.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132640 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1883 | 1907 | 20728 | 863.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184479 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1874 | 1898 | 19784 | 824.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171121 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 339 | 362 | 21295 | 887.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 185267 | NO APLICA | 100% | Por solicitud del CCM, sale de linea para cambiar de suministro de gas Moqueta a gas tratado MRU. // equipo trabajo durante 47 minutos
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15189 | 681 | 28.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 48 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15025 | 15027 | 682 | 28.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 48 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3287 | 3289 | 1398 | 58.25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 98 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2087 | 2090 | 2227 | 92.7917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 156 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4194 | 4218 | 7421 | 309.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66047 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4437 | 4461 | 7396 | 308.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64345 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2608 | 2632 | 9181 | 382.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79875 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14180 | 14197 | 10951 | 456.2917 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 95274 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11968 | 11992 | 14865 | 619.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132299 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10411 | 10435 | 13659 | 569.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118833 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1907 | 1931 | 19851 | 827.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 176674 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1898 | 1922 | 18193 | 758.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158279 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 362 | 382 | 16326 | 680.25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | GAS | NO APLICA | 142036 | NO APLICA | 100% | una parada externa para cambio de suministro de gas tratado a gas Moqueta //
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4896 | 2054 | 85.5833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 144 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17900 | 2103 | 87.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 147 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15189 | 15189 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15027 | 15031 | 1606 | 66.9167 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 112 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3289 | 3292 | 1561 | 65.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2090 | 2094 | 2840 | 118.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 199 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4218 | 4242 | 7673 | 319.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68290 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4461 | 4485 | 7673 | 319.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66755 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2632 | 2654 | 8560 | 356.6667 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142036 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14197 | 14218 | 12988 | 541.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 112996 | NO APLICA | 100% | una parada por mantenimiento semanal MRU // una parada por salida de linea del CHILLER
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11992 | 12014 | 14386 | 599.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128035 | NO APLICA | 100% | Una parada externa por cambio de suministro de gas, una parada por salida de linea del CHILLER
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10435 | 10456 | 10228 | 426.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 88984 | NO APLICA | 100% | una parada por mantenimiento semanal MRU // una parada por salida de linea del CHILLER
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1931 | 1955 | 21091 | 878.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187710 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1922 | 1946 | 19880 | 828.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172956 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 382 | 394 | 8669 | 361.2083 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 75420 | NO APLICA | 100% | parada por cambio de bomba HT
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4896 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17900 | 17901 | 185 | 7.7083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 13 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15189 | 15197 | 2873 | 119.7083 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 201 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15031 | 15036 | 1759 | 73.2917 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 123 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3292 | 3294 | 1393 | 58.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 98 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2094 | 2106 | 8576 | 357.3333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 600 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4242 | 4266 | 8374 | 348.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74529 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4485 | 4509 | 8375 | 348.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72863 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2654 | 2678 | 9415 | 392.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81911 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14218 | 14242 | 16143 | 672.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140444 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12014 | 12038 | 16040 | 668.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142756 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10456 | 10480 | 15711 | 654.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136686 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1955 | 1976 | 17693 | 737.2083 | 21 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | GAS | NO APLICA | 157468 | NO APLICA | 100% | FDL por caida subita de presion del gas Moqueta // lecturas erroneas en parametro del motor
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1946 | 1969 | 20231 | 842.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 176010 | NO APLICA | 100% | FDL por caida subita de presion del gas Moqueta
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 394 | 416 | 18562 | 773.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 161489 | NO APLICA | 100% | FDL por caida subita de presion del gas Moqueta
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4896 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17901 | 17901 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15197 | 15203 | 2176 | 90.6667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15036 | 15036 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3294 | 3295 | 920 | 38.3333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2106 | 2112 | 4310 | 179.5833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 302 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4266 | 4290 | 8441 | 351.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75125 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4509 | 4533 | 8439 | 351.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73419 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2678 | 2697 | 6777 | 282.375 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 58960 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion del gas
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14242 | 14266 | 16320 | 680 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141984 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12038 | 12062 | 16397 | 683.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145933 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10480 | 10504 | 15499 | 645.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134841 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1976 | 2000 | 21585 | 899.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192107 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1969 | 1993 | 20841 | 868.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181317 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 416 | 440 | 24575 | 1023.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213803 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4896 | 4906 | 3701 | 154.2083 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 259 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17901 | 17902 | 487 | 20.2917 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 34 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15036 | 15036 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3295 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4290 | 4314 | 7353 | 306.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65442 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4533 | 4557 | 7356 | 306.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63997 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2697 | 2707 | 3325 | 138.5417 | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 28928 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento Preventivo
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14266 | 14290 | 16276 | 678.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141601 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12062 | 12086 | 16278 | 678.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144874 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10504 | 10528 | 15888 | 662 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138226 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2000 | 2024 | 20385 | 849.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181427 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1993 | 2016 | 20135 | 838.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 175175 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion de gas Moqueta, disponible una hora
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 440 | 463 | 21590 | 899.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 187833 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion de gas Moqueta, disponible una hora
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15036 | 15039 | 1015 | 42.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3295 | 3296 | 772 | 32.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4314 | 4338 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64098 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4557 | 4581 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62649 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2707 | 2728 | 7613 | 317.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 66233 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion de gas Costayaco. Disponible tres horas.
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14290 | 14314 | 16258 | 677.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141444 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12086 | 12110 | 16261 | 677.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144722 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10528 | 10551 | 15980 | 665.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139026 | NO APLICA | 100% | FDL por detonacion tiempo de salida 10 minutos
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2024 | 2048 | 21371 | 890.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190201 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2016 | 2040 | 21430 | 892.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186441 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 463 | 487 | 21723 | 905.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188990 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4338 | 4359 | 6277 | 261.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55865.3 | NO APLICA | 100% | 20:53:00 hrs equipo Jinan-01, por detonación a causa caída de presión de gas.
2026-05-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4581 | 4605 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62631.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2728 | 2748 | 7723 | 321.7917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67190.1 | NO APLICA | 100% | 9:56 a 14:05 Se deja equipo jinan 10 en stand by por baja presion de gas a peticion de el cliente
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14314 | 14338 | 16261 | 677.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141470 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12110 | 12134 | 16259 | 677.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144705 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10551 | 10575 | 16000 | 666.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139200 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2048 | 2072 | 20009 | 833.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178080 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2040 | 2064 | 21515 | 896.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187180 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 487 | 511 | 23520 | 980 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204624 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4359 | 4373 | 3983 | 165.9583 | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 35448 | NO APLICA | 100% | 18:00:00 hrs equipo jinan-01 ingresa en sinconiso con 300 kw. Mantenimiento correctivo
2026-05-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4605 | 4629 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62657 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2748 | 2767 | 7450 | 310.4167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64815 | NO APLICA | 100% | STB por baja presin de gas linea CYC
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14338 | 14362 | 16332 | 680.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142088 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12134 | 12158 | 16254 | 677.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144660 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10575 | 10599 | 14922 | 621.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129821 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2072 | 2096 | 21435 | 893.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190771 | NO APLICA | 100% | 05:24:00 hrs se deslastra 250 kw, equipo cpw-06, a causa caída de presión de gas MQT, 105 PSI. Equipo operando con 800 kw.
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2064 | 2088 | 21644 | 901.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188302 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 511 | 534 | 21907 | 912.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190590 | NO APLICA | 100% | En coordinacion con operador de CCM sale de linea equipo CPW06 para configuracion de tarjeta AVR 13 minutos
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4373 | 4397 | 6540 | 272.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58206 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4629 | 4651 | 5864 | 244.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51016 | NO APLICA | 100% | 14:30:00 hrs a Salida de equipo Jinan02 de campo vonu por peticion de el cliente producto de mantenimiento de pozo cyc 19,16:30:00 hrs equipo ingresa en linea.
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2767 | 2786 | 7324 | 305.1667 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63718 | NO APLICA | 100% | 05:35:00 hrs en coordinación con CCM sale de línea equipo JINAN-10 parada manual, por caída de presión de gas CYC, equipo en stand by disponible mientras se recuperan presiones de gas. 10.50.00 HRS Ingresa en linea jinan 10 a peticion de el cliente recuperacion de gas cyc 23 psi
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14362 | 14379 | 10913 | 454.7083 | 17 | 2 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 94943 | NO APLICA | 100% | STB por mantenimiento enn MRU 3 horas Al momento de encender el equipo presenta salida por sobrevelocidad se revisa mixer se realiza calibracion de la misma y calibracion de la mezclacon ayuda de personal de control
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12158 | 12179 | 13655 | 568.9583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121529 | NO APLICA | 100% | STB por mantenimiento enn MRU 3 horas
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10599 | 10620 | 13729 | 572.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119442 | NO APLICA | 100% | STB por mantenimiento enn MRU 3 horas
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2096 | 2118 | 20095 | 837.2917 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178845 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2088 | 2111 | 20397 | 849.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177453 | NO APLICA | 100% | Salida por detonacion 15 min
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 534 | 558 | 24074 | 1003.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 209443 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15043 | 1497 | 62.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104.79 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2116 | 3097 | 129.0417 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 216.79 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4397 | 4421 | 7077 | 294.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62985 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4651 | 4675 | 7042 | 293.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58655 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2786 | 2803 | 5611 | 233.7917 | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 48815 | NO APLICA | 100% | 07:40 sale el equipo jinan 10 por detonación, equipo de mantenimiento realiza revisión de calibración de válvulas, bujías y estado mecánico de el equipo ingresando en línea 10:40 am,
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14380 | 14404 | 16205 | 675.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140983 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12179 | 12203 | 16195 | 674.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144135 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10620 | 10644 | 16200 | 675 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140940 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2118 | 2142 | 21555 | 898.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191839 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2111 | 2135 | 21228 | 884.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184683 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 558 | 582 | 23539 | 980.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204789 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15043 | 15048 | 1543 | 64.2917 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 108 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4421 | 4441 | 5213 | 217.2083 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46395 | NO APLICA | 100% | STB a peticion de operador de CCM por revision en lineas y tierras de campo vonu por empresa externa se suspenden pruebas por fuertes lluvias
2026-05-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4675 | 4695 | 5262 | 219.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45779 | NO APLICA | 100% | STB a peticion de operador de CCM por revision en lineas y tierras de campo vonu por empresa externa se suspenden pruebas por fuertes lluvias
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2803 | 2823 | 6602 | 275.0833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57437 | NO APLICA | 100% | STB sale de linea or caida de presion CYC a peticion de operador de CCM
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14404 | 14428 | 15625 | 651.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131117 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12203 | 12227 | 15483 | 645.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137798 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10644 | 10668 | 15637 | 651.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136041 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2142 | 2166 | 21041 | 876.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187264 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2135 | 2159 | 20987 | 874.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182586 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 582 | 606 | 24161 | 1006.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 210200 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15048 | 15048 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4441 | 4465 | 7499 | 312.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66741 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4695 | 4707 | 3272 | 136.3333 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 28466 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2823 | 2843 | 6923 | 288.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60230 | NO APLICA | 100% | STB sale de linea or caida de presion CYC a peticion de operador de CCM
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14428 | 14452 | 15731 | 655.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131082.9 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12227 | 12251 | 15741 | 655.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140094.9 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10668 | 10692 | 15723 | 655.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136790.1 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2166 | 2190 | 21007 | 875.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186962.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2159 | 2183 | 21005 | 875.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182743.5 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 606 | 630 | 23937 | 997.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 208251.9 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15048 | 15058 | 3559 | 148.2917 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 249 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4465 | 4484 | 5150 | 214.5833 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45835 | NO APLICA | 100% | 19:23 equipo jinan-01 sale de linea por baja presión se asume carga con equipo jinan-02
2026-05-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4707 | 4729 | 5946 | 247.75 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49764 | NO APLICA | 100% | 01:30:00 hrs Se finaliza mantenimiento correctivo del equipo JINAN-02.
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2843 | 2865 | 7398 | 308.25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64362.6 | NO APLICA | 100% | 21:24 equipo jinan-10 sale a petición de CCM baja presión de gas linea CYC
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14452 | 14476 | 15630 | 651.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135981 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12251 | 12275 | 15514 | 646.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138075 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10692 | 10716 | 15553 | 648.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135311 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2190 | 2214 | 21112 | 879.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187896 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2183 | 2207 | 21094 | 878.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183517 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 630 | 654 | 22956 | 956.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 199751 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4907 | 156 | 6.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 11 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17904 | 230 | 9.5833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 32 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15058 | 15063 | 386 | 16.0833 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 135 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3298 | 773 | 32.2083 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 108 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2118 | 620 | 25.8333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 87 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4484 | 4498 | 4058 | 169.0833 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 36116 | NO APLICA | 100% | STB por baja resion de gas entrada campo VONU a peticion de operador
2026-05-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4729 | 4746 | 5416 | 225.6667 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47119 | NO APLICA | 100% | 17:00 STB por baja resion de gas entrada campo VONU a peticion de operador
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2865 | 2885 | 6539 | 272.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56889 | NO APLICA | 100% | Baja presion de Gas queda en stan by por peticion de el clinte
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14476 | 14500 | 16021 | 667.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140985 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12275 | 12299 | 16024 | 667.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141011 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10716 | 10740 | 15826 | 659.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139565 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2214 | 2238 | 21055 | 877.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186041 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2207 | 2231 | 21141 | 880.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186051 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 654 | 678 | 23225 | 967.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204380 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4907 | 4907 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17904 | 17921 | 5972 | 248.8333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 418 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15209 | 1809 | 75.375 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 127 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15063 | 15076 | 4401 | 183.375 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 308 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3298 | 3301 | 2230 | 92.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 156 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2118 | 2121 | 2063 | 85.9583 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 144 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4498 | 4522 | 7133 | 297.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se presenta baja presion de gas en camo vonu 8 psi por lo tanto se mantiene en 250 KW
2026-05-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Baja presion de gas STB campo vonu
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2885 | 2900 | 4755 | 198.125 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se realiza calibracion de el equipo , revisiom de bobinas y bujjias , sensor pick up ingresa en carga base con 350 KW
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14500 | 14524 | 14782 | 615.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130182 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12299 | 12323 | 15428 | 642.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135776 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10740 | 10764 | 15099 | 629.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135776 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2238 | 2262 | 19931 | 830.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170779 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2231 | 2255 | 19409 | 808.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170779 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 678 | 702 | 23380 | 974.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205744 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4907 | 4914 | 2546 | 106.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 178 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17921 | 17940 | 6621 | 275.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 463 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15209 | 15217 | 2350 | 97.9167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 165 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15076 | 15083 | 2786 | 116.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 195 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3301 | 3309 | 6133 | 255.5417 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 429 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2121 | 2128 | 6002 | 250.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 420 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4522 | 4546 | 6612 | 275.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 35000 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2900 | 2914 | 4684 | 195.1667 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se realiza cambio de culata #12 Se presenta baja presion de gas CYC lo que provoca altas detonaciones en el equipo y se presenta bajas temperaturas en el gas 68 F
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14524 | 14546 | 14552 | 606.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 140983 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12323 | 12347 | 15406 | 641.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144135 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10764 | 10786 | 14268 | 594.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 140940 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2262 | 2269 | 6405 | 266.875 | 7 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191839 | NO APLICA | 100% | Se realiza cambio de camisa por fractura , cambio de aceite por containacion con refrigerante
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2255 | 2279 | 19934 | 830.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184683 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 702 | 726 | 22497 | 937.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204789 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4914 | 4916 | 919 | 38.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17940 | 17957 | 6213 | 258.875 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 435 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15217 | 15217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15083 | 15102 | 3993 | 166.375 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 280 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3309 | 3318 | 7140 | 297.5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 500 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2128 | 2139 | 8651 | 360.4583 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4546 | 4570 | 6836 | 284.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46395 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45779 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2914 | 2924 | 2491 | 103.7917 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57437 | NO APLICA | 100% | Equipo presenta salidas por baja presion de gas durante la madrugada y la noche y presenta shoutdown po bajo voltaje de baterias
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14546 | 14570 | 16274 | 678.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143211 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12347 | 12371 | 16276 | 678.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143229 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10786 | 10810 | 16203 | 675.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142586 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2269 | 2288 | 14082 | 586.75 | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 123921 | NO APLICA | 100% | Se realiza cambio de camisa por fractura , cambio de aceite por containacion con refrigerante // se realiza inspeccion de camisa y piston reemplazados del cilindro 11
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2279 | 2300 | 17504 | 729.3333 | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 154035 | NO APLICA | 100% | Se realiza inspeccion del cilindro #20, el cual presentaba altas vibraciones, se realiza calibracion
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 726 | 750 | 22370 | 932.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 196856 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4916 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17957 | 17981 | 8587 | 357.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 601 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15217 | 15217 | 755 | 31.4583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15102 | 15102 | 2638 | 109.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3318 | 3319 | 1211 | 50.4583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 85 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2139 | 2152 | 9980 | 415.8333 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 699 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4570 | 4594 | 6936 | 289 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 6936 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2924 | 2948 | 7054 | 293.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62075 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14570 | 14589 | 11854 | 493.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 104315 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas tratado MRU // mantenimiento trimestral turbina
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12371 | 12395 | 14448 | 602 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127142 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10810 | 10833 | 14291 | 595.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 125760 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas tratado MRU // mantenimiento trimestral turbina
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2288 | 2312 | 20830 | 867.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183304 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2300 | 2324 | 19533 | 813.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171890 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 750 | 774 | 22799 | 949.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200631 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4916 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17981 | 17984 | 1196 | 49.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 84 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15217 | 15218 | 11 | 0.45833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15102 | 15107 | 1766 | 73.5833 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 124 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3319 | 3334 | 11152 | 464.6667 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 781 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2152 | 2166 | 10606 | 441.9167 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 742 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4594 | 4618 | 6700 | 279.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58960 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2948 | 2966 | 6239 | 259.9583 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 54903 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas Costayaco.
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14589 | 14613 | 16179 | 674.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142375 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12395 | 12419 | 16016 | 667.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140941 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10833 | 10857 | 15979 | 665.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140615 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2312 | 2336 | 21062 | 877.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185345 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2324 | 2348 | 20376 | 849 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179309 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 774 | 798 | 23310 | 971.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205128 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4916 | 4920 | 1284 | 53.5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 90 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17984 | 18004 | 6939 | 289.125 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 486 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15218 | 15221 | 1170 | 48.75 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 82 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15107 | 15117 | 2819 | 117.4583 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 197 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3334 | 3336 | 2149 | 89.5417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 150 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2166 | 2170 | 2971 | 123.7917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 208 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4618 | 4641 | 7935 | 330.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 69828 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2966 | 2985 | 6189 | 257.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 54463 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas Costayaco.
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14613 | 14636 | 15323 | 638.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 134842 | NO APLICA | 100% | 16:15 Apertura RL por vector shift - FDL SI por proteccion de frecuencia - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12419 | 12443 | 15284 | 636.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134449 | NO APLICA | 100% | 16:15 Apertura RL por vector shift - FDL SI por proteccion de frecuencia - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10857 | 10880 | 15348 | 639.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 135062 | NO APLICA | 100% | 16:15 Apertura RL por vector shift - FDL SI por proteccion de frecuencia - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2336 | 2360 | 21124 | 880.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185891 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2348 | 2372 | 20676 | 861.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181949 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 798 | 822 | 23624 | 984.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 207891 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4920 | 4920 | 99 | 4.125 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3336 | 3340 | 2690 | 112.0833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 188 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4641 | 4665 | 8987 | 374.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79086 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2985 | 3008 | 7629 | 317.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 67135 | NO APLICA | 100% | 10:20:00 hrs se coordina el apagado manual del equipo JINAN-10, por cambio de filtro en la VRU por alta presión de lubricante.
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14636 | 14660 | 16421 | 684.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144505 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12443 | 12467 | 16273 | 678.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143202 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10880 | 10904 | 16382 | 682.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144162 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2360 | 2384 | 19848 | 827 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174662 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2372 | 2396 | 21553 | 898.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189666 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 822 | 846 | 23318 | 971.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205198 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4665 | 4675 | 3782 | 157.5833 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 33282 | NO APLICA | 100% | en coordinación con CCM se realiza rotación de equipos campo Vonu, 09:48:00 hrs ingresa en línea equipo JINAN-02, 09:54:00 hrs Sale de línea parada manual equipo JINAN-01 sin novedad alguna.
2026-05-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4761 | 5650 | 235.4167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49720 | NO APLICA | 100% | en coordinación con CCM se realiza rotación de equipos campo Vonu, 09:48:00 hrs ingresa en línea equipo JINAN-02, 09:54:00 hrs Sale de línea parada manual equipo JINAN-01 sin novedad alguna.
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3008 | 3032 | 8618 | 359.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75838 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14660 | 14684 | 16451 | 685.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144769 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12467 | 12491 | 16448 | 685.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144742 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10904 | 10928 | 16449 | 685.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144751 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2384 | 2408 | 22825 | 951.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200860 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2396 | 2420 | 21434 | 893.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188619 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 846 | 870 | 22902 | 954.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 201538 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4920 | 4925 | 1688 | 70.3333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 118 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4675 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4761 | 4785 | 9452 | 393.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83177 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3032 | 3051 | 6635 | 276.4583 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 58388 | NO APLICA | 100% | Se realiza parada manual del equipo JINAN-10, a causa caída de presión de gas CYC
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14684 | 14698 | 8791 | 366.2917 | 14 | 6 | 4 | 0 | 24 | 6 | 1 | GAS | NO APLICA | 77361 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU // Revision falla de sincronismo
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12491 | 12510 | 13166 | 548.5833 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 115861 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10928 | 10949 | 13750 | 572.9167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 121000 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU // Pasa a operar con gas Moqueta
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2408 | 2430 | 20017 | 834.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 176150 | NO APLICA | 100% | realizando Cableado de arranque en negro y cableado de control y comunicaciones para el equipo CPW-07.
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2420 | 2444 | 20818 | 867.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183198 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 870 | 894 | 21918 | 913.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192878 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15222 | 77 | 3.2083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 5 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15119 | 731 | 30.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3340 | 3346 | 4828 | 201.1667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 338 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2181 | 9139 | 380.7917 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 640 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4675 | 4681 | 2287 | 95.2917 | 6 | 10 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 20126 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu // mantenimiento preventivo programado
2026-05-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4785 | 4802 | 5725 | 238.5417 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50380 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3051 | 3075 | 8296 | 345.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73005 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14698 | 14722 | 16029 | 667.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141055 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12510 | 12534 | 16307 | 679.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143501 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10949 | 10973 | 16003 | 666.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149001 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2430 | 2454 | 14069 | 586.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175578 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2444 | 2468 | 20753 | 864.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182626 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 894 | 909 | 12985 | 541.0417 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 114268 | NO APLICA | 100% | 9:30 Inicia manetnimiento preventivo M1 CPW-06
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15119 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2181 | 2192 | 8333 | 347.2083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 583 | NO APLICA | 100% | 9:25 ingresa en linea en respaldo por equipo CPW -06 por mantenimiento M1
2026-05-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4681 | 4700 | 7722 | 321.75 | 19 | 5 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 8:40 a 13:20 en stanby por trabajos de la empresa SEIP
2026-05-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82163 | NO APLICA | 100% | equipo en stanby por baja presion de gas
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3075 | 3098 | 8042 | 335.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74625 | NO APLICA | 100% | 19:13:00 hrs se coordina con CCM la extracción de línea equipo JINAN-10 por caída de presión de gas CYC 10 PSI, equipo en stand by disponible. 20:29:00 hrs se coordina con CCM el ingreso en línea equipo JINAN-10, se estabiliza presión de gas CYC.
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14722 | 14746 | 16365 | 681.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144012 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12534 | 12558 | 15676 | 653.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137948 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10973 | 10997 | 16370 | 682.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142419 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2454 | 2474 | 9563 | 398.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 149953 | NO APLICA | 100% | en coordinación con CCM se realiza rotación de equipos, 19:48:00 hrs sale de línea cpw-04 parada manual, 20:16:00 hrs ingresa en línea cpw-06. parada externa solicitud CCM baja presion MQT
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2468 | 2492 | 20201 | 841.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177768 | NO APLICA | 100% | Se suspende mantenimiento para el dia siguiente por fuertes lluvias.
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 909 | 928 | 16870 | 702.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 148456 | NO APLICA | 100% | salida 14:40 parada externa solicitud CCM baja presion MQT
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15119 | 15126 | 2647 | 110.2917 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 185.29 | NO APLICA | 100% | 19:35:09 hrs equipo Diesel Copower G101V ingresa en línea como respaldo por salida equipo JINAN-10.
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2192 | 2202 | 7449 | 310.375 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 521.43 | NO APLICA | 100% | 11:50 ingresa en linea por paso de la turbina a diesel se respalda con generacion diesel
2026-05-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4700 | 4724 | 9602 | 400.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85457 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3098 | 3115 | 6052 | 252.1667 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 52652 | NO APLICA | 100% | 19:33:00 HRS sale de línea equipo JINAN-10 parada manual por baja presión de gas CYC, 19:35:09 hrs equipo Diesel Copower G101V ingresa en línea como respaldo por salida equipo JINAN-10.
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14746 | 14770 | 16087 | 670.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141565 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12558 | 12582 | 13816 | 575.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121580 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10997 | 11021 | 16087 | 670.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139956 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2474 | 2478 | 1052 | 43.8333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | GAS | NO APLICA | 24831 | NO APLICA | 100% | 10:30 am Sale de linea equipo CPW 04 por petición de el cliente para recuperar presión de gas MQT
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2492 | 2503 | 8150 | 339.5833 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | GAS | NO APLICA | 71720 | NO APLICA | 100% | 11:40 am sale de linea equipo CPW 05 por apagado total en moqueta
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 928 | 952 | 18282 | 761.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 160881 | NO APLICA | 100% | 7:05 Am se pasa equipo CPW 06 a trabajar con gas suministro MRU
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15126 | 15126 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3346 | 196 | 8.1667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2202 | 2226 | 18712 | 779.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1310 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4724 | 4748 | 9599 | 399.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85431 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo en stand by disponible por baja presión de gas
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3115 | 3139 | 8637 | 359.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 75141 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14770 | 14791 | 13177 | 549.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 115957 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12582 | 12605 | 14323 | 596.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 126042 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11021 | 11043 | 14909 | 621.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129708 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2478 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2503 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 952 | 974 | 19626 | 817.75 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 172708 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4927 | 539 | 22.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18008 | 1402 | 58.4167 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 98 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15126 | 15140 | 4982 | 207.5833 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 349 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3348 | 1204 | 50.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 84 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2226 | 2243 | 12161 | 506.7083 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 851 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4748 | 4772 | 9604 | 400.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85475 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3139 | 3163 | 8643 | 360.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75194 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14791 | 14815 | 14371 | 598.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126464 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12605 | 12629 | 15102 | 629.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132897 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11043 | 11067 | 14814 | 617.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128881 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2478 | 2488 | 6118 | 254.9167 | 10 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 54450 | NO APLICA | 100% | 12:45:00 hrs cpw04 ingresa en linea con gas MQT, 16:49:00 hrs se deslastra carga a equipos con gas MQT, 17:40:00 hrs cpw04 sale de linea por solicitud ccm baja presion MQT, 20:00:00 hrs se procede al arranque del equipo CPW-04.
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2503 | 2517 | 9354 | 389.75 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 82315 | NO APLICA | 100% | 10:40:00 hrs cpw05 ingresa en linea con gas MQT, 16:49:00 hrs se deslastra carga a equipos con gas MQT
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 974 | 998 | 22883 | 953.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 201370 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4927 | 4940 | 4638 | 193.25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 325 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18008 | 18018 | 3429 | 142.875 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 240 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15140 | 15147 | 2409 | 100.375 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 169 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3348 | 3352 | 2582 | 107.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 181 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2243 | 2263 | 14210 | 592.0833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 995 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4772 | 4796 | 9596 | 399.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85404 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3163 | 3187 | 8486 | 353.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73828 | NO APLICA | 100% | 17:20:00 hrs se deslastra carga a equipos cos gas CYC y MQT
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14815 | 14839 | 16558 | 689.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145710 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12629 | 12653 | 16017 | 667.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140949 | NO APLICA | 100% | SDL por detonacion
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11067 | 11091 | 16684 | 695.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145263 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2488 | 2512 | 9470 | 394.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131666.6 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2517 | 2541 | 15102 | 629.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132897 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 998 | 1022 | 22342 | 930.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 196609 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4940 | 4946 | 2133 | 88.875 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 149 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15147 | 15159 | 4513 | 188.0417 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 316 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4796 | 4820 | 9597 | 399.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85475 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3187 | 3211 | 8621 | 359.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75054 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14839 | 14863 | 17002 | 708.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149617 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12653 | 12677 | 17041 | 710.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149960 | NO APLICA | 100% | SDL por detonacion
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11091 | 11115 | 17044 | 710.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148378 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2512 | 2536 | 11038 | 459.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145666.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2541 | 2565 | 16235 | 676.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142868 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1022 | 1046 | 21464 | 894.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188883 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4946 | 4970 | 8651 | 360.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3352 | 577 | 24.0417 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4820 | 4844 | 9420 | 392.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83775 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3211 | 3235 | 8646 | 360.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75159.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14863 | 14887 | 16339 | 680.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143783 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12677 | 12696 | 13885 | 578.5417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122188 | NO APLICA | 100% | salida por mantenimiento a MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11115 | 11136 | 14001 | 583.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126594 | NO APLICA | 100% | salida por mantenimiento a MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2536 | 2560 | 19244 | 801.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180264 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2565 | 2589 | 20895 | 870.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183376 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1046 | 1062 | 14320 | 596.6667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126016 | NO APLICA | 100% | salida por mantenimiento a MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4970 | 4991 | 7766 | 323.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 544 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15226 | 1279 | 53.2917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 90 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2263 | 2267 | 3219 | 134.125 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 225 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4844 | 4868 | 9320 | 388.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81069 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3235 | 3258 | 8488 | 353.6667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74015 | NO APLICA | 100% | 11:36 pm salida de generacion a eticion de el cliente por baja presion de gas CYC
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14887 | 14908 | 14053 | 585.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123666 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12696 | 12719 | 14031 | 584.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123473 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11136 | 11158 | 14422 | 600.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123523 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2560 | 2580 | 16681 | 695.0417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158456 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2589 | 2613 | 17987 | 749.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158286 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1062 | 1082 | 17517 | 729.875 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 154150 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4991 | 5004 | 4647 | 193.625 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 325 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15226 | 15231 | 1954 | 81.4167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3361 | 6883 | 286.7917 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 482 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2267 | 2273 | 4446 | 185.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 311 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4868 | 4883 | 5617 | 234.0417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49565 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4806 | 1185 | 49.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 1526 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3258 | 3270 | 3829 | 159.5417 | 12 | 3 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 3687 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por mantenimiento programado
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14908 | 14932 | 15442 | 643.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135890 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12719 | 12743 | 15452 | 643.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135978 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11158 | 11182 | 15177 | 632.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133465 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2580 | 2604 | 21167 | 881.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186269 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2613 | 2637 | 21001 | 875.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184809 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1082 | 1106 | 20940 | 872.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184272 | NO APLICA | 100% | Salida de equipo por bajo Voltage producto de salida de de el SIN por 7 minutos
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2273 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4883 | 4907 | 9573 | 398.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85652 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4806 | 4828 | 8880 | 370 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84659 | NO APLICA | 100% | Se realiza ajuste de cilindro 4 por baja temperatura
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3270 | 3294 | 8434 | 351.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86742 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14932 | 14956 | 16175 | 673.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135890 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12743 | 12767 | 15927 | 663.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135978 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11182 | 11206 | 16183 | 674.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133465 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2604 | 2628 | 21624 | 901 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186269 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2637 | 2661 | 21082 | 878.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184809 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1106 | 1130 | 21446 | 893.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184272 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 22 | 30 | 5920 | 246.6667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85641 | NO APLICA | 100% | Cpw07 ingresa en operacoion 4:00 pm
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2273 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4907 | 4931 | 8568 | 357 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85652 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4828 | 4852 | 8522 | 355.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84659 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3294 | 3318 | 8637 | 359.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86742 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14956 | 14978 | 14440 | 601.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 135890 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12767 | 12788 | 13689 | 570.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 135978 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11206 | 11227 | 13596 | 566.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 133465 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2628 | 2652 | 20443 | 851.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186269 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2661 | 2684 | 19608 | 817 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 184809 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1130 | 1148 | 13657 | 569.0417 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 184272 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 30 | 50 | 15462 | 644.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 85641 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15163 | 1199 | 49.9583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 84 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea respaldo de equipos SD campo
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3361 | 3364 | 1710 | 71.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 120 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea respaldo de equipos SD campo
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2273 | 2275 | 1174 | 48.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 82 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea respaldo de equipos SD campo
2026-05-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4931 | 4953 | 8531 | 355.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 85652 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4852 | 4875 | 9182 | 382.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 84659 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3318 | 3332 | 5079 | 211.625 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 86742 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14978 | 15002 | 15194 | 633.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133707 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12788 | 12812 | 15399 | 641.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135511 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11227 | 11251 | 15288 | 637 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134352 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2652 | 2676 | 13174 | 548.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126486 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2684 | 2708 | 20966 | 873.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184501 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1148 | 1168 | 13240 | 551.6667 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116512 | NO APLICA | 100% | SDL por cambio de filtro de aire
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 50 | 74 | 16500 | 687.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142365 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3364 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4953 | 4977 | 8939 | 372.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81264 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4875 | 4899 | 9331 | 388.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65821 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3332 | 3355 | 8756 | 364.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75365 | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15002 | 15011 | 5324 | 221.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU presenta detonacion al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12812 | 12834 | 13589 | 566.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU STB hasta nueva orden por daño en el equipo CPW01
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11251 | 11259 | 5412 | 225.5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU STB hasta nueva orden por daño en el equipo CPW01
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2676 | 2700 | 20968 | 873.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2708 | 2732 | 20968 | 873.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1168 | 1176 | 4899 | 204.125 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 74 | 83 | 6577 | 274.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU STB hasta nueva orden por daño en el equipo CPW01
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3364 | 3369 | 5101 | 212.5417 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4977 | 5001 | 8744 | 364.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4899 | 4923 | 9028 | 376.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3355 | 3376 | 8375 | 348.9583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | stb por baja presion de gas CYC 11:00 pm
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15011 | 15011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU presenta detonacion al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12834 | 12858 | 14887 | 620.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131006 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11259 | 11283 | 15054 | 627.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132475 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2700 | 2723 | 20135 | 838.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 177188 | NO APLICA | 100% | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2732 | 2755 | 20457 | 852.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 180022 | NO APLICA | 100% | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1176 | 1190 | 11795 | 491.4583 | 14 | 6 | 4 | 0 | 24 | 6 | 1 | GAS | NO APLICA | 103796 | NO APLICA | 100% | Cuatro horas de mantenimiento preventivo, cambio de intercooler. seis horas disponibles. Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 83 | 101 | 12960 | 540 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 114048 | NO APLICA | 100% | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3369 | 3377 | 5459 | 227.4583 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5001 | 5019 | 6453 | 268.875 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56786 | NO APLICA | 100% | seis horas de mantenimiento preventivo programado.
2026-06-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4923 | 4947 | 8945 | 372.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78716 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3376 | 3388 | 4368 | 182 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 38438 | NO APLICA | 100% | cinco horas disponible por baja presion gas Costayaco. siete horas disponible Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15011 | 15012 | 838 | 34.9167 | 1 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 7374 | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU presenta detonacion al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12858 | 12882 | 15337 | 639.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134966 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11283 | 11307 | 16264 | 677.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143123 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2723 | 2747 | 22379 | 932.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 196935 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2755 | 2779 | 21687 | 903.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190846 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1190 | 1214 | 22104 | 921 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 194515 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 101 | 125 | 17184 | 716 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 151219 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15167 | 1520 | 63.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5019 | 5043 | 8004 | 333.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70435 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4947 | 4971 | 8108 | 337.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71350 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3388 | 3409 | 7097 | 295.7083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 62454 | NO APLICA | 100% | Tres horas disponible por baja presion de gas Costayaco.
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15012 | 15034 | 13211 | 550.4583 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116257 | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento correctivo por exostacion del dia 2-06-2026, al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo, afectando el flexible del multiple de gases de escape
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12882 | 12906 | 14300 | 595.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125840 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11307 | 11331 | 15718 | 654.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138318 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2747 | 2771 | 20746 | 864.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182565 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2779 | 2803 | 20917 | 871.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184070 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1214 | 1238 | 22068 | 919.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 194198 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 125 | 149 | 16591 | 691.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 147660 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15167 | 15170 | 489 | 20.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 340 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5043 | 5067 | 7920 | 330 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69696 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4971 | 4995 | 7958 | 331.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70030 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3409 | 3426 | 6311 | 262.9583 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 55537 | NO APLICA | 100% | presenta fluctacion caidas hasta 10 psi,Siete horas disponible por baja presion de gas Costayaco.
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15034 | 15058 | 16175 | 673.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142340 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12906 | 12930 | 14354 | 598.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126315 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11331 | 11355 | 16172 | 673.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142314 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2771 | 2795 | 21567 | 898.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189788 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2803 | 2827 | 20721 | 863.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182345 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1238 | 1262 | 22805 | 950.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200684 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 149 | 173 | 16773 | 698.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149280 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 185 | 7.7083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 15 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5067 | 5090 | 8307 | 346.125 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 73102 | NO APLICA | 100% | sale de línea equipo JINAN-01 parada manual, se realizará cambio de válvula 3/4" por parte de Confipetrol Tiempo estimado 1 hora.
2026-06-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4995 | 5019 | 8893 | 370.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78258 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3426 | 3434 | 3284 | 136.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | GAS | NO APLICA | 28899 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15058 | 15079 | 13478 | 561.5833 | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 118606 | NO APLICA | 100% | FDL por SD detonación. Se evidencia en las tendencias de operación del equipo caída de presión de gas.se realiza cambio de base y rele k4, alimentación válvula shutoff suministro de alimentación gas del equipo.
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12930 | 12954 | 15023 | 625.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132202 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11355 | 11379 | 15380 | 640.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135344 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2795 | 2819 | 20686 | 861.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182037 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2827 | 2851 | 20162 | 840.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177426 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1262 | 1286 | 22052 | 918.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 194058 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 173 | 197 | 15850 | 660.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139480 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5090 | 5114 | 8163 | 340.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71834 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5019 | 5043 | 8146 | 339.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71685 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15079 | 15103 | 16303 | 679.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143466 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12954 | 12978 | 15223 | 634.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133962 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11379 | 11399 | 13334 | 555.5833 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 117339 | NO APLICA | 100% | Se realiza mantenimiento preventivo programado
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2819 | 2843 | 21108 | 879.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185750 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2851 | 2875 | 20630 | 859.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181544 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1286 | 1308 | 20152 | 839.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 177338 | NO APLICA | 100% | por maniobras por personal de proyectos en tablero de transferencia equipo cpw06-07
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 197 | 219 | 14876 | 619.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 130909 | NO APLICA | 100% | por maniobras por personal de proyectos en tablero de transferencia equipo cpw06-07
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3380 | 2223 | 92.625 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 156 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2278 | 1820 | 75.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 127 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5114 | 5138 | 10265 | 427.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 90332 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5043 | 5067 | 8882 | 370.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78162 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15103 | 15122 | 13105 | 546.0417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 115324 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal dela MRU
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12978 | 13002 | 13576 | 565.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119469 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11399 | 11419 | 13065 | 544.375 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 114972 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal dela MRU
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2843 | 2867 | 20712 | 863 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182266 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2875 | 2899 | 20190 | 841.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177672 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1308 | 1331 | 19056 | 794 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 167693 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal de la MRU // pasa a operar con suministro de gas Moqueta
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 219 | 239 | 13831 | 576.2917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 121713 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal dela MRU
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15171 | 201 | 8.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 14 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3380 | 3386 | 4322 | 180.0833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 303 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2278 | 2280 | 1647 | 68.625 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 115 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5138 | 5162 | 9621 | 400.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84665 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5067 | 5091 | 7715 | 321.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67892 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3434 | 3439 | 1611 | 67.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | GAS | NO APLICA | 14177 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower. // Ingresa en linea a las 19:59 horas.
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15124 | 15148 | 16102 | 670.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141697 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13002 | 13026 | 14476 | 603.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127388 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11419 | 11443 | 16088 | 670.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141574 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2867 | 2891 | 21256 | 885.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187052 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2899 | 2923 | 20367 | 848.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179229 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1331 | 1355 | 20318 | 846.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178798 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 239 | 263 | 15434 | 643.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135819 | NO APLICA | 100% | 14:20 hrs Parada manual equipo CPW07 por protección presenta altas vivraciones y se nota alta oscilación de carga al pasar la turbina a diesel se informa a CCM 14:50 hrs Ingresa en linea equipo en coordinación con CCM
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15171 | 15173 | 848 | 35.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 59 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3386 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5162 | 5186 | 9444 | 393.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83107 | NO APLICA | 100% | 09:36 hrs sale de linea equipo J01 por cambio de gas vonu a cyc 19 09:50 hrs ingresa en linea equipo con gas cyc19. 16:00 hrs sale de linea equipo J01 por cambio de gas cyc 19 a vonu 16:10 hrs ingresa en linea equipo con gas vonu
2026-06-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5091 | 5108 | 5688 | 237 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50054 | NO APLICA | 100% | 09:36 hrs sale de linea equipo J02 por mantenimiento programado. 16:20 ingresa en linea con gas cyc 19
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3439 | 3449 | 3879 | 161.625 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 34135 | NO APLICA | 100% | equipo en stop CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower. // Ingresa en linea a las 19:59 horas. 09:44 hrs equipo CPW010 Sale de linea por pruebas del equipo CPW011.
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15148 | 15172 | 16130 | 672.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141944 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13026 | 13050 | 14247 | 593.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125373 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11443 | 11462 | 11644 | 485.2 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 102467 | NO APLICA | 100% | 15:30 hrs equipo cpw-03 sale por detonación, 19:25:00 hrs equipo cpw003 ingresa en linea.
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2891 | 2915 | 21522 | 896.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189393 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2923 | 2947 | 20647 | 860.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181693 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1355 | 1379 | 21093 | 878.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185618 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 263 | 287 | 16068 | 669.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141398 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15173 | 15173 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3386 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5186 | 5210 | 9599 | 400 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84471 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5108 | 5132 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3449 | 3449 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 16 | 31 | 5509 | 229.5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49030 | NO APLICA | 100% | 09:56 hrs ingresa en linea equipo cpw011
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 11 | 35 | 10792 | 449.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 93890 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15172 | 15190 | 11901 | 495.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 104728.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina 09:30 hrs Ingresa en linea equipo cpw01 en coordinación con CCM en reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13050 | 13072 | 13111 | 546.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 115376.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina06:26:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw02 en coordinación con CCM en reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11462 | 11481 | 11704 | 487.6667 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 102995.2 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina08:33:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw03 en coordinación con CCM en reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2915 | 2937 | 18021 | 750.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 158584.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina 06:12:00 a. m. hrs Ingresa en sincronismo equipo CPW04
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2947 | 2970 | 18286 | 761.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 160916.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina5:51:00 a. m. hrs en coodinación con ccm Ingresa en sincronismo equipo CPW05 En reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1379 | 1398 | 14880 | 620 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 130944 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina09:10:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw06 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 287 | 306 | 12982 | 540.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 114241.6 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina08:25:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw07 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15173 | 15176 | 582 | 24.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 41 | NO APLICA | 100% | 4:21:00 a. m. hrs equipos diesel Star, en vacío por solicitud de CCM, respaldo de carga por sd general. 17:37:00 p. m. hrs equipo G110V Equipo ingresa como respaldo campo modo isla. 19:16:00 en coordinación con CCM se procede con el apagado manual de equipos Diesel Copower, se sincroniza campo costayaco con el SIN.
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3386 | 3393 | 5343 | 222.625 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 374 | NO APLICA | 100% | 4:21:00 a. m. hrs equipos diesel Star, en vacío por solicitud de CCM, respaldo de carga por sd general. 4:26:00 a. m.hrs se realiza sincronismo equipo G102J, ingresa en línea como respaldo de carga. 17:39:00 p. m. hrs equipo G102J Equipo ingresa como respaldo campo modo isla. 19:17:00 p. m. en coordinación con CCM se procede con el apagado manual de equipos Diesel Copower, se sincroniza campo costayaco con el SIN.
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2280 | 2287 | 5170 | 215.4167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 362 | NO APLICA | 100% | 4:21:00 a. m. hrs equipos diesel Star, en vacío por solicitud de CCM, respaldo de carga por sd general. 4:49:00 a. m hrs se realiza sincronismo equipo G102k, ingresa en línea como respaldo de carga. 17:42:00 p. m. hrs equipo G112K Equipo ingresa como respaldo campo modo isla. 19:18::00 p. m. en coordinación con CCM se procede con el apagado manual de equipos Diesel Copower, se sincroniza campo costayaco con el SIN.
2026-06-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5210 | 5231 | 8302 | 345.9167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 73057.6 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina07:10:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo Jinan 01 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5132 | 5153 | 8064 | 336 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 70963.2 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina 07:15:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo Jinan 02 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3449 | 3460 | 4244 | 176.8333 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37347.2 | NO APLICA | 100% | 11:30 :00 a. m.hrs Ingresa en linea equipo Jinan 10 en coordinación con CCM en carga base, 17:27:00 p. m. sale por baja presion de gas cyc
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 31 | 36 | 1602 | 66.75 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 14257 | NO APLICA | 100% | 2:15:00 a. m. CPW011 sale de línea parada manual por baja presión de gas CYC. 6:06:00 a. m.hrs Ingresa en sincronismo equipo CPW11, 6:20:00 a. m. hrs sale por baja presion gas cyc. 15:20:00 p. m. hrs equipo cpw011 ingresa en linea a solicitud de ccm, 17:05 sale por baja presion gas cyc
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 35 | 39 | 1732 | 72.1667 | 4 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 11797 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15190 | 15214 | 15621 | 650.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137464 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13072 | 13096 | 15536 | 647.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136716 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11481 | 11505 | 15135 | 630.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133188 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2937 | 2961 | 20831 | 867.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183312 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2970 | 2994 | 20827 | 867.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183277 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1398 | 1422 | 21212 | 883.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186665 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 306 | 330 | 16000 | 666.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140800 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15176 | 15176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3393 | 3395 | 1788 | 74.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100% | 16:00:00 p. m. en coordinación con CCM ingresa en linea equipo G102J por contingencia apertura RL 18:17::00 p. m. en coordinación con CCM sale de línea equipo Diesel G102J, se sincroniza campo costayaco al SIN.
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2287 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5231 | 5255 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5153 | 5177 | 8699 | 362.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76551 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3460 | 3475 | 5782 | 240.9167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50881 | NO APLICA | 100% | 9:45:00 a. m. en coordinación con CCM sale de línea equipo cpw-10 para mantener estable presión de gas cyc. 18:05:00 p. m en coordinación con CCM ingresa en línea equipo cpw-010.
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 36 | 50 | 5802 | 241.75 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51637 | NO APLICA | 100% | 9:20:00 a. m. en coordinación con CCM ingresa en línea equipo cpw-11
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15214 | 15238 | 16081 | 670.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141512 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13096 | 13120 | 15924 | 663.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140131 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11505 | 11529 | 15887 | 661.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139805 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2961 | 2985 | 21490 | 895.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189112 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2994 | 3018 | 20708 | 862.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182230 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1422 | 1446 | 21263 | 885.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187114 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 330 | 354 | 16144 | 672.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142067 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15176 | 15176 | 194 | 8.0833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 16:25:00 p. m. ingresa equipo G101v como respaldo, sale de linea equipo por peticion de ccm 17:05:00 hrs.
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3395 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2287 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5255 | 5279 | 9596 | 399.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84444 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5177 | 5201 | 8397 | 349.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73893 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3475 | 3499 | 8068 | 336.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70998 | NO APLICA | 100% | 16:25:00 p. m. Equipo cpw010 fuera de linea por petición operador de ccm para recuperar presión de gas,17:00:00 p.m. Equipo ingresa en linea por petición operador de ccm.
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 50 | 56 | 2557 | 106.5417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 22757 | NO APLICA | 100% | 6:30:00 a. m. Sale de linea equipo cpw011 para revision calibracion valvulas cilindro 12
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 39 | 53 | 5613 | 233.875 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 48833 | NO APLICA | 100% | 6:40:00 a. m. ingresa a linea equipo cpw012 en coordinación con ccm. 15:50:00 p.m. sale de linea para mantener estable presion de gas cyc. 20:07:00 p.m. hrs ingresa en línea equipo CPW007 a petición de CCM, se estabiliza condiciones de presión de gas.
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15238 | 15256 | 11816 | 492.3333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103980.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13120 | 13142 | 14386 | 599.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126596.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11529 | 11547 | 11827 | 492.7917 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 104077.6 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2985 | 3006 | 17774 | 740.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 156411.2 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3018 | 3039 | 18278 | 761.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160846.4 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1446 | 1464 | 15761 | 656.7083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138696.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 354 | 371 | 11395 | 474.7917 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 100276 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15176 | 15183 | 2446 | 101.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 171 | NO APLICA | 100% | equipo diesel ingresa en linea como respaldo de carga
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3395 | 3402 | 4573 | 190.5417 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 320 | NO APLICA | 100% | equipo diesel ingresa en linea como respaldo de carga
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2287 | 2293 | 4457 | 185.7083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 312 | NO APLICA | 100% | equipo diesel ingresa en linea como respaldo de carga
2026-06-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5279 | 5301 | 8129 | 338.7083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71535.2 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5201 | 5223 | 7569 | 315.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66607.2 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3499 | 3517 | 7025 | 292.7083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61820 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 56 | 57 | 287 | 11.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 2554.3 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 53 | 69 | 6694 | 278.9167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58237.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15256 | 15268 | 6998 | 291.5833 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61582 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13142 | 13154 | 6423 | 267.625 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56522 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11547 | 11557 | 6505 | 271.0417 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57244 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3006 | 3030 | 20222 | 842.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177953 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3039 | 3063 | 20851 | 868.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183488 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1464 | 1487 | 16397 | 683.2083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144293 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 371 | 380 | 6473 | 269.7083 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56962 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15183 | 15185 | 537 | 22.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3402 | 3410 | 5947 | 247.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 416 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2293 | 2311 | 12706 | 529.4167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 889 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5301 | 5325 | 9596 | 399.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84444 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5223 | 5247 | 8176 | 340.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71948 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3517 | 3539 | 8763 | 365.125 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77114 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 57 | 66 | 2932 | 122.1667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 26094 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 69 | 75 | 1703 | 70.9583 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 14816 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15268 | 15282 | 9259 | 385.7917 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81479 | NO APLICA | 100% | STB de el dia por salida de RU + CHILLER
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13154 | 13173 | 12373 | 515.5417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108882 | NO APLICA | 100% | 10:30 pasa a trabajar con gas moqueta por salida de la MRU y 17:30 pasa a trabajar nuevamente con gas MRU
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11557 | 11566 | 5181 | 215.875 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75986 | NO APLICA | 100% | STB de el dia por salida de RU + CHILLER
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3030 | 3053 | 19920 | 830 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175296 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3063 | 3085 | 18316 | 763.1667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161181 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1487 | 1511 | 19881 | 828.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174953 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 380 | 394 | 8613 | 358.875 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75794 | NO APLICA | 100% | STB de el dia por salida de RU + CHILLER
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3410 | 3411 | 1129 | 47.0417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 79 | NO APLICA | 100% | Equipos ingresan en respaldo de equipos j320 por salida de la MRU
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2311 | 2322 | 8892 | 370.5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 622 | NO APLICA | 100% | Equipos ingresan en respaldo de equipos j320 por salida de la MRU
2026-06-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5325 | 5349 | 9207 | 383.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81022 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5247 | 5271 | 8938 | 372.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78654 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3539 | 3562 | 8858 | 369.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se realiza configuracion por parte de DAUTON se realiza respaldo con equipo CPW11
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 66 | 75 | 2977 | 124.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 26495 | NO APLICA | 100% | 7:30 pm Se saca de linea equipo para ingresar configuracion de DAUTON en respaldo ingresa equipo CPW12
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 69 | 89 | 3097 | 129.0417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 24569 | NO APLICA | 100% | 7:30 pm Ingresa en linea en respaldo de equipo CPW11
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15282 | 15306 | 15975 | 665.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140580 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13173 | 13197 | 15818 | 659.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139198 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11566 | 11590 | 15986 | 666.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140677 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3053 | 3077 | 20570 | 857.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181016 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3085 | 3109 | 20501 | 854.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180409 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1511 | 1535 | 20758 | 864.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182670 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 394 | 418 | 16545 | 689.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145596 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5349 | 5366 | 5266 | 219.4167 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46341 | NO APLICA | 100% | 7 horas de mantenimiento preventivo M2
2026-06-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5271 | 5294 | 2461 | 102.5417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 21693 | NO APLICA | 100% | 5:10 am a 6:10 am salida por baja presion de gas CYC 19 4 psi al momento de sacar el equipo manualmente
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3562 | 3576 | 5131 | 213.7917 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 44640 | NO APLICA | 100% | Salen de linea por baja presion de gas cyc 13 psi debido a fuertes lluvias en la madrugada
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 75 | 83 | 6510 | 271.25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57288 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 89 | 104 | 8471 | 352.9583 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74545 | NO APLICA | 100% | Salen de linea por baja presion de gas cyc 13 psi debido a fuertes lluvias en la madrugada
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15306 | 15330 | 15806 | 658.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139093 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13197 | 13221 | 15772 | 657.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138794 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11590 | 11614 | 15825 | 659.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139260 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3077 | 3101 | 20172 | 840.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177514 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3109 | 3133 | 20138 | 839.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177214 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1535 | 1559 | 20330 | 847.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178904 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 418 | 441 | 16258 | 677.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143070 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5366 | 5390 | 9597 | 399.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84454 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5294 | 5318 | 9219 | 384.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81265 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3576 | 3595 | 7221 | 300.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63985 | NO APLICA | 100% | 19:50 pm estanby para recuperar presion de gas CYC solicitud de operador de CCM
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 83 | 97 | 5268 | 219.5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46885 | NO APLICA | 100% | 10:00 ingresa en linea a peticion de CCM en reparto de carga
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 104 | 128 | 8647 | 360.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72175 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15330 | 15354 | 15333 | 638.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134930 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13221 | 13245 | 15239 | 634.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134103 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11614 | 11638 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137174 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3101 | 3125 | 19432 | 809.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171002 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3133 | 3157 | 19481 | 811.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171433 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1559 | 1583 | 19085 | 795.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167948 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 441 | 465 | 15824 | 659.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139251 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5390 | 5414 | 9286 | 386.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81717 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5318 | 5342 | 9759 | 406.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85879 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3595 | 3615 | 7165 | 298.5417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63052 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 97 | 100 | 1310 | 54.5833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 11659 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 128 | 150 | 8025 | 334.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69818 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15354 | 15378 | 15158 | 631.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133390 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13245 | 13269 | 13111 | 546.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135001 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11638 | 11662 | 15337 | 639.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134966 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3125 | 3149 | 19835 | 826.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174548 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3157 | 3181 | 19716 | 821.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173446 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1583 | 1607 | 19837 | 826.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174566 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 465 | 489 | 15299 | 637.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134631 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5414 | 5438 | 9227 | 384.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81198 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5342 | 5366 | 9820 | 409.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86416 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3615 | 3637 | 8339 | 347.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73383 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias 13 PSI Y FUERTES LLUVIAS
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 100 | 102 | 730 | 30.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 6497 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 150 | 166 | 6294 | 262.25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54758 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias 13 PSI Y FUERTES LLUVIAS
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15378 | 15402 | 15661 | 652.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137817 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13269 | 13293 | 15401 | 641.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135529 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11662 | 11686 | 15641 | 651.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137641 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3149 | 3173 | 19414 | 808.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170843 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3181 | 3198 | 14024 | 584.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123411 | NO APLICA | 100% | 7 horas de mantenimiento preventivo programado
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1607 | 1631 | 20538 | 855.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180734 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 489 | 513 | 15011 | 625.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132097 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 280 | 11.6667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3412 | 745 | 31.0417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo a baja presion de gas CyC
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2323 | 663 | 27.625 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo a baja presion de gas CyC
2026-06-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5438 | 5462 | 9606 | 400.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84533 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5366 | 5390 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3637 | 3656 | 6894 | 287.25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60667 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 102 | 108 | 1805 | 75.2083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16065 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 166 | 183 | 6159 | 256.625 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53583 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15402 | 15408 | 3356 | 139.8333 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137817 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13293 | 13302 | 4347 | 181.125 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135529 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 15 horas, ytrabajo tres horas con gas moqueta pero sale de linea por caida de presion
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11686 | 11692 | 3732 | 155.5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137641 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3173 | 3196 | 17284 | 720.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170843 | NO APLICA | 100% | se presentan dos salidas en las cuales se abre el totalizador principal de tablero de auxiliares 480V
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3198 | 3220 | 17286 | 720.25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123411 | NO APLICA | 100% | se presentan dos salidas en las cuales se abre el totalizador principal de tablero de auxiliares 480V
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1631 | 1655 | 19537 | 814.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180734 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 513 | 519 | 3239 | 134.9583 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132097 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3412 | 3418 | 4014 | 167.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo de generacion por mantenimiento semanal de la MRU
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2323 | 2335 | 8208 | 342 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo de generacion por mantenimiento semanal de la MRU
2026-06-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5462 | 5486 | 9488 | 395.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84533 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5390 | 5410 | 7810 | 325.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100% | 8:10 pm 4 horas en stanby por daño en tuberia de cyc 19 inicia nuevamente a las 11:52 pm
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3656 | 3675 | 4865 | 202.7083 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60667 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 108 | 124 | 5991 | 249.625 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16065 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 183 | 194 | 3808 | 158.6667 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53583 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15408 | 15426 | 11854 | 493.9167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 104315 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:16 hrs equipo cpw01 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:14 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13302 | 13315 | 8893 | 370.5417 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 78258 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:11 hrs equipo cpw02 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:15 hrs ingresa a linea. 16:05 hr sale de linea equipo cpw02 por baja presion gas mru
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11692 | 11710 | 11674 | 486.4167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 102731 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:16 hrs equipo cpw01 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:14 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3196 | 3219 | 17061 | 710.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 150137 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3220 | 3244 | 19249 | 802.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169391 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1655 | 1678 | 17939 | 747.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 157863 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 519 | 537 | 10881 | 453.375 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 95753 | NO APLICA | 100% | 8:19 hrs equipo cpw07 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:13 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15187 | 780 | 32.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | 7:58 hrs equipo G101V en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 10:17 hrs sale de linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3418 | 3421 | 1791 | 74.625 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100% | 7:58 hrs equipo G102J en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 10:18 hrs sale de linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2335 | 2337 | 319 | 13.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 22 | NO APLICA | 100% | 8:01 hrs equipo G102k en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 08:30 hrs sale de linea.
2026-06-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5486 | 5510 | 9314 | 388.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81963 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5410 | 5428 | 7629 | 317.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 67135 | NO APLICA | 100% | 10:43 hrs equipo jinan 2 en coordinación con CCM sale de línea equipo Jinan 02 por mantenimiento cyc 19. 16:20 hr equipo ingresa a linea
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3675 | 3694 | 6825 | 284.375 | 19 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 60060 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs equipo cpw010 sale de linea por mantenimiento programado. 15:51 hrs equipo ingresa en linea con gas mru. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 124 | 140 | 5591 | 232.9583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 49760 | NO APLICA | 100% | 11:25 hrs equipo cpw011 sale de linea por cambio de gas cyc a MRU. Ingresa a linea 12:08. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 194 | 209 | 5602 | 233.4167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 48059 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs equipo cpw012 sale de linea por cambio de gas cyc a MRU. Ingresa a linea 12:21. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15426 | 15438 | 7851 | 327.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 69089 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13315 | 13328 | 8067 | 336.125 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 70990 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11710 | 11722 | 8107 | 337.7917 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 71342 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3219 | 3243 | 18363 | 765.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161594 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3244 | 3268 | 19057 | 794.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167702 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1678 | 1702 | 19687 | 820.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173246 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 537 | 549 | 7422 | 309.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 65314 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3421 | 3423 | 1707 | 71.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 119 | NO APLICA | 100% | 12:35:00 p. m. hrs ingresa en linea equipo G102J como respaldo por salida de equipos alineados con gas MRU. 14:47:00 hrs Por solicitud de CCM sale de línea equipo Diesel G102J, ingresan en línea equipos CPW010,CPW011, y CPW012.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2337 | 2346 | 7596 | 316.5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 532 | NO APLICA | 100% | 12:36:00 p. m. hrs ingresa en linea equipo G102K como respaldo por salida de equipos alineados con gas MRU.
2026-06-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5510 | 5534 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5428 | 5452 | 8397 | 349.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73894 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3694 | 3712 | 6875 | 286.4583 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 60500 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 140 | 156 | 5881 | 245.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 52341 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 209 | 217 | 2728 | 113.6667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | GAS | NO APLICA | 23734 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15438 | 15460 | 14579 | 607.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128295 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13328 | 13350 | 14030 | 584.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 123464 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11722 | 11744 | 14167 | 590.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 124670 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3243 | 3264 | 15633 | 651.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 137570 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3268 | 3289 | 16382 | 682.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 144162 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1702 | 1722 | 15895 | 662.2917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 139876 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 549 | 570 | 13684 | 570.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 120419 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3423 | 3426 | 1938 | 80.75 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 136 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2346 | 2350 | 2742 | 114.25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 192 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5534 | 5558 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5452 | 5476 | 8402 | 350.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73938 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3712 | 3733 | 6772 | 282.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 59594 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15460 | 15484 | 15270 | 636.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134376 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13350 | 13374 | 15521 | 646.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136585 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11744 | 11768 | 15920 | 663.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140096 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3264 | 3288 | 18159 | 756.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159799 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3289 | 3313 | 18954 | 789.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 166795 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1722 | 1744 | 19161 | 798.375 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 168617 | NO APLICA | 100% | FDL equipos G56 & 57, se presenta perturbacion en la red generando elevacion del voltaje y potencia reactiva de los generadores CPW06 & 07, los cuales salen de linea, el voltaje llego a 660 vac entre fases, a su vez la frecuencia cayo a 56 Hz.
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 570 | 589 | 10642 | 443.4167 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 93650 | NO APLICA | 100% | FDL equipos G56 & 57, se presenta perturbacion en la red generando elevacion del voltaje y potencia reactiva de los generadores CPW06 & 07, los cuales salen de linea, el voltaje llego a 660 vac entre fases, a su vez la frecuencia cayo a 56 Hz.
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3426 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5558 | 5582 | 9599 | 399.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84471 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5476 | 5500 | 8738 | 364.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76894 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3733 | 3756 | 8750 | 364.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77000 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 217 | 225 | 2979 | 124.125 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 26215 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15484 | 15507 | 15082 | 628.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 132722 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw01 por salida MRU. 8:28 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13374 | 13397 | 15072 | 628 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 132634 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw02 por salida MRU. 8:26 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11768 | 11791 | 15127 | 630.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 133118 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw03 por salida MRU. 8:23 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3288 | 3312 | 18396 | 766.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161885 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3313 | 3336 | 19003 | 791.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 167226 | NO APLICA | 100% | 7:33hr sale de linea equipo cpw05 por parada manual entra en portencia inversa y falla en la gobernación. 8:09 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1744 | 1767 | 18761 | 781.7083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 165097 | NO APLICA | 100% | 7:31hr sale de linea equipo cpw06 sale de linea por sobrecarga. 7:46 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 589 | 612 | 14710 | 612.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 129448 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw07 por salida MRU. 8:20 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3426 | 3427 | 925 | 38.5417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100% | Entran en linea como respaldo, por salida de los equipos de gas asociados a gas tratado. FDL MRU por perturbacion en la red.
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2350 | 2351 | 729 | 30.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100% | Entran en linea como respaldo, por salida de los equipos de gas asociados a gas tratado. FDL MRU por perturbacion en la red.
2026-06-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5582 | 5606 | 9164 | 381.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80643 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5500 | 5524 | 8404 | 350.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73955 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3756 | 3767 | 4423 | 184.2917 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38922 | NO APLICA | 100% | 11:30hr sale de linea equipo cpw010 a solicitud de ccm por baja presion de gas cyc // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 225 | 237 | 4230 | 176.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37224 | NO APLICA | 100% | 12:48hr equipo cpw-12 ingresa en linea, alineado con gas CYC. En modo reparto de carga // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15507 | 15531 | 15821 | 659.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139225 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13397 | 13421 | 15912 | 663 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140026 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11791 | 11815 | 15911 | 662.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140017 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3312 | 3336 | 18824 | 784.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165651 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3336 | 3360 | 19506 | 812.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171653 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1767 | 1791 | 20143 | 839.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177258 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 612 | 636 | 15291 | 637.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134561 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3427 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5606 | 5630 | 9409 | 392.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82799 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5524 | 5548 | 8692 | 362.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76490 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3767 | 3779 | 4257 | 177.375 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37462 | NO APLICA | 100% | 12:50:00 p. m. A solicitud del CCM, ingresa en linea equipo Jinan-10 con gas CYC.// Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 237 | 251 | 5447 | 226.9583 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47934 | NO APLICA | 100% | 14:34:00 p.m. hrs A solicitud del CCM, sale de línea Equipo CPW-12 parada manual por caída de presión de gas CYC. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15531 | 15551 | 12484 | 520.1667 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 109859 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13421 | 13440 | 11876 | 494.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 104509 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11815 | 11834 | 12269 | 511.2083 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 107967 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3336 | 3360 | 19476 | 811.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171389 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3360 | 3383 | 19132 | 797.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 168362 | NO APLICA | 100% | 09:21:00 hrs en coordinación con CCM sale de línea equipo CPW05, Maniobra para presurizar Tanques GLP. 10:14:00 hrs en coordinación con CCM ingresa en línea equipo CPW05, finaliza maniobra prezurizar tanques.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1791 | 1815 | 20181 | 840.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177593 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 636 | 655 | 11974 | 498.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 105371 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3427 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5630 | 5654 | 9160 | 381.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80608 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5548 | 5572 | 8411 | 350.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74017 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3779 | 3803 | 8826 | 367.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77669 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 170 | 5006 | 208.5833 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 44053 | NO APLICA | 100% | 7:28:00 a. m. ingresa en linea CPW011, por solicitud de ccm por mantnimiento programado de la MRU. 10:10:00 hrs A solicitud del CCM, salen de línea equipo CPW11, ingresa en línea MRU en modo pesado. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 251 | 255 | 1403 | 58.4583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 12346 | NO APLICA | 100% | 7:41:00 a. m. ingresa en linea CPW012, por solicitud de ccm por mantnimiento programado de la MRU.10:10 hrs A solicitud del CCM, salen de línea equipo CPW12, ingresa en línea MRU en modo pesado. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15551 | 15573 | 14558 | 606.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128110.4 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw01 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:25 modo reparto de carga | CONCERTADO
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13440 | 13462 | 16669 | 694.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 146687.2 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw02 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:25 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11834 | 11857 | 14542 | 605.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 127969.6 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw03 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:28 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3360 | 3384 | 18322 | 763.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161233.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3383 | 3407 | 20210 | 842.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177848 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1815 | 1839 | 20778 | 865.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182846.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 655 | 677 | 14507 | 604.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 77308 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw07 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:30 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3427 | 3429 | 1253 | 52.2083 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 88 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5654 | 5678 | 8673 | 361.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76322.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5572 | 5596 | 8395 | 349.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73876 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3803 | 3827 | 8785 | 366.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77308 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 170 | 178 | 2659 | 110.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 23399.2 | NO APLICA | 100% | 14:05hrs equipo cpw011 ingresa a linea por solicitud de CCM, 16:30 sale de linea para ingresar el equipo cpw012 por finalizacion de mantenimiento
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 255 | 263 | 2684 | 111.8333 | 8 | 6 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 23619.2 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs equipo COW012 inicia mantenimiento programdo M0, 16:38 ingresa equipo a linea modo reparto de carga
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15573 | 15597 | 14593 | 608.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128418.4 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13462 | 13486 | 15668 | 652.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 137878.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11857 | 11881 | 15693 | 653.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 138098.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3384 | 3408 | 19327 | 805.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170077.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3407 | 3431 | 19173 | 798.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 168722.4 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs equipo cpw05 se deslastra carga y queda en vacio por solicitud de CCM por maniobra en sistema de inyeccion, 11:45 hr asume carga de nuevo equipo, 14:08hrs equipo cpw05 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT, 14:25 hrs equipo ingresa a linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1839 | 1863 | 19718 | 821.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173518.4 | NO APLICA | 100% | 13:55 hrs equipo cpw06 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT, 15:08 hrs equipo ingresa a linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 677 | 701 | 15667 | 652.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 137869.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3429 | 3430 | 772 | 32.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 8:51 hrs equipo G102K inicia mantenimiento programado, 14:00 hr finaliza mantenimiento 14:08hrs equipo G102K ingresa en linea a solicitud de CCM como respaldo por baja presion de gas MQT,15:15 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5678 | 5702 | 8406 | 350.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73972.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5596 | 5620 | 7643 | 318.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67258.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3827 | 3848 | 8196 | 341.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72124.8 | NO APLICA | 100% | 10:00 hrs equipo cpw010 sale de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC, 12:15 hrs equipo ingresa a linea en modo reparto de carga
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 178 | 184 | 2223 | 92.625 | 6 | 9 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 19562.4 | NO APLICA | 100% | 8:51hrs equipo cpw011 inicia mantenimiento programado 17:00 hr finaliza mantenimiento 17:20 equipo cpw011 ingresa a linea en modo reparto de carga, 23:18 hrs sale de línea equipo CPW011 parada manual por baja presión de gas CYC, equipo en stand by disponible.
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 263 | 269 | 2422 | 100.9167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21313.6 | NO APLICA | 100% | 6:35hrs equipo cpw012 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas CYC
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15597 | 15621 | 16240 | 676.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142912 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13486 | 13510 | 16337 | 680.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143765.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11881 | 11905 | 16332 | 680.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143721.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3408 | 3430 | 18168 | 757 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159878.4 | NO APLICA | 100% | 20:00:00 hrs sale de linea equipo CPW04, A solicitud de CCM por baja presión de gas MQT. 22:02:00 hrs ingresa en linea equipo CPW04, A solicitud de CCM se estabiliza presión de gas MQT.
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3431 | 3453 | 18751 | 781.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165008.8 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs sale de linea equipo cpw05 a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT, 13:25 hrs ingresa a linea en modo reparto de carga
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1863 | 1887 | 21591 | 899.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190000.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 701 | 725 | 16334 | 680.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143739.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3430 | 3432 | 1582 | 65.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 111 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs ingresa de linea equipo G102J a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT, 13:38 hrs sale de linea
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5702 | 5719 | 6386 | 266.0833 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56196.8 | NO APLICA | 100% | 9:20 hrs sale equipo Jinan 01 por mantenimiento programado, 16:00 hrs ingresa equipo a linea.
2026-07-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5620 | 5644 | 7861 | 327.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69176.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3848 | 3867 | 7004 | 291.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61635.2 | NO APLICA | 100% | 12:36 hrs sale de linea equipo cpw010 a solicitud de ccm por baja presion de gas cyc 10 psi, 13:45 hrs ingresa a linea en modo reparto de carga. 19:00 CPW-10 sale de linea a peticion de CCM para priorizar gas CYC a la MRU
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 184 | 184 | 2223 | 92.625 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 19562.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 2422 | 100.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21313.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15621 | 15645 | 14992 | 624.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131929.6 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13510 | 13534 | 14864 | 619.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130803.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11905 | 11929 | 14995 | 624.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131956 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3430 | 3454 | 19076 | 794.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167868.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3453 | 3477 | 18286 | 761.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160916.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1887 | 1911 | 19190 | 799.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 168872 | NO APLICA | 100% | 13:37 Sale de linea equipo CPW-06 por sobre carga en generador
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 725 | 749 | 15073 | 628.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 132642.4 | NO APLICA | 100% | 13:35 Sale de linea equipo CPW-07 por sobre carga en generador
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15191 | 753 | 31.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 53 | NO APLICA | 100% | 6:00 hrs equipo G101V ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 6:40 hrs sale de linea.
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3432 | 3439 | 4826 | 201.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 338 | NO APLICA | 100% | 6:18 hrs equipo G102J ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 6:40 hrs sale de linea. 13:00 ingresa en linea equipos a DIESEL G102J .
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2359 | 4915 | 204.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 344 | NO APLICA | 100% | 6:18 hrs equipo G102K ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 7:05 hrs sale de linea. 13:00 ingresa en linea equipos a DIESEL G102K.
2026-07-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5719 | 5743 | 9607 | 400.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84541.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5644 | 5668 | 7311 | 304.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64336.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 184 | 198 | 5188 | 216.1667 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45654.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15645 | 15666 | 14346 | 597.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126244.8 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm | CONCERTADO
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13534 | 13556 | 14373 | 598.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126482.4 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11929 | 11951 | 14415 | 600.625 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126852 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3454 | 3478 | 19825 | 826.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174460 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3477 | 3501 | 19601 | 816.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172488.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1911 | 1935 | 19557 | 814.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172101.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 749 | 770 | 14200 | 591.6667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124960 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15191 | 15193 | 899 | 37.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 63 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3439 | 3443 | 2772 | 115.5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 194 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2359 | 2362 | 2673 | 111.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 187 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5743 | 5767 | 9012 | 375.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79305.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5668 | 5680 | 3444 | 143.5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 30307.2 | NO APLICA | 100% | 04:49:00 hrs sale de línea parada manual equipo JINAN-02, por mantenimiento preventivo programado. 17:40:00 hrs ingresa en línea equipo cpw-02, se finalizó intervención mantenimiento preventivo programado
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 198 | 220 | 8242 | 343.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72529.6 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15666 | 15690 | 16186 | 674.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142436.8 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13556 | 13573 | 11576 | 482.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101868.8 | NO APLICA | 100% | 9:00 se cambia a gas MQT a equipo CPW02 e ingresa equipo jinan-10 con gas MRU 16:30 sale de linea CPW-02 por baja presion en linea de MQT presion en 93PSI, ngresa en linea equipo jinan-12 . 23:21:00 hrs ingresa en linea alinado con gas MRU.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11951 | 11975 | 16191 | 674.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142480.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3478 | 3489 | 7961 | 331.7083 | 11 | 4 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70056.8 | NO APLICA | 100% | 7:50 CPW-04 que sale a mantenimiento. Ingresa G102J en en respaldo de equipo, 17:00 hrs se finaliza mantenimiento, queda en stand by disponible por baja presión de gas. 22:23:00 hrs ingresa en línea CPW-04, alineado con gas MQT.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3501 | 3525 | 19471 | 811.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171344.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1935 | 1959 | 19712 | 821.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173465.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 770 | 794 | 16005 | 666.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140844 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15193 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3443 | 3444 | 1298 | 54.0833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 91 | NO APLICA | 100% | 7:50 Ingresa G102J en en respaldo de equipo CPW-04 que sale a mantenimiento. 9:40 SDL equipo G102J e ingresa equio Jinan-12
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2362 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5767 | 5791 | 9598 | 399.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84462.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5680 | 5704 | 7340 | 305.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64592 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3882 | 15830 | 659.5833 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139304 | NO APLICA | 100% | 9:00 ingresa equipo jinan-10 con gas MRU
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 220 | 243 | 8871 | 369.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78064.8 | NO APLICA | 100% | 22:47:00 hrs sale de linea por petición de ccm ingrea en linea equipo cpw04.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 280 | 4207 | 175.2917 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37021.6 | NO APLICA | 100% | 9:40 ingresa equio Jinan-12 con gas MRU. 14:17 SDL equipo Jinan-12 por lluvias en la zona. 16:30 ingresa en linea equipo jinan-12 y sale de linea CPW-02 por baja presion en linea de MQT presion en 93PSI. 22:49:00 hrs sale de linea por petición de ccm ingrea en linea equipo cpw04.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15690 | 15697 | 4334 | 180.5833 | 7 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38139.2 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 07:20 hrs EQUIPO CPW01queda en stop por mantenimiento preventivo programado. | CONCERTADO
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13573 | 13596 | 14878 | 619.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 130926.4 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:40 ingresa en linea equipo CPW02 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11975 | 11997 | 14621 | 609.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128664.8 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:45 ingresa en linea equipo CPW03 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3489 | 3513 | 19734 | 822.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173659.2 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps. 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3525 | 3549 | 19506 | 812.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171652.8 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1959 | 1982 | 18305 | 762.7083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 161084 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps. 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 794 | 816 | 14671 | 611.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129104.8 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:42 ingresa en linea equipo CPW07 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15193 | 15199 | 2305 | 96.0417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 161 | NO APLICA | 100% | 06:20 hrs EQUIPO G101V Ingresa en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler 12:20 hrs EQUIPO G101V sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3444 | 3447 | 2065 | 86.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 145 | NO APLICA | 100% | 6:40 hrs EQUIPO G102J y EQUIPO G102K Ingresan en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler. 9:15 hrs EQUIPO G102J sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2362 | 2365 | 1825 | 76.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 128 | NO APLICA | 100% | 6:40 hrs EQUIPO G102J y EQUIPO G102K Ingresan en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler, 08:50 hrs EQUIPO G102K sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5791 | 5815 | 9608 | 400.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84550.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5704 | 5728 | 7213 | 300.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63474.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3882 | 3903 | 8289 | 345.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72943.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 243 | 257 | 5771 | 240.4583 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50784.8 | NO APLICA | 100% | 9:12 ingresa en linea equipo CPW011 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 9:16 ingresa en linea equipo CPW012 alineado MRU+chiler.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15697 | 15697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo CPW en mantenimiento 22:30 inician pruebas en vacio de equipo cpw01 | CONCERTADO
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13596 | 13616 | 13464 | 561 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 118483 | NO APLICA | 100% | 10:46 EQUIPO: CPW 02, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 14:50 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11997 | 12017 | 13185 | 549.375 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 116028 | NO APLICA | 100% | 10:29 CPW 03, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 14:58 horas
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3513 | 3537 | 19467 | 811.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171310 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3549 | 3573 | 19324 | 805.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170051 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1982 | 2006 | 19410 | 808.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170808 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 816 | 836 | 12874 | 536.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 111626 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 07, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 15:35 horas
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15199 | 15204 | 1589 | 66.2083 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 111 | NO APLICA | 100% | 10:43 EQUIPO: G101V, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las 15:08 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3447 | 3453 | 4220 | 175.8333 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 295 | NO APLICA | 100% | 10:25 EQUIPO: G102J, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las15:35 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2365 | 2370 | 4054 | 168.9167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 284 | NO APLICA | 100% | 10:35 G102K, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las15:40 horas.
2026-07-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5815 | 5839 | 7538 | 314.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72503 | NO APLICA | 100%
2026-07-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5728 | 5752 | 5845 | 243.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56725 | NO APLICA | 100%
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3903 | 3926 | 9008 | 375.3333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79270 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 10 & 11, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 257 | 281 | 8992 | 374.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79130 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 10 & 11, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15697 | 15714 | 10668 | 444.5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 93878 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente | CONCERTADO
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13616 | 13637 | 14077 | 586.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123878 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 10:49 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12017 | 12038 | 14117 | 588.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124230 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 10:44 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3537 | 3553 | 12361 | 515.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108777 | NO APLICA | 100% | SDL por baja presion de gas 11:00 a 17:00, sale delinea por baja presion de gas MQT 105 psi 21:30 a 23:45
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3573 | 3597 | 18819 | 784.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165607 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2006 | 2029 | 18150 | 756.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 159720 | NO APLICA | 100% | CPW-06-FDL al momento de salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Presenta alta potencia de Reactiva, Ingresa a las 10:25 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 836 | 856 | 13461 | 560.875 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118457 | NO APLICA | 100% | CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 11:14 horas, EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 18:49 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15204 | 15206 | 996 | 41.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 57 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3453 | 3460 | 5739 | 239.125 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 401 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2370 | 2373 | 1508 | 62.8333 | 3 | 22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5839 | 5863 | 8057 | 335.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70902 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5752 | 5776 | 6850 | 285.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60280 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3926 | 3950 | 9167 | 381.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80670 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 281 | 290 | 3441 | 143.375 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 30281 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15714 | 15736 | 14616 | 609 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128621 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 08:59 horas | CONCERTADO
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13637 | 13645 | 4981 | 207.5417 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 43833 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Entra a mantenimiento
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12038 | 12061 | 14652 | 610.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 128938 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-03-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 09:03 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3553 | 3577 | 19732 | 822.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173642 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3597 | 3621 | 19269 | 802.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169567 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2029 | 2053 | 19510 | 812.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171688 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 856 | 878 | 13785 | 574.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 121308 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 09:26 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3460 | 3463 | 1965 | 81.875 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 138 | NO APLICA | 100% | Ingreso en linea en respaldo de salida de equipos con gas suministro MRU
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5863 | 5887 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73946 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5776 | 5800 | 6602 | 275.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58098 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3950 | 3974 | 8888 | 370.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78214 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 290 | 304 | 5129 | 213.7083 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45135 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: Jinan-10, 11 & 12. a solicitud del CCM, pasan a operar con gas tratato Ingresa a las 10:10 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 293 | 4912 | 204.6667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121308 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: Jinan-10, 11 & 12. a solicitud del CCM, pasan a operar con gas tratato Ingresa a las 10:10 horas
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15736 | 15760 | 16485 | 686.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145068 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13645 | 13646 | 140 | 5.8333 | 1 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 1232 | NO APLICA | 100% | 22:00 inicia pruebas de ajuste de mezcla y monitoreo en vacio
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12061 | 12085 | 15748 | 656.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138582 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3577 | 3601 | 17353 | 723.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 152706 | NO APLICA | 100% | 12:09 Se presenta FDL del equipo G54, se revisa con el lider de MANTTO y personal de CONTROL, se encontro alta restriccion en la presion del MAP, se evalua carga minima para mantener en operación el equipo y se deja en 760 KW de potencia nominal.
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3621 | 3645 | 20189 | 841.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177663 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2053 | 2077 | 20246 | 843.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178165 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 878 | 902 | 15684 | 653.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138019 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3463 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5887 | 5911 | 8161 | 340.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71817 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5800 | 5824 | 6762 | 281.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59550 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3974 | 3998 | 9086 | 378.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79957 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 304 | 328 | 9084 | 378.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79939 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 293 | 317 | 9082 | 378.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79922 | NO APLICA | 100%

## CONCERTACIÓN DEL 12 AL 28 JULIO
Fecha | Cuenca | Campo | Contratista | Unidad | TAG de la unidad | capacidad instalada | Capacidad Entregada (kW) | Horometro inicial | Horometro final | KWH generados | Potencia promedio | Horas Operacion | Horas StandBy | Horas MMT Preventivo | Horas MMT Correctivo | total horas | Horas Paradas Externas | Numero de fallas | Tipo de combustible Primario | Tipo de combustible Secundario | Consumo de combustible Primario | Consumo de combustible secundario | Eficiencia | Observaciones
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12285 | 12309 | 15597 | 649.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135616 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10012 | 10036 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138733 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8461 | 8485 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135616 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 135 | 159 | 22710 | 946.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 202119 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 56 | 79 | 21274 | 886.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185084 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4184 | 4185 | 450 | 18.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 32 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17553 | 17555 | 432 | 18 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 30 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14822 | 14829 | 2135 | 88.9583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 149 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14525 | 14527 | 557 | 23.2083 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2654 | 2658 | 2739 | 114.125 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 192 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1560 | 1562 | 1238 | 51.5833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 87 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2341 | 2365 | 8263 | 344.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73541 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2582 | 2606 | 8250 | 343.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71775 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12309 | 12333 | 15600 | 650 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138813 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10036 | 10060 | 15597 | 649.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135720 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8485 | 8509 | 15604 | 650.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135755 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 159 | 180 | 21145 | 881.0417 | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188191 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 79 | 103 | 24434 | 1018.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 212576 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4185 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17555 | 17555 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14527 | 14527 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2658 | 2665 | 5110 | 212.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 358 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1562 | 1562 | 32 | 1.3333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2365 | 2384 | 6469 | 269.5417 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57574 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2606 | 2630 | 8225 | 342.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71558 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12333 | 12351 | 10851 | 452.125 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 94404 | NO APLICA | 100% | mantenimiento semana MRU
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10060 | 10080 | 12604 | 525.1667 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 112176 | NO APLICA | 100% | mantenimiento semana MRU
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8509 | 8528 | 12501 | 520.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 108759 | NO APLICA | 100% | mantenimiento semana MRU
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 180 | 202 | 22863 | 952.625 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 203481 | NO APLICA | 96% | FDL salida por detonacion
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 103 | 127 | 24635 | 1026.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 214325 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4185 | 4192 | 2195 | 91.4583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17555 | 17558 | 1114 | 46.4167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 78 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14527 | 14530 | 1061 | 44.2083 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 74 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2665 | 2669 | 3376 | 140.6667 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 236 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1562 | 1569 | 4678 | 194.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 327 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2384 | 2408 | 7782 | 324.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69260 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2630 | 2654 | 7707 | 321.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67051 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12351 | 12375 | 15142 | 630.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131735 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10080 | 10104 | 15553 | 648.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138422 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8528 | 8552 | 14897 | 620.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129604 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 202 | 225 | 21514 | 896.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191475 | NO APLICA | 96% | FDL salida por detonacion
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 127 | 151 | 24726 | 1030.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 215116 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4192 | 4192 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17558 | 17558 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14530 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2669 | 2674 | 3659 | 152.4583 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 256 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1569 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2408 | 2432 | 8386 | 349.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74635 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2654 | 2668 | 4673 | 194.7083 | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39747 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento preventivo
2026-02-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12375 | 12399 | 15329 | 638.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133362 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10104 | 10128 | 15597 | 649.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138813 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8552 | 8576 | 15369 | 640.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133710 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 225 | 249 | 22982 | 957.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204558 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 151 | 175 | 24527 | 1021.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213385 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4192 | 4200 | 3004 | 125.1667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17558 | 17558 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14530 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1569 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2432 | 2456 | 7717 | 321.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68681 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2668 | 2674 | 2089 | 87.0417 | 6 | 8 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 18174 | NO APLICA | 100% | mantenimiento preventivo
2026-02-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1764 | 3395 | 141.4583 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 29537 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12399 | 12421 | 13709 | 571.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 119268.3 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10128 | 10152 | 13930 | 580.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123977 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8576 | 8598 | 13620 | 567.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 118494 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 249 | 267 | 22984 | 957.6667 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 153462.7 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO / FALLA COMPRESOR GAS MQT
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 175 | 194 | 24527 | 1021.9583 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 164743.2 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO / FALLA COMPRESOR GAS MQT
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4200 | 4213 | 4576 | 190.6667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 320 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17558 | 17563 | 1802 | 75.0833 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 126 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 24 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14530 | 14531 | 431 | 17.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 30 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2674 | 2689 | 11162 | 465.0833 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 781 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1569 | 1580 | 8606 | 358.5833 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 602 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2456 | 2478 | 7351 | 306.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 65423.9 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2674 | 2698 | 7217 | 300.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62787.9 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12421 | 12445 | 15243 | 635.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 131901 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10152 | 10176 | 15167 | 631.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134986 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8598 | 8622 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 124671 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 267 | 289 | 21911 | 912.9583 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 195008 | NO APLICA | 100% | Salida por detonacion
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 194 | 218 | 24812 | 1033.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 215864 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4213 | 4217 | 1440 | 60 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 101 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17563 | 17563 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14531 | 14535 | 1419 | 59.125 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 99 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2689 | 2696 | 5148 | 214.5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 360 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1580 | 1594 | 10745 | 447.7083 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 752 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2478 | 2502 | 7437 | 309.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 74787 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2698 | 2722 | 7213 | 300.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73080 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12445 | 12469 | 15161 | 631.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131901 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10176 | 10200 | 15167 | 631.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134986 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8622 | 8645 | 14330 | 597.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124671 | NO APLICA | 100% | Salida por detonacion
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 289 | 308 | 17183 | 715.9583 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 152929 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 218 | 242 | 2453 | 102.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213411 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4217 | 4227 | 2998 | 124.9167 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17563 | 17569 | 2082 | 86.75 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 146 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14831 | 592 | 24.6667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 41 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14535 | 14538 | 844 | 35.1667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 59 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2696 | 2708 | 9480 | 395 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 664 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento M1
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1594 | 1605 | 8846 | 368.5833 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 619 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2502 | 2526 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74787 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2722 | 2746 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73080 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12469 | 12490 | 12894 | 537.25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 112178 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10200 | 10224 | 15254 | 635.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135761 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8645 | 8669 | 14742 | 614.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128255 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 308 | 324 | 14242 | 593.4167 | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126754 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento m1
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 242 | 266 | 24335 | 1013.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 211715 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4227 | 4236 | 3189 | 132.875 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 223 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17569 | 17570 | 405 | 16.875 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 28 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14831 | 14832 | 495 | 20.625 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 35 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14538 | 14550 | 564 | 23.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2708 | 2717 | 6685 | 278.5417 | 9 | 11 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 468 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1605 | 1611 | 4213 | 175.5417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 295 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2526 | 2550 | 5856 | 244 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52118 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2746 | 2770 | 8401 | 350.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73089 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12490 | 12512 | 14566 | 606.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126724 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10224 | 10246 | 14198 | 591.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126362 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8669 | 8691 | 14001 | 583.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121809 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 324 | 348 | 21968 | 915.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195515 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 266 | 290 | 23058 | 960.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200605 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4236 | 4266 | 10141 | 422.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 710 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17570 | 17582 | 4034 | 168.0833 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 282 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14832 | 14839 | 2169 | 90.375 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14550 | 14553 | 4467 | 186.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 313 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2717 | 2730 | 10981 | 457.5417 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 769 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1611 | 1623 | 8974 | 373.9167 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 628 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2550 | 2563 | 6491 | 270.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57770 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2770 | 2792 | 7645 | 318.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66512 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12512 | 12534 | 12682 | 528.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 110333 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10246 | 10268 | 13698 | 570.75 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121912 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8691 | 8711 | 11847 | 493.625 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103069 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 348 | 368 | 18946 | 789.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 168619 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 290 | 313 | 22450 | 935.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195315 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4266 | 4290 | 8360 | 348.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 585 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17582 | 17605 | 7884 | 328.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 552 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14839 | 14847 | 2906 | 121.0833 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 203 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14553 | 14576 | 8078 | 336.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 565 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2730 | 2754 | 18440 | 768.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1291 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1623 | 1642 | 14967 | 623.625 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1048 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2563 | 2583 | 7163 | 298.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63751 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2792 | 2813 | 7312 | 304.6667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63614 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12534 | 12557 | 13753 | 573.0417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119651 | NO APLICA | 100% | SD por caida subita de presion de gas tratado MRU
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10268 | 10291 | 14072 | 586.3333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125241 | NO APLICA | 100% | SD por caida subita de presion de gas tratado MRU
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8711 | 8734 | 13388 | 557.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116476 | NO APLICA | 100% | SD por caida subita de presion de gas tratado MRU
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 368 | 390 | 20767 | 865.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184826 | NO APLICA | 100% | sale a peticion de CCM mto de compresor linea MQT
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 313 | 337 | 23588 | 982.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205216 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4290 | 4313 | 7605 | 316.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 532 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17605 | 17629 | 8490 | 353.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 594 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14847 | 14871 | 8593 | 358.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 602 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14576 | 14600 | 8599 | 358.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 602 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2754 | 2778 | 19159 | 798.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1341 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1642 | 1651 | 3724 | 155.1667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 261 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2583 | 2607 | 8393 | 349.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74698 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2813 | 2837 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73063 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12557 | 12576 | 11660 | 485.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101442 | NO APLICA | 100% | FDL por apertura de la celda 17 en el CCM,
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10291 | 10311 | 11648 | 485.3333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103667 | NO APLICA | 100% | FDL por apertura de la celda 17 en el CCM,
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8734 | 8752 | 11528 | 480.3333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 100294 | NO APLICA | 100% | FDL por apertura de la celda 17 en el CCM,
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 390 | 402 | 10203 | 425.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 90807 | NO APLICA | 100% | FDL equipo G54 y G55, por SD parcial del campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 337 | 355 | 16269 | 677.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141540 | NO APLICA | 100% | FDL equipo G54 y G55, por SD parcial del campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4313 | 4335 | 8660 | 360.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17629 | 17653 | 8321 | 346.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 582 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14871 | 14895 | 8250 | 343.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 578 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14600 | 14624 | 8324 | 346.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 583 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2778 | 2802 | 19086 | 795.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1336 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1651 | 1673 | 16091 | 670.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1126 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2607 | 2631 | 8301 | 345.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73879 | NO APLICA | 100%
2026-02-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2837 | 2861 | 8170 | 340.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71079 | NO APLICA | 100%
2026-02-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12576 | 12600 | 14843 | 618.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129134 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10311 | 10335 | 14676 | 611.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130616 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8752 | 8776 | 14673 | 611.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127655 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 402 | 426 | 21590 | 899.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192151 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 355 | 379 | 23969 | 998.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 208530 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4335 | 4356 | 7389 | 307.875 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 517 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17653 | 17659 | 2199 | 91.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14895 | 14902 | 2496 | 104 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 175 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14624 | 14642 | 6481 | 270.0417 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 454 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2802 | 2822 | 16295 | 678.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1141 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1673 | 1693 | 16412 | 683.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1149 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2631 | 2655 | 7703 | 320.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68557 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2861 | 2885 | 7703 | 320.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67016 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12600 | 12621 | 12182 | 507.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105983 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10335 | 10358 | 13706 | 571.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121983 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8776 | 8800 | 14270 | 594.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124149 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 426 | 449 | 18701 | 779.2083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 166439 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 379 | 401 | 20430 | 851.25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177441 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4356 | 4368 | 4515 | 188.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 316 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17659 | 17663 | 1469 | 61.2083 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 103 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14902 | 14902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14642 | 14659 | 6108 | 254.5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 428 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2822 | 2828 | 3599 | 149.9583 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 252 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1693 | 1699 | 4738 | 197.4167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 332 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2655 | 2679 | 8745 | 364.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77831 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2885 | 2893 | 2526 | 105.25 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21976 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12621 | 12645 | 14400 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125280 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10358 | 10382 | 14401 | 600.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128169 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8800 | 8824 | 14404 | 600.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125315 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 449 | 465 | 12560 | 523.3333 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 111784 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento compresor de moqueta
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 401 | 418 | 17095 | 712.2917 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148727 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento compresor de moqueta
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4368 | 4381 | 4469 | 186.2083 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 313 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17663 | 17675 | 4226 | 176.0833 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 296 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14902 | 14905 | 497 | 20.7083 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 35 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14659 | 14660 | 172 | 7.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 12 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2828 | 2838 | 7816 | 325.6667 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 547 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1699 | 1706 | 5055 | 210.625 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 354 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2679 | 2703 | 7547 | 314.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67168 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2893 | 2917 | 7547 | 314.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65659 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12645 | 12666 | 12405 | 516.875 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 134114 | NO APLICA | 100% | Salida de mru
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10382 | 10406 | 15069 | 627.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 107124 | NO APLICA | 100% | Ingresa con gas moqueta
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8824 | 8846 | 12541 | 522.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 109107 | NO APLICA | 100% | Salida de mru
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 465 | 489 | 19411 | 808.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172758 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 418 | 442 | 22739 | 947.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 197829 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4381 | 4398 | 6068 | 252.8333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 425 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17675 | 17680 | 1750 | 72.9167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 123 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14905 | 14920 | 5364 | 223.5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 375 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14660 | 14675 | 4835 | 201.4583 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 338 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2838 | 2845 | 5997 | 249.875 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 420 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1706 | 1712 | 4644 | 193.5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 325 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2703 | 2727 | 7484 | 311.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66608 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2917 | 2940 | 7547 | 314.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62205 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 4150 | 172.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12666 | 12687 | 12582 | 524.25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 109463 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10406 | 10430 | 15472 | 644.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137701 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8846 | 8867 | 12584 | 524.3333 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 109481 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 489 | 511 | 18072 | 753 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160841 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 442 | 465 | 21292 | 887.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185240 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4398 | 4419 | 6831 | 284.625 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 478 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17680 | 17681 | 134 | 5.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 9 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14920 | 14941 | 7261 | 302.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 508 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14675 | 14691 | 5182 | 215.9167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 363 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2845 | 2848 | 1868 | 77.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 131 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1712 | 1714 | 1346 | 56.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 94 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2727 | 2747 | 6133 | 255.5417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54584 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2940 | 2961 | 6475 | 269.7917 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56333 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12687 | 12711 | 14326 | 596.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 124636 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10430 | 10454 | 15144 | 631 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134782 | NO APLICA | 100% | Cambio de gas suministro de moqueta a MRU
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8867 | 8891 | 13869 | 577.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 120660 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 511 | 532 | 16746 | 697.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149039 | NO APLICA | 100% | cambio de valvula medenus oscilacion enla presion de gas moqueta
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 465 | 489 | 23190 | 966.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 201753 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4419 | 4443 | 8671 | 361.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 607 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17681 | 17682 | 126 | 5.25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 9 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14941 | 14965 | 8658 | 360.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14691 | 14711 | 7170 | 298.75 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 502 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2848 | 2854 | 4361 | 181.7083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 305 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1714 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2747 | 2770 | 7069 | 294.5417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62914 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2961 | 2984 | 6889 | 287.0417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59934 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12711 | 12735 | 14400 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 125280 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10454 | 10478 | 14400 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128160 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8891 | 8915 | 14387 | 599.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 125167 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 532 | 533 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 489 | 513 | 21978 | 915.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191209 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4443 | 4467 | 8575 | 357.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 600 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14965 | 14989 | 8556 | 356.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 599 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14711 | 14711 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2854 | 2875 | 17110 | 712.9167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1198 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1714 | 1716 | 1535 | 63.9583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 107 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2770 | 2794 | 8288 | 345.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73763 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2984 | 3008 | 8354 | 348.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72680 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Traslado a costa yaco
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12735 | 12759 | 16375 | 682.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142463 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10478 | 10502 | 16175 | 673.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143958 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8915 | 8938 | 15752 | 656.3333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137042 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 533 | 541 | 7666 | 319.4167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68227 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 513 | 530 | 14129 | 588.7083 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122922 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4467 | 4491 | 8747 | 364.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 612 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14989 | 15005 | 5433 | 226.375 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 380 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14711 | 14721 | 3243 | 135.125 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 227 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2875 | 2892 | 13170 | 548.75 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 922 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1716 | 1723 | 5387 | 224.4583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 377 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2794 | 2818 | 8275 | 344.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73648 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3008 | 3032 | 8264 | 344.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71897 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Traslado a costa yaco
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12759 | 12783 | 15786 | 657.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137338 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10502 | 10524 | 14783 | 615.9583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 131569 | NO APLICA | 100% | Salida por baja presion de gas tratado MRU
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8938 | 8962 | 15799 | 658.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137451 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 541 | 565 | 21556 | 898.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191848 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 530 | 554 | 21696 | 904 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188755 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4491 | 4514 | 8443 | 351.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 591 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15005 | 15005 | 174 | 7.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14721 | 14726 | 2101 | 87.5417 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 147 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2892 | 2896 | 2798 | 116.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 196 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1727 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2818 | 2842 | 8139 | 339.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72437 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3032 | 3056 | 8135 | 338.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70775 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Traslado a costa yaco
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12783 | 12807 | 15600 | 650 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135720 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10524 | 10548 | 16377 | 682.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145755 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8962 | 8986 | 16256 | 677.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135772 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 565 | 589 | 20781 | 865.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184951 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 554 | 578 | 22460 | 935.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195402 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4514 | 4532 | 6212 | 258.8333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 435 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15005 | 15006 | 92 | 3.8333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 6 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14726 | 14733 | 2198 | 91.5833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2896 | 2901 | 3465 | 144.375 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 243 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1727 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2842 | 2866 | 8157 | 339.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72597 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3056 | 3080 | 8171 | 340.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71088 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | comisionamiento en cyc
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12807 | 12822 | 9061 | 377.5417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 78831 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10548 | 10564 | 10194 | 424.75 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 90727 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8986 | 9001 | 10021 | 417.5417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 87183 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 589 | 610 | 18277 | 761.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 162665 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 578 | 600 | 18886 | 786.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 164308 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4532 | 4543 | 3713 | 154.7083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 260 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17684 | 770 | 32.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15006 | 15008 | 923 | 38.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14733 | 14753 | 7416 | 309 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 519 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2901 | 2912 | 8897 | 370.7083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 623 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1727 | 1741 | 10292 | 428.8333 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 720 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2866 | 2887 | 7192 | 299.6667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 64009 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3080 | 3101 | 7050 | 293.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 61335 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | comisionamiento en cyc
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12822 | 12845 | 15179 | 632.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 132057 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10564 | 10586 | 14906 | 621.0833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 132663 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9001 | 9023 | 14864 | 619.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129317 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 610 | 632 | 16353 | 681.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 145542 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 600 | 623 | 18918 | 788.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 164587 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4543 | 4563 | 6862 | 285.9167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 480 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17684 | 17693 | 3250 | 135.4167 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 228 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15008 | 15016 | 2755 | 114.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 193 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14753 | 14760 | 2105 | 87.7083 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 147 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2912 | 2920 | 5396 | 224.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 378 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1741 | 1756 | 10156 | 423.1667 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 711 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2887 | 2909 | 7052 | 293.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 62763 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3101 | 3124 | 7308 | 304.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 63580 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | comisionamiento en cyc
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12845 | 12867 | 14979 | 624.125 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 130317 | NO APLICA | 100% | detonacion subita y bloque de control
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10586 | 10610 | 16638 | 693.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148078 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9023 | 9047 | 16320 | 680 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141984 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 632 | 654 | 17824 | 742.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 158634 | NO APLICA | 100% | trabajos en cambio fisher
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 623 | 647 | 22200 | 925 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 193140 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4563 | 4576 | 4741 | 197.5417 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 332 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17693 | 17693 | 30 | 1.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15016 | 15028 | 3952 | 164.6667 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 277 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14760 | 14762 | 945 | 39.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2920 | 2927 | 4476 | 186.5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 313 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1756 | 1780 | 21677 | 903.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1517 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2909 | 2933 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64080 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3124 | 3148 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62640 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12867 | 12883 | 9841 | 410.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 85617 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#3
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10610 | 10627 | 11053 | 460.5417 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 98372 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#4
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9047 | 9067 | 12775 | 532.2917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 111143 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#5
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 654 | 675 | 18678 | 778.25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 156978 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#6
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 647 | 668 | 20630 | 859.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 179481 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4576 | 4594 | 6282 | 261.75 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 440 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17693 | 17699 | 2004 | 83.5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 140 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15028 | 15031 | 1063 | 44.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 74 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14762 | 14776 | 4764 | 198.5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 333 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2927 | 2945 | 12306 | 512.75 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 861 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1780 | 1800 | 15911 | 662.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1114 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2933 | 2943 | 2676 | 111.5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 23816 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3148 | 3158 | 2854 | 118.9167 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 24830 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12883 | 12905 | 13456 | 560.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 117067 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10627 | 10651 | 15458 | 644.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 137576 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9067 | 9089 | 13465 | 561.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 117146 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 675 | 699 | 22929 | 955.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 204068 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 668 | 692 | 24090 | 1003.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 209583 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4594 | 4613 | 6879 | 286.625 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 482 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17699 | 17723 | 8555 | 356.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 599 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15031 | 15047 | 5905 | 246.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 413 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14776 | 14793 | 6056 | 252.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 424 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2945 | 2969 | 19298 | 804.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1351 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1800 | 1810 | 6988 | 291.1667 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 489 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2943 | 2954 | 3946 | 164.4167 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 35119 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-02-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3158 | 3169 | 4020 | 167.5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 34974 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-02-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12905 | 12929 | 15962 | 665.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 138869 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10651 | 10675 | 16703 | 695.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 148657 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9089 | 9113 | 15207 | 633.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 132301 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 699 | 723 | 21593 | 899.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 192178 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 692 | 716 | 23376 | 974 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 203371 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4613 | 4616 | 1034 | 43.0833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 72 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17723 | 17747 | 8492 | 353.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 594 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15047 | 15059 | 4323 | 180.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 303 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14793 | 14817 | 8703 | 362.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 609 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2969 | 2993 | 19325 | 805.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1353 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1810 | 1827 | 11941 | 497.5417 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 836 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2954 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3169 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12929 | 12953 | 15901 | 662.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 138339 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10675 | 10699 | 16708 | 696.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 148701 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9113 | 9137 | 15207 | 633.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 131953 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 723 | 746 | 21478 | 894.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 191234 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 716 | 740 | 23025 | 959.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 200318 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4616 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17747 | 17766 | 6582 | 274.25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 461 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15059 | 15061 | 549 | 22.875 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14817 | 14837 | 6494 | 270.5833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 455 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2993 | 2999 | 3864 | 161 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 270 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1827 | 1844 | 13110 | 546.25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 918 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2954 | 2956 | 700 | 29.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 6230 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3169 | 3170 | 350 | 14.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 3045 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12953 | 12965 | 7998 | 333.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69583 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10699 | 10723 | 15880 | 661.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141332 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9137 | 9161 | 15559 | 648.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135363 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 746 | 770 | 21157 | 881.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188197 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 740 | 764 | 22043 | 918.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191774 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4616 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17766 | 17766 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 461 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15061 | 15061 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14837 | 14837 | 355 | 14.7917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 455 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2999 | 3023 | 17379 | 724.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 270 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1844 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 918 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2956 | 2980 | 8428 | 351.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75009 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3170 | 3194 | 8446 | 351.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73480 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12965 | 12989 | 16554 | 689.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137929 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10723 | 10747 | 15863 | 660.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141180 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9161 | 9185 | 12625 | 526.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 109837 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 770 | 794 | 20820 | 867.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185298 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 764 | 777 | 11259 | 469.125 | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 97953 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado M1
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4616 | 4628 | 3124 | 130.1667 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 219 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17766 | 17768 | 457 | 19.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 32 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15061 | 15062 | 473 | 19.7083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14837 | 14848 | 3135 | 130.625 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 219 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3023 | 3047 | 18946 | 789.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1326 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1844 | 1858 | 10749 | 447.875 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 752 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2980 | 3004 | 8392 | 349.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74688 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3194 | 3218 | 8393 | 349.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73019 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12989 | 13012 | 14924 | 621.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124009 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10747 | 10770 | 14053 | 585.5417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125071 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9185 | 9207 | 13618 | 567.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118476 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 794 | 818 | 22770 | 948.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 202653 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 777 | 801 | 23445 | 976.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 203971 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado M1
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4628 | 4644 | 6777 | 282.375 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 474 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17768 | 17772 | 1384 | 57.6667 | 4 | 16 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 97 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15062 | 15068 | 1789 | 74.5417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14848 | 14853 | 2783 | 115.9583 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 195 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3047 | 3071 | 21960 | 915 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1537 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1858 | 1866 | 6118 | 254.9167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 428 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3004 | 3028 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74760 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3218 | 3242 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73080 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13012 | 13036 | 15045 | 626.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130891 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10770 | 10794 | 15047 | 626.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133918 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9207 | 9231 | 15047 | 626.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130908 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 818 | 841 | 20939 | 872.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186357 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 801 | 823 | 19074 | 794.75 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165943 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4644 | 4644 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14853 | 14862 | 3020 | 125.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 211 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3071 | 3080 | 6277 | 261.5417 | 9 | 11 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 439 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1866 | 1882 | 11953 | 498.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 837 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3028 | 3052 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74786 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3242 | 3266 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70061 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13036 | 13060 | 15238 | 634.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132570.6 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10794 | 10818 | 15248 | 635.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135707.2 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9231 | 9255 | 15231 | 634.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132509.7 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 841 | 861 | 16724 | 696.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148843.6 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento M1
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 823 | 847 | 19911 | 829.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173225.7 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4644 | 4647 | 1015 | 42.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14862 | 14864 | 802 | 33.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 56 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3080 | 3096 | 12743 | 530.9583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 892 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1882 | 1898 | 11890 | 495.4167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 832 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3052 | 3076 | 7852 | 327.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69882.8 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3266 | 3290 | 8404 | 350.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73114.8 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13060 | 13084 | 15365 | 640.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133675.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10818 | 10842 | 15369 | 640.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136784.1 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9255 | 9279 | 15363 | 640.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133658.1 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 861 | 885 | 21115 | 879.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187923.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 847 | 871 | 21127 | 880.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183804.9 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4647 | 4658 | 3798 | 158.25 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 266 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14864 | 14864 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3096 | 3109 | 10803 | 450.125 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 756 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3076 | 3100 | 6888 | 287 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66990 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3290 | 3314 | 7700 | 320.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61303 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13084 | 13108 | 15695 | 653.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136546.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10842 | 10866 | 15465 | 644.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137638.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9279 | 9303 | 15560 | 648.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135372 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 885 | 907 | 19333 | 805.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172063.7 | NO APLICA | 100% | Salida por potencia inversa oscilacion en valvula fisher
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 871 | 894 | 19968 | 832 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173721.6 | NO APLICA | 100% | Salida por potencia inversa oscilacion en valvula fisher
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4658 | 4678 | 7350 | 306.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 515 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14864 | 14864 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3109 | 3114 | 3918 | 163.25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 274 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3100 | 3124 | 6250 | 260.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55625 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3314 | 3338 | 7173 | 298.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62405.1 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13108 | 13128 | 12167 | 506.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105852.9 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10866 | 10885 | 12145 | 506.0417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108090.5 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9303 | 9321 | 11655 | 485.625 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101398.5 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 907 | 931 | 19250 | 802.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171325 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 894 | 918 | 20329 | 847.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 176862.3 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4678 | 4697 | 4490 | 187.0833 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 314 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17780 | 3000 | 125 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15076 | 2940 | 122.5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 206 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14864 | 14876 | 4098 | 170.75 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 287 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3114 | 3125 | 7728 | 322 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 541 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3124 | 3148 | 6660 | 277.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59274 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3338 | 3362 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62631.3 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13128 | 13152 | 15213 | 633.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132353 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10885 | 10909 | 15311 | 637.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136268 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9321 | 9345 | 15003 | 625.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130526 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 931 | 955 | 19250 | 802.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181925 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 918 | 942 | 20329 | 847.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 18631 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4697 | 4701 | 1533 | 63.875 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 107 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17780 | 17780 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15076 | 15076 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14876 | 14881 | 1518 | 63.25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3125 | 3133 | 6726 | 280.25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 471 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3148 | 3164 | 4467 | 186.125 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39756 | NO APLICA | 100% | Maniobras en campo vonu mantenimiento m1
2026-03-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3362 | 3378 | 4406 | 183.5833 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38332 | NO APLICA | 100% | Maniobras en campo vonu mantenimiento m2
2026-03-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13152 | 13176 | 14580 | 607.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126846 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10909 | 10933 | 14959 | 623.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133135 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9345 | 9369 | 14682 | 611.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127733 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 955 | 979 | 20049 | 835.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178436 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 942 | 966 | 20384 | 849.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177341 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4701 | 4710 | 3112 | 129.6667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 218 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17780 | 17784 | 1351 | 56.2917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 95 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15076 | 15080 | 1367 | 56.9583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 96 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14881 | 14884 | 1350 | 56.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 95 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3133 | 3139 | 4193 | 174.7083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 294 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3164 | 3188 | 6015 | 250.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53534 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3378 | 3402 | 6613 | 275.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57533 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13176 | 13200 | 15080 | 628.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131196 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10933 | 10957 | 15150 | 631.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134835 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9369 | 9393 | 14935 | 622.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129935 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 979 | 1003 | 20790 | 866.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185031 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 966 | 990 | 20920 | 871.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182004 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4710 | 4710 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17784 | 17784 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15080 | 15080 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14884 | 14884 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3139 | 3142 | 2468 | 102.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 173 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3188 | 3212 | 7025 | 292.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62523 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3402 | 3426 | 7635 | 318.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66425 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13200 | 13224 | 14984 | 624.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130361 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10957 | 10981 | 14871 | 619.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132352 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9393 | 9417 | 14781 | 615.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128595 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1003 | 1027 | 20902 | 870.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186028 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 990 | 1014 | 20870 | 869.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181569 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4710 | 4713 | 935 | 38.9583 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17784 | 17787 | 897 | 37.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 63 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15080 | 15082 | 888 | 37 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14884 | 14887 | 939 | 39.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3142 | 3146 | 3006 | 125.25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3212 | 3236 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64080 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3426 | 3450 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60030 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13224 | 13248 | 15416 | 642.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134119 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10981 | 11005 | 15431 | 642.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137336 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9417 | 9441 | 15207 | 633.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132301 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1027 | 1050 | 19641 | 818.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174805 | NO APLICA | 100% | equipo sale por detonacio a las 14:14 horas y ingresa siendo las 14:39 horas
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1014 | 1038 | 20744 | 864.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180473 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4713 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15082 | 15082 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3146 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | equipo a espera de repuesto
2026-03-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3236 | 3260 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64080 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3450 | 3474 | 7209 | 300.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62718 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13248 | 13270 | 13993 | 583.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 121739 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11005 | 11029 | 14294 | 595.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127217 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9441 | 9465 | 14480 | 603.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125976 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1050 | 1074 | 18852 | 785.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167783 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1038 | 1062 | 19640 | 818.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170868 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4713 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15082 | 15092 | 3244 | 135.1667 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 227 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3146 | 3149 | 1950 | 81.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1903 | 282 | 11.75 | 5 | 6 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 20 | NO APLICA | 100% | EQUIPO DISPONIBLE
2026-03-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3260 | 3282 | 6500 | 270.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 57850 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR APERTURA RL A CAUSA DE EVENTO EN MRU CAMPO COSTAYACO
2026-03-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3474 | 3497 | 6557 | 273.2083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 57046 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR APERTURA RL A CAUSA DE EVENTO EN MRU CAMPO COSTAYACO
2026-03-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13270 | 13292 | 13646 | 568.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 113065 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11029 | 11050 | 12915 | 538.125 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 114944 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9465 | 9487 | 13225 | 551.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 115058 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1074 | 1097 | 18241 | 760.0417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 162345 | NO APLICA | 100% | FDL por Detonacion subita.
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1062 | 1086 | 20048 | 835.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174418 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4713 | 4715 | 889 | 37.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15092 | 15095 | 1072 | 44.6667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 75 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3149 | 3150 | 996 | 41.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 70 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1903 | 1910 | 5346 | 222.75 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 374 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3282 | 3306 | 6707 | 279.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59692 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3497 | 3521 | 6710 | 279.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58377 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13292 | 13316 | 15011 | 625.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130596 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11050 | 11074 | 15172 | 632.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135031 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9487 | 9511 | 14915 | 621.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129761 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1097 | 1120 | 19797 | 824.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 176193 | NO APLICA | 100% | EQIPO SALE POR DETONACION
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1086 | 1110 | 19856 | 827.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172747 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4715 | 4724 | 3169 | 132.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 222 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | EQUIPO SE REALIZO MANTENIMIENTO
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14899 | 4299 | 179.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 301 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1910 | 1917 | 5746 | 239.4167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 402 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3306 | 3330 | 7304 | 304.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65006 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3521 | 3545 | 7301 | 304.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63519 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13316 | 13340 | 15665 | 652.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136286 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11074 | 11098 | 15627 | 651.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139080 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9511 | 9535 | 15547 | 647.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135259 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1120 | 1144 | 20626 | 859.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183571 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1110 | 1134 | 20414 | 850.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177602 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4724 | 4729 | 1633 | 68.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 114 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14899 | 14905 | 1687 | 70.2917 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 118 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1917 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3330 | 3354 | 7995 | 333.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71156 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3545 | 3569 | 7994 | 333.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69548 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13340 | 13364 | 15808 | 658.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137530 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11098 | 11122 | 15994 | 666.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142347 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9535 | 9559 | 15839 | 659.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137799 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1144 | 1168 | 20571 | 857.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183082 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1134 | 1158 | 20363 | 848.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177158 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4729 | 4730 | 511 | 21.2917 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17789 | 258 | 10.75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Se realizo mantenimiento preventivo programado
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14905 | 14906 | 474 | 19.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3150 | 3152 | 807 | 33.625 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 113 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1917 | 1919 | 522 | 21.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 73 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3354 | 3378 | 6278 | 261.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55874 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3569 | 3593 | 6275 | 261.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54593 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 450 | 1781 | 1793 | 5107 | 212.7917 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 44431 | NO APLICA | 100% | Se ajusta horometro de jinnan 10 por pruebas en vacio y con banco de carga en tiempo de comisionamiento en campo costayaco
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13364 | 13388 | 15590 | 649.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135633 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11122 | 11146 | 15796 | 658.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140584 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9559 | 9583 | 20332 | 847.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135093 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1168 | 1192 | 20332 | 847.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180954 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1158 | 1182 | 20040 | 835 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174348 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4730 | 4733 | 804 | 33.5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 56 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17789 | 17791 | 608 | 25.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 43 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15097 | 619 | 25.7917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 43 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14906 | 14922 | 5057 | 210.7083 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 354 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3152 | 3158 | 4023 | 167.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 282 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1919 | 1920 | 1483 | 61.7917 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3378 | 3402 | 6467 | 269.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57556 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3593 | 3617 | 6956 | 289.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60517 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1793 | 1817 | 9692 | 403.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84320 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13388 | 13406 | 11359 | 473.2917 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 98823 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11146 | 11170 | 15215 | 633.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135413 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por falla del mixer
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9583 | 9607 | 15301 | 637.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133118 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1192 | 1216 | 18848 | 785.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167747 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1182 | 1206 | 18788 | 782.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 163455 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4733 | 4741 | 2894 | 120.5833 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 203 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17791 | 17799 | 2817 | 117.375 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 197 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15097 | 15105 | 2686 | 111.9167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 188 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14922 | 14930 | 2924 | 121.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 205 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3158 | 3166 | 6548 | 272.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 458 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1920 | 1929 | 5684 | 236.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 398 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3402 | 3426 | 7206 | 300.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64133 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3617 | 3641 | 7206 | 300.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62692 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1817 | 1841 | 9206 | 383.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80092 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13406 | 13430 | 14257 | 594.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124035 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11170 | 11194 | 15562 | 648.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138501 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9607 | 9631 | 15649 | 652.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136146 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1216 | 1240 | 19739 | 822.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175677 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1206 | 1230 | 19977 | 832.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173799 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4741 | 4744 | 849 | 35.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 59 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17799 | 17802 | 866 | 36.0833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 61 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15105 | 15108 | 859 | 35.7917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 60 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14930 | 14933 | 862 | 35.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 60 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3166 | 3168 | 1883 | 78.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 132 | NO APLICA | 100%
1900-01-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1929 | 1931 | 1789 | 74.5417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3426 | 3450 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64053 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3641 | 3665 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62640 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1841 | 1864 | 8687 | 361.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75576 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13430 | 13449 | 11471 | 477.9583 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 99797 | NO APLICA | 100% | sale de linea parada manual por mantenimiento de la MRU
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11194 | 11218 | 16066 | 669.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142987 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9631 | 9652 | 13442 | 560.0833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116945 | NO APLICA | 100% | sale de linea parada manual por mantenimiento de la MRU
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1240 | 1264 | 19243 | 801.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171262 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1230 | 1254 | 19863 | 827.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172808 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4744 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17802 | 17802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15108 | 15108 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14933 | 14933 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3168 | 3172 | 2942 | 122.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 206 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1931 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3450 | 3474 | 7208 | 300.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64151 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3665 | 3689 | 7209 | 300.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62718 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1864 | 1888 | 9515 | 396.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82780 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13449 | 13463 | 8794 | 366.4167 | 14 | 1 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76507 | NO APLICA | 100% | mantenimiento M7
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11218 | 11241 | 15078 | 628.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134194 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9652 | 9675 | 14601 | 608.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127028 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1264 | 1288 | 19721 | 821.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175516 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1254 | 1278 | 19703 | 820.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171416 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4744 | 4745 | 384 | 16 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 27 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17802 | 17803 | 364 | 15.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 25 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15108 | 15109 | 330 | 13.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 23 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14933 | 14934 | 374 | 15.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 26 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3172 | 3184 | 8540 | 355.8333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 598 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1931 | 1933 | 819 | 34.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 57 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3474 | 3498 | 7190 | 299.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63991 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3689 | 3713 | 7201 | 300.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62648 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1888 | 1912 | 9007 | 375.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78360 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13463 | 13487 | 15362 | 640.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133649 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11241 | 11256 | 9670 | 402.9167 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86063 | NO APLICA | 100% | mantenimiento M6
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9675 | 9699 | 15392 | 641.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133910 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1288 | 1312 | 19212 | 800.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170986 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1278 | 1302 | 19160 | 798.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 166692 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4745 | 4749 | 1315 | 54.7917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 92 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17803 | 17807 | 1118 | 46.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 78 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15109 | 15113 | 1280 | 53.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 90 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14934 | 14940 | 1984 | 82.6667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 139 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3184 | 3189 | 3488 | 145.3333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 244 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1933 | 1945 | 8854 | 368.9167 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 620 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3498 | 3522 | 7198 | 299.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64062 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3713 | 3737 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60047 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1912 | 1936 | 8887 | 370.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77316 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13487 | 13505 | 12093 | 503.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105209 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11256 | 11278 | 14074 | 586.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125258 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9699 | 9721 | 14618 | 609.0833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127176 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1312 | 1334 | 18392 | 766.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 163688 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1302 | 1323 | 16058 | 669.0833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139704.6 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4749 | 4753 | 1387 | 57.7917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 97.09 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17807 | 17808 | 560 | 23.3333 | 1 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39.2 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15113 | 15113 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14940 | 14944 | 1437 | 59.875 | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 100.59 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3189 | 3192 | 2826 | 117.75 | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 197.82 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1945 | 1951 | 4509 | 187.875 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 315.63 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3522 | 3546 | 7205 | 300.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64124 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3737 | 3761 | 7181 | 299.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62474 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1936 | 1957 | 8041 | 335.0417 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69956 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13505 | 13522 | 10689 | 445.375 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 92994 | NO APLICA | 100% | salida mantenimiento de chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11278 | 11294 | 10564 | 440.1667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 94020 | NO APLICA | 100% | salida mantenimiento de chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9721 | 9736 | 9805 | 408.5417 | 15 | 2 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85304 | NO APLICA | 100% | salida mantenimiento de chiller y mantenimiento preventivo
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1334 | 1358 | 20559 | 856.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182975 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1323 | 1347 | 20643 | 860.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179594 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4753 | 4764 | 3819 | 159.125 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 267 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17808 | 17814 | 2021 | 84.2083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 141 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15113 | 15120 | 2425 | 101.0417 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 170 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14944 | 14953 | 2892 | 120.5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 202 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3192 | 3201 | 6376 | 265.6667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 446 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1951 | 1960 | 7623 | 317.625 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 534 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3546 | 3570 | 6745 | 281.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60120 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3761 | 3785 | 6755 | 281.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58682 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1957 | 1981 | 9237 | 384.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80362 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13522 | 13545 | 15463 | 644.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134528 | NO APLICA | 100% | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11294 | 11317 | 15354 | 639.75 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136651 | NO APLICA | 100% | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9736 | 9760 | 15583 | 649.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135572 | NO APLICA | 100% | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1358 | 1382 | 20659 | 860.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183865 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1347 | 1371 | 20603 | 858.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179246 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4764 | 4766 | 637 | 26.5417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 45 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17814 | 17817 | 668 | 27.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 47 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15120 | 15122 | 511 | 21.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14953 | 14955 | 860 | 35.8333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 60 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3201 | 3204 | 1921 | 80.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 134 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1960 | 1963 | 1958 | 81.5833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3570 | 3594 | 6000 | 250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53400 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3785 | 3809 | 6000 | 250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52200 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1981 | 2005 | 9134 | 380.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79466 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13545 | 13569 | 15817 | 659.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137608 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11317 | 11341 | 15697 | 654.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139703 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9760 | 9784 | 15754 | 656.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 13760 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1382 | 1406 | 20867 | 869.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185716 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1371 | 1395 | 20872 | 869.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181586 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4766 | 4782 | 5853 | 243.875 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 410 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17817 | 17819 | 728 | 30.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15122 | 15124 | 732 | 30.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14955 | 14958 | 679 | 28.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 48 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3204 | 3207 | 2347 | 97.7917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 164 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1963 | 1965 | 1602 | 66.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 112 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3594 | 3607 | 3601 | 150.0417 | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 32049 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento M1
2026-03-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3809 | 3833 | 7538 | 314.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65581 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2005 | 2029 | 9100 | 379.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79170 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13569 | 13590 | 15817 | 659.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116839 | NO APLICA | 100% | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11341 | 11362 | 15697 | 654.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116067 | NO APLICA | 100% | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9784 | 9805 | 15754 | 656.4167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118451 | NO APLICA | 100% | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1406 | 1430 | 20867 | 869.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177715 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1395 | 1419 | 20872 | 869.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175253 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4782 | 4792 | 5853 | 243.875 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 256 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17819 | 17820 | 728 | 30.3333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 11 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15124 | 15124 | 732 | 30.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14958 | 14967 | 679 | 28.2917 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 236 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3207 | 3213 | 2347 | 97.7917 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 284 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1965 | 1971 | 1602 | 66.75 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 302 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3607 | 3629 | 3601 | 150.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53498 | NO APLICA | 100% | Salida de equipo por salida de portico
2026-03-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3833 | 3855 | 7538 | 314.0833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51165 | NO APLICA | 100% | Salida de equipo por salida de portico
2026-03-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2030 | 2051 | 9100 | 379.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65215 | NO APLICA | 100% | salida de equipo por salida de pozos y oscilacion de energia
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13590 | 13614 | 16102 | 670.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140087 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11362 | 11386 | 15978 | 665.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142204 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9805 | 9829 | 16040 | 668.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139548 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1430 | 1454 | 20789 | 866.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185022 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1419 | 1443 | 20935 | 872.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182135 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4792 | 4800 | 2727 | 113.625 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 191 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17820 | 17822 | 787 | 32.7917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15124 | 15127 | 777 | 32.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14967 | 14970 | 790 | 32.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3213 | 3215 | 1665 | 69.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 117 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1971 | 1973 | 1558 | 64.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3629 | 3653 | 6139 | 255.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54637 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3855 | 3875 | 4513 | 188.0417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39263 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2051 | 2075 | 9265 | 386.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80606 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13614 | 13638 | 15972 | 665.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138956 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11386 | 11410 | 15887 | 661.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141394 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9829 | 9853 | 15941 | 664.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138687 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1454 | 1478 | 21036 | 876.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187220 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1443 | 1467 | 21006 | 875.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182752 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4800 | 4802 | 532 | 22.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 37 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17822 | 17824 | 560 | 23.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15127 | 15128 | 551 | 22.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14970 | 14971 | 494 | 20.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 35 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3215 | 3217 | 1053 | 43.875 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 74 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1973 | 1975 | 959 | 39.9583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 67 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3653 | 3677 | 6012 | 250.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53507 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3875 | 3899 | 6012 | 250.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52304 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2075 | 2099 | 9200 | 383.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80040 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13638 | 13662 | 15975 | 665.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138983 | NO APLICA | 100% | Este equipo opero aproximadamente 40minutos, por eso se muestra KWH generados y consumo de combustible, en apertura del RL
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11410 | 11434 | 15941 | 664.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141875 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9853 | 9877 | 15960 | 665 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138852 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1478 | 1502 | 20914 | 871.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186135 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1467 | 1491 | 20824 | 867.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181169 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 237 | 9.875 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17824 | 17825 | 237 | 9.875 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 17 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15128 | 15129 | 237 | 9.875 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 17 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14971 | 14972 | 263 | 10.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 18 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3217 | 3218 | 1010 | 42.0833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1975 | 1976 | 1007 | 41.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 70 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3677 | 3701 | 6006 | 250.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53453 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3899 | 3923 | 6004 | 250.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52235 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2099 | 2123 | 9189 | 382.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79944 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13662 | 13686 | 16076 | 669.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139861 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11434 | 11458 | 16076 | 669.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143076 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9877 | 9901 | 16075 | 669.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139853 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1502 | 1526 | 21455 | 893.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190950 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1491 | 1515 | 21447 | 893.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186589 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17825 | 17825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15129 | 15129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14972 | 14972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3218 | 3220 | 626 | 26.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 88 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1976 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3701 | 3725 | 5994 | 249.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53347 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3923 | 3947 | 5997 | 249.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52174 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2123 | 2147 | 9301 | 387.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80919 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13686 | 13710 | 16233 | 676.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141227 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11458 | 11482 | 16232 | 676.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144465 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9901 | 9925 | 16241 | 676.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141297 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1526 | 1550 | 21621 | 900.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192427 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1515 | 1539 | 21629 | 901.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188172 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17825 | 17825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15129 | 15129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14972 | 14972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3220 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1976 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3725 | 3749 | 5998 | 249.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53382 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3947 | 3971 | 5999 | 249.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52191 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2147 | 2171 | 8332 | 347.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72488 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13710 | 13728 | 11856 | 494 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 141227 | NO APLICA | 100% | CPW01 parada manual por petición de ccm, petición de CCM, por salida de la MRU fuga de GLP en NGL por sello mecánico.
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11482 | 11501 | 12694 | 528.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 144465 | NO APLICA | 100% | CPW02 parada manual por petición de ccm, petición de CCM, por salida de la MRU fuga de GLP en NGL por sello mecánico.
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9925 | 9944 | 12642 | 526.75 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 141297 | NO APLICA | 100% | CPW03 parada manual por petición de ccm, petición de CCM, por salida de la MRU fuga de GLP en NGL por sello mecánico.
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1550 | 1574 | 21175 | 882.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192427 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1539 | 1563 | 21189 | 882.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188172 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17825 | 17827 | 934 | 38.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15129 | 15132 | 892 | 37.1667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14972 | 14980 | 2824 | 117.6667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 198 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3220 | 3227 | 5318 | 221.5833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 372 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1976 | 1982 | 4494 | 187.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 315 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3749 | 3773 | 7303 | 304.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53382 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3971 | 3995 | 7299 | 304.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52191 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2171 | 2189 | 6466 | 269.4167 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72488 | NO APLICA | 100% | Se realizo mantenimiento preventivo programado
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13728 | 13752 | 14842 | 618.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129125 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11501 | 11525 | 15776 | 657.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140406 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9944 | 9968 | 15778 | 657.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137269 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1574 | 1598 | 20757 | 864.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184737 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1563 | 1587 | 20970 | 873.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182439 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3227 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3773 | 3797 | 8302 | 345.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73888 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3995 | 4019 | 8305 | 346.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72254 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2189 | 2213 | 9113 | 379.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79283 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13752 | 13776 | 15379 | 640.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133797 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11525 | 11549 | 15893 | 662.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141448 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9968 | 9992 | 15896 | 662.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138295 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1598 | 1622 | 20628 | 859.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183589 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1587 | 1611 | 21062 | 877.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183239 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3227 | 3234 | 813 | 33.875 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 399 | NO APLICA | 100% | equipo ingresa por solicitud de ccm en apoyo por mantenimiento de motor Caterpillar
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3797 | 3821 | 7198 | 299.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64062 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4019 | 4043 | 7201 | 300.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62649 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2213 | 2237 | 9170 | 382.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79779 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13776 | 13800 | 15374 | 640.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133754 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11549 | 11573 | 15562 | 648.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138502 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9992 | 10016 | 14939 | 622.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129969 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1622 | 1646 | 20759 | 864.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184755 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1611 | 1635 | 20762 | 865.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180629 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3234 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3821 | 3845 | 7121 | 296.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63377 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4043 | 4067 | 7121 | 296.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61953 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2237 | 2261 | 8976 | 374 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78091 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13800 | 13813 | 8075 | 336.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 70253 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11573 | 11587 | 9615 | 400.625 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 85574 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10016 | 10032 | 10899 | 454.125 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 94821 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1646 | 1662 | 14255 | 593.9583 | 16 | 1 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 126870 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1635 | 1653 | 16047 | 668.625 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 139609 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4809 | 2168 | 90.3333 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17834 | 2203 | 91.7917 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15138 | 2158 | 89.9167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 151 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14989 | 3020 | 125.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 211 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3234 | 3240 | 4815 | 200.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 337 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1993 | 8424 | 351 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 590 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3845 | 3866 | 7282 | 303.4167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 64810 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4067 | 4087 | 6428 | 267.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 55924 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2261 | 2277 | 6517 | 271.5417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 56698 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13813 | 13837 | 15165 | 631.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131935 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11587 | 11611 | 15606 | 650.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138893 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10032 | 10056 | 15623 | 650.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135920 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1662 | 1671 | 7143 | 297.625 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63572 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1653 | 1662 | 8053 | 335.5417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70061 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4809 | 4824 | 5501 | 229.2083 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 385.07 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17834 | 17849 | 5466 | 227.75 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382.62 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15138 | 15153 | 5440 | 226.6667 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 380.8 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14989 | 14992 | 897 | 37.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62.79 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3240 | 3243 | 1860 | 77.5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 130.2 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1993 | 2009 | 12157 | 506.5417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 850.99 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3866 | 3890 | 7209 | 300.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64160 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4087 | 4111 | 7248 | 302 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63057 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2277 | 2301 | 9010 | 375.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78387 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13837 | 13861 | 15657 | 652.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136215 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11611 | 11635 | 15622 | 650.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139035 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10056 | 10080 | 14900 | 620.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129630 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4824 | 4848 | 8662 | 360.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606.34 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17849 | 17873 | 8323 | 346.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 582.61 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15153 | 15168 | 5235 | 218.125 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 366.45 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14992 | 14992 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3243 | 3249 | 4659 | 194.125 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 326.13 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2009 | 2027 | 14554 | 606.4167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1018.78 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3890 | 3914 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64053 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4111 | 4135 | 7152 | 298 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62222 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2301 | 2324 | 8367 | 348.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72792 | NO APLICA | 100% | 09:00 hrs equipo sale de linea parada manual, a causa cambio de la lcv del scrubber 20403 línea de suministro de gas
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13861 | 13885 | 16528 | 688.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143793 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11635 | 11659 | 16327 | 680.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145310 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10080 | 10104 | 16771 | 698.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145907 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 36 | 60 | 22505 | 937.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195793 | NO APLICA | 200%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4848 | 4852 | 942 | 39.25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65.94 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17873 | 17877 | 1569 | 65.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109.83 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15168 | 15170 | 751 | 31.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 52.57 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14992 | 14995 | 920 | 38.3333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64.4 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3249 | 3251 | 1518 | 63.25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106.26 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2027 | 2033 | 4099 | 170.7917 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 286.93 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3914 | 3938 | 7107 | 296.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63252 | NO APLICA | 100% | 14:45:00 hrs Equipo jinan-01 sale de linea parada manual, a causa inyección de química por anular en cyc-19
2026-04-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4135 | 4159 | 7081 | 295.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61604 | NO APLICA | 100% | 14:50:00 hrs Equipo jinan-02 sale de linea parada manual, a causa inyección de química por anular en cyc-19
2026-04-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2324 | 2348 | 9654 | 402.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83989 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13885 | 13899 | 9304 | 387.6667 | 14 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86782 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado MRU
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11659 | 11683 | 15495 | 645.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137905 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10104 | 10127 | 14806 | 616.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128812 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado MRU
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 60 | 84 | 24537 | 1022.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213471 | NO APLICA | 200%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4852 | 4852 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17877 | 17877 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14995 | 14995 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3251 | 3253 | 1707 | 71.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 119.49 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2033 | 2047 | 11365 | 473.5417 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 795.55 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3938 | 3956 | 5513 | 229.7083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49065 | NO APLICA | 100% | 15:45 hrs parada manual equipo Jinan-01 Ajuste setting parámetros de presión, Unidad Hidráulica de Bombeo Mecánico (UHBM) CYC-19.
2026-04-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4159 | 4179 | 6030 | 251.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52461 | NO APLICA | 100% | 15:45 hrs parada manual equipo Jinan-02 Ajuste setting parámetros de presión, Unidad Hidráulica de Bombeo Mecánico (UHBM) CYC-19.
2026-04-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2348 | 2372 | 9803 | 408.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85286 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13899 | 13923 | 16042 | 668.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139565.4 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11683 | 11707 | 16454 | 685.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 146440.6 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10127 | 10151 | 15921 | 663.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138512.7 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 84 | 108 | 24715 | 1029.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 215020 | NO APLICA | 200%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4852 | 4854 | 561 | 23.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17877 | 17879 | 512 | 21.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15170 | 15172 | 538 | 22.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14995 | 14996 | 566 | 23.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 40 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3253 | 3255 | 1368 | 57 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 96 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2047 | 2049 | 1228 | 51.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 86 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3956 | 3980 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64071 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4179 | 4203 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62657 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2372 | 2396 | 9477 | 394.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82449 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13923 | 13947 | 15711 | 654.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136685 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11707 | 11731 | 16211 | 675.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144277 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10151 | 10175 | 15852 | 660.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137912 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1673 | 1158 | 48.25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 10306 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1669 | 5262 | 219.25 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45779 | NO APLICA | 100% | 17:50:00 HRS Equpo CPW-05 ingresa en linea con 1000 KW.
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 108 | 132 | 24724 | 1030.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 215098 | NO APLICA | 200%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4854 | 4858 | 1442 | 60.0833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 101 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17879 | 17883 | 1499 | 62.4583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 105 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15172 | 15176 | 1545 | 64.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 108 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14996 | 15001 | 1556 | 64.8333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3255 | 3259 | 3245 | 135.2083 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 227 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2049 | 2054 | 3969 | 165.375 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 278 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3980 | 4004 | 7219 | 300.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64249 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4203 | 4227 | 7195 | 299.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62596 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2396 | 2420 | 9374 | 390.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81553 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13947 | 13971 | 15073 | 628.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131135 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11731 | 11755 | 15467 | 644.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137656 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10175 | 10199 | 14830 | 617.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129021 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1673 | 1696 | 17967 | 748.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159906 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1669 | 1693 | 21291 | 887.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185231 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 132 | 156 | 18745 | 781.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 163081 | NO APLICA | 200%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4858 | 4858 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17883 | 17883 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15176 | 15176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15001 | 15001 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3259 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2054 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4004 | 4028 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64097 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4227 | 4251 | 7203 | 300.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62666 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2420 | 2443 | 8731 | 363.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75959 | NO APLICA | 100% | 26:26:00 hrs En coordinación con CCM, se procede al apagado manual del equipo JINAN-10, por caída de presión de gas costayco 9 PSI, a causa condiciones climática
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13971 | 13995 | 15125 | 630.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131588 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11755 | 11779 | 15489 | 645.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137582 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10199 | 10223 | 15664 | 652.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136277 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1696 | 1720 | 20758 | 864.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184746 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1693 | 1710 | 14156 | 589.8333 | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123157 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por daño en valvula telle al momento de ingreso toca volver a configurar curva de gas en el equipo, cambio de valvula telle
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 156 | 176 | 15887 | 661.9583 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138217 | NO APLICA | 200% | sale por maniobra en cambio de gas MQT a gas MRU, al momento de ingreso se evidencia que los datos del AVR estan desconfigurados y se procede a reconfigurar datos de AVR y volver a configurar curva de gas en el equipo
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4858 | 4861 | 872 | 36.3333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 61 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17883 | 17886 | 915 | 38.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15176 | 15179 | 928 | 38.6667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15001 | 15003 | 930 | 38.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3259 | 3268 | 6833 | 284.7083 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 478 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2054 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4028 | 4052 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64053 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4251 | 4275 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62614 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2444 | 2451 | 2630 | 109.5833 | 7 | 8 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 22881 | NO APLICA | 100% | equipo sale por mantenimiento preventivo y cambio de culatas.
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13995 | 14019 | 15342 | 639.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133475 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11779 | 11803 | 15599 | 649.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138831 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10223 | 10247 | 15672 | 653 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136346 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1720 | 1744 | 20856 | 869 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185618 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1710 | 1734 | 20806 | 866.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181012 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 176 | 200 | 20733 | 863.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180377 | NO APLICA | 200%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4861 | 4866 | 1947 | 81.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 136 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17886 | 17891 | 1952 | 81.3333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15179 | 15184 | 1930 | 80.4167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 135 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15003 | 15009 | 1822 | 75.9167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 128 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3268 | 3274 | 4162 | 173.4167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 291 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2054 | 2059 | 4193 | 174.7083 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 294 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4052 | 4076 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64071 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4275 | 4299 | 7206 | 300.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62692 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2451 | 2469 | 7157 | 298.2083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62266 | NO APLICA | 100% | EQUIPO EN StandBy por baja presion en gas CYC
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14019 | 14043 | 15782 | 657.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137303 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11803 | 11827 | 15890 | 662.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141421 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10247 | 10271 | 15639 | 651.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136059 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1744 | 1768 | 20983 | 874.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186749 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1734 | 1758 | 20990 | 874.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182613 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 200 | 221 | 16262 | 677.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141479 | NO APLICA | 100% | FDL, equipo G56 para realizar pruebas de carga con gas tratado MRU
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4866 | 4879 | 4406 | 183.5833 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 308 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17891 | 17891 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15184 | 15184 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15009 | 15009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3274 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2059 | 2067 | 5597 | 233.2083 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 392 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4077 | 4088 | 3628 | 151.1667 | 11 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 32289 | NO APLICA | 100% | FDL equipo Jinan-01 para mantenimiento preventivo
2026-04-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4299 | 4323 | 7657 | 319.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66616 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2469 | 2492 | 8590 | 357.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74733 | NO APLICA | 100% | FDL equipo Jinan-10, por solicitud del CCM, por baja presion del gas Costayaco
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14043 | 14060 | 12075 | 503.125 | 17 | 5 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105053 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por Mantenimiento de la MRU por 5 horas, al momento de ingresar falla en control de velocidad del motor lo cual duro 2 horas el mantenimiento de este
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11827 | 11848 | 13541 | 564.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 120515 | NO APLICA | 100% | equipo sale de linea por mantenimiento de MRU
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10270 | 10291 | 13499 | 562.4583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 117441 | NO APLICA | 100% | equipo sale de linea por mantenimiento de MRU
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1768 | 1792 | 21062 | 877.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187452 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1758 | 1782 | 20959 | 873.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182343 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 221 | 245 | 19479 | 811.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169467 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4879 | 4882 | 1012 | 42.1667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17891 | 17894 | 1006 | 41.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 70 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15184 | 15187 | 799 | 33.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 56 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15009 | 15012 | 957 | 39.875 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 67 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3274 | 3281 | 5454 | 227.25 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2067 | 2076 | 6226 | 259.4167 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 436 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4088 | 4112 | 7208 | 300.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64151 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4323 | 4347 | 7203 | 300.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62666 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2492 | 2513 | 8351 | 347.9583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72654 | NO APLICA | 100% | FDL Jinan-10 por caida de presion de gas Costayaco, queda Disponible
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14060 | 14084 | 15855 | 660.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137939 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11848 | 11872 | 15516 | 646.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138092 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10291 | 10315 | 15353 | 639.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133571 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1792 | 1816 | 21145 | 881.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188191 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1782 | 1806 | 21133 | 880.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183857 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 245 | 269 | 16934 | 705.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 147326 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4882 | 4890 | 2917 | 121.5417 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 204 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15012 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3281 | 3282 | 318 | 13.25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 22 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2076 | 2077 | 407 | 16.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 28 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4112 | 4135 | 7829 | 326.2083 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69678 | NO APLICA | 100% | Equipo sale de linea por un mantenimiento preventivo
2026-04-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4347 | 4365 | 5712 | 238 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49694 | NO APLICA | 100% | Equipo sale de linea por mantenimiento preventivo ya programado
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2513 | 2537 | 9160 | 381.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79692 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14084 | 14108 | 15942 | 664.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138695 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11872 | 11896 | 15821 | 659.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140807 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10315 | 10339 | 15717 | 654.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136738 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1816 | 1840 | 20347 | 847.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181088 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1806 | 1830 | 20340 | 847.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 176958 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 269 | 291 | 16524 | 688.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143759 | NO APLICA | 100% | FDL-CPW06, a solicitud del CCM, por caida de presion gas Moqueta, necesitan presion para mover bombas GLP
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15012 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3282 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2077 | 2079 | 1630 | 67.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 114 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4135 | 4159 | 8396 | 349.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74724 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4365 | 4389 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73063 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2537 | 2561 | 9418 | 392.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81937 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14108 | 14132 | 15659 | 652.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136233 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11896 | 11920 | 15656 | 652.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139338 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10339 | 10363 | 15066 | 627.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131074 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1840 | 1859 | 16062 | 669.25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142952 | NO APLICA | 100% | FDL equipos J420 por orden del CCM, maniobras en aplicación de contrarestantes de H2S en linea de Moqueta
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1830 | 1850 | 15840 | 660 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137808 | NO APLICA | 100% | FDL equipos J420 por orden del CCM, maniobras en aplicación de contrarestantes de H2S en linea de Moqueta
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 291 | 315 | 17591 | 732.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 153042 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15012 | 15025 | 4599 | 191.625 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 322 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3282 | 3287 | 4371 | 182.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 306 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2079 | 2086 | 5123 | 213.4583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 359 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4159 | 4170 | 3826 | 159.4167 | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 34051 | NO APLICA | 100% | Equipo Jinan sale de línea por evento de detonación en cilindro.Durante la inspección se evidencian trazas de condensado en el manifold de admisión, indicando posible ingreso de humedad al sistema de combustión.Se determina que, previo a cualquier intento de rearranque, es necesaria una revisión mecánica integral del equipo para evaluar el estado de los componentes internos posterior al evento.Equipo queda fuera de servicio hasta completar inspección y corrección de la causa raíz asociada a la presencia de condensado en la admisión
2026-04-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4389 | 4413 | 8442 | 351.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73445 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2561 | 2585 | 9378 | 390.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81589 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14132 | 14156 | 15934 | 663.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138617 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11920 | 11944 | 15933 | 663.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141813 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10363 | 10387 | 15912 | 663 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138434 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1859 | 1883 | 21073 | 878.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187550 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1850 | 1874 | 20198 | 841.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175723 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 315 | 339 | 19649 | 818.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170946 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15025 | 15025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3287 | 3287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2086 | 2087 | 529 | 22.0417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 37 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4170 | 4194 | 8210 | 342.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73069 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4413 | 4437 | 8212 | 342.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71444 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2585 | 2608 | 8855 | 368.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 77039 | NO APLICA | 100% | Por solicitud del CCM, sale de linea por caida de presion del gas Costayaco.// equipo trabajo durante 40 minutos
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14156 | 14180 | 15272 | 636.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137158 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11944 | 11968 | 15411 | 642.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132866 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10387 | 10411 | 15246 | 635.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132640 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1883 | 1907 | 20728 | 863.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184479 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1874 | 1898 | 19784 | 824.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171121 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 339 | 362 | 21295 | 887.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 185267 | NO APLICA | 100% | Por solicitud del CCM, sale de linea para cambiar de suministro de gas Moqueta a gas tratado MRU. // equipo trabajo durante 47 minutos
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15189 | 681 | 28.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 48 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15025 | 15027 | 682 | 28.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 48 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3287 | 3289 | 1398 | 58.25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 98 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2087 | 2090 | 2227 | 92.7917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 156 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4194 | 4218 | 7421 | 309.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66047 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4437 | 4461 | 7396 | 308.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64345 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2608 | 2632 | 9181 | 382.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79875 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14180 | 14197 | 10951 | 456.2917 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 95274 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11968 | 11992 | 14865 | 619.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132299 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10411 | 10435 | 13659 | 569.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118833 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1907 | 1931 | 19851 | 827.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 176674 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1898 | 1922 | 18193 | 758.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158279 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 362 | 382 | 16326 | 680.25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | GAS | NO APLICA | 142036 | NO APLICA | 100% | una parada externa para cambio de suministro de gas tratado a gas Moqueta //
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4896 | 2054 | 85.5833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 144 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17900 | 2103 | 87.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 147 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15189 | 15189 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15027 | 15031 | 1606 | 66.9167 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 112 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3289 | 3292 | 1561 | 65.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2090 | 2094 | 2840 | 118.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 199 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4218 | 4242 | 7673 | 319.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68290 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4461 | 4485 | 7673 | 319.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66755 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2632 | 2654 | 8560 | 356.6667 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142036 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14197 | 14218 | 12988 | 541.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 112996 | NO APLICA | 100% | una parada por mantenimiento semanal MRU // una parada por salida de linea del CHILLER
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11992 | 12014 | 14386 | 599.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128035 | NO APLICA | 100% | Una parada externa por cambio de suministro de gas, una parada por salida de linea del CHILLER
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10435 | 10456 | 10228 | 426.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 88984 | NO APLICA | 100% | una parada por mantenimiento semanal MRU // una parada por salida de linea del CHILLER
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1931 | 1955 | 21091 | 878.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187710 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1922 | 1946 | 19880 | 828.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172956 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 382 | 394 | 8669 | 361.2083 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 75420 | NO APLICA | 100% | parada por cambio de bomba HT
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4896 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17900 | 17901 | 185 | 7.7083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 13 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15189 | 15197 | 2873 | 119.7083 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 201 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15031 | 15036 | 1759 | 73.2917 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 123 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3292 | 3294 | 1393 | 58.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 98 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2094 | 2106 | 8576 | 357.3333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 600 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4242 | 4266 | 8374 | 348.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74529 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4485 | 4509 | 8375 | 348.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72863 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2654 | 2678 | 9415 | 392.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81911 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14218 | 14242 | 16143 | 672.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140444 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12014 | 12038 | 16040 | 668.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142756 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10456 | 10480 | 15711 | 654.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136686 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1955 | 1976 | 17693 | 737.2083 | 21 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | GAS | NO APLICA | 157468 | NO APLICA | 100% | FDL por caida subita de presion del gas Moqueta // lecturas erroneas en parametro del motor
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1946 | 1969 | 20231 | 842.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 176010 | NO APLICA | 100% | FDL por caida subita de presion del gas Moqueta
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 394 | 416 | 18562 | 773.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 161489 | NO APLICA | 100% | FDL por caida subita de presion del gas Moqueta
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4896 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17901 | 17901 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15197 | 15203 | 2176 | 90.6667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15036 | 15036 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3294 | 3295 | 920 | 38.3333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2106 | 2112 | 4310 | 179.5833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 302 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4266 | 4290 | 8441 | 351.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75125 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4509 | 4533 | 8439 | 351.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73419 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2678 | 2697 | 6777 | 282.375 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 58960 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion del gas
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14242 | 14266 | 16320 | 680 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141984 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12038 | 12062 | 16397 | 683.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145933 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10480 | 10504 | 15499 | 645.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134841 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1976 | 2000 | 21585 | 899.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192107 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1969 | 1993 | 20841 | 868.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181317 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 416 | 440 | 24575 | 1023.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213803 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4896 | 4906 | 3701 | 154.2083 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 259 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17901 | 17902 | 487 | 20.2917 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 34 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15036 | 15036 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3295 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4290 | 4314 | 7353 | 306.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65442 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4533 | 4557 | 7356 | 306.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63997 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2697 | 2707 | 3325 | 138.5417 | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 28928 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento Preventivo
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14266 | 14290 | 16276 | 678.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141601 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12062 | 12086 | 16278 | 678.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144874 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10504 | 10528 | 15888 | 662 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138226 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2000 | 2024 | 20385 | 849.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181427 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1993 | 2016 | 20135 | 838.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 175175 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion de gas Moqueta, disponible una hora
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 440 | 463 | 21590 | 899.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 187833 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion de gas Moqueta, disponible una hora
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15036 | 15039 | 1015 | 42.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3295 | 3296 | 772 | 32.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4314 | 4338 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64098 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4557 | 4581 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62649 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2707 | 2728 | 7613 | 317.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 66233 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion de gas Costayaco. Disponible tres horas.
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14290 | 14314 | 16258 | 677.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141444 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12086 | 12110 | 16261 | 677.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144722 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10528 | 10551 | 15980 | 665.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139026 | NO APLICA | 100% | FDL por detonacion tiempo de salida 10 minutos
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2024 | 2048 | 21371 | 890.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190201 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2016 | 2040 | 21430 | 892.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186441 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 463 | 487 | 21723 | 905.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188990 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4338 | 4359 | 6277 | 261.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55865.3 | NO APLICA | 100% | 20:53:00 hrs equipo Jinan-01, por detonación a causa caída de presión de gas.
2026-05-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4581 | 4605 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62631.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2728 | 2748 | 7723 | 321.7917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67190.1 | NO APLICA | 100% | 9:56 a 14:05 Se deja equipo jinan 10 en stand by por baja presion de gas a peticion de el cliente
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14314 | 14338 | 16261 | 677.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141470 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12110 | 12134 | 16259 | 677.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144705 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10551 | 10575 | 16000 | 666.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139200 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2048 | 2072 | 20009 | 833.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178080 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2040 | 2064 | 21515 | 896.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187180 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 487 | 511 | 23520 | 980 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204624 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4359 | 4373 | 3983 | 165.9583 | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 35448 | NO APLICA | 100% | 18:00:00 hrs equipo jinan-01 ingresa en sinconiso con 300 kw. Mantenimiento correctivo
2026-05-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4605 | 4629 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62657 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2748 | 2767 | 7450 | 310.4167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64815 | NO APLICA | 100% | STB por baja presin de gas linea CYC
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14338 | 14362 | 16332 | 680.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142088 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12134 | 12158 | 16254 | 677.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144660 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10575 | 10599 | 14922 | 621.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129821 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2072 | 2096 | 21435 | 893.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190771 | NO APLICA | 100% | 05:24:00 hrs se deslastra 250 kw, equipo cpw-06, a causa caída de presión de gas MQT, 105 PSI. Equipo operando con 800 kw.
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2064 | 2088 | 21644 | 901.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188302 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 511 | 534 | 21907 | 912.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190590 | NO APLICA | 100% | En coordinacion con operador de CCM sale de linea equipo CPW06 para configuracion de tarjeta AVR 13 minutos
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4373 | 4397 | 6540 | 272.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58206 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4629 | 4651 | 5864 | 244.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51016 | NO APLICA | 100% | 14:30:00 hrs a Salida de equipo Jinan02 de campo vonu por peticion de el cliente producto de mantenimiento de pozo cyc 19,16:30:00 hrs equipo ingresa en linea.
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2767 | 2786 | 7324 | 305.1667 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63718 | NO APLICA | 100% | 05:35:00 hrs en coordinación con CCM sale de línea equipo JINAN-10 parada manual, por caída de presión de gas CYC, equipo en stand by disponible mientras se recuperan presiones de gas. 10.50.00 HRS Ingresa en linea jinan 10 a peticion de el cliente recuperacion de gas cyc 23 psi
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14362 | 14379 | 10913 | 454.7083 | 17 | 2 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 94943 | NO APLICA | 100% | STB por mantenimiento enn MRU 3 horas Al momento de encender el equipo presenta salida por sobrevelocidad se revisa mixer se realiza calibracion de la misma y calibracion de la mezclacon ayuda de personal de control
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12158 | 12179 | 13655 | 568.9583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121529 | NO APLICA | 100% | STB por mantenimiento enn MRU 3 horas
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10599 | 10620 | 13729 | 572.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119442 | NO APLICA | 100% | STB por mantenimiento enn MRU 3 horas
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2096 | 2118 | 20095 | 837.2917 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178845 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2088 | 2111 | 20397 | 849.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177453 | NO APLICA | 100% | Salida por detonacion 15 min
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 534 | 558 | 24074 | 1003.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 209443 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15043 | 1497 | 62.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104.79 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2116 | 3097 | 129.0417 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 216.79 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4397 | 4421 | 7077 | 294.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62985 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4651 | 4675 | 7042 | 293.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58655 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2786 | 2803 | 5611 | 233.7917 | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 48815 | NO APLICA | 100% | 07:40 sale el equipo jinan 10 por detonación, equipo de mantenimiento realiza revisión de calibración de válvulas, bujías y estado mecánico de el equipo ingresando en línea 10:40 am,
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14380 | 14404 | 16205 | 675.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140983 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12179 | 12203 | 16195 | 674.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144135 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10620 | 10644 | 16200 | 675 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140940 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2118 | 2142 | 21555 | 898.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191839 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2111 | 2135 | 21228 | 884.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184683 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 558 | 582 | 23539 | 980.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204789 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15043 | 15048 | 1543 | 64.2917 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 108 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4421 | 4441 | 5213 | 217.2083 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46395 | NO APLICA | 100% | STB a peticion de operador de CCM por revision en lineas y tierras de campo vonu por empresa externa se suspenden pruebas por fuertes lluvias
2026-05-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4675 | 4695 | 5262 | 219.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45779 | NO APLICA | 100% | STB a peticion de operador de CCM por revision en lineas y tierras de campo vonu por empresa externa se suspenden pruebas por fuertes lluvias
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2803 | 2823 | 6602 | 275.0833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57437 | NO APLICA | 100% | STB sale de linea or caida de presion CYC a peticion de operador de CCM
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14404 | 14428 | 15625 | 651.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131117 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12203 | 12227 | 15483 | 645.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137798 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10644 | 10668 | 15637 | 651.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136041 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2142 | 2166 | 21041 | 876.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187264 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2135 | 2159 | 20987 | 874.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182586 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 582 | 606 | 24161 | 1006.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 210200 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15048 | 15048 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4441 | 4465 | 7499 | 312.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66741 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4695 | 4707 | 3272 | 136.3333 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 28466 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2823 | 2843 | 6923 | 288.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60230 | NO APLICA | 100% | STB sale de linea or caida de presion CYC a peticion de operador de CCM
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14428 | 14452 | 15731 | 655.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131082.9 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12227 | 12251 | 15741 | 655.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140094.9 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10668 | 10692 | 15723 | 655.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136790.1 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2166 | 2190 | 21007 | 875.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186962.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2159 | 2183 | 21005 | 875.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182743.5 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 606 | 630 | 23937 | 997.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 208251.9 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15048 | 15058 | 3559 | 148.2917 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 249 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4465 | 4484 | 5150 | 214.5833 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45835 | NO APLICA | 100% | 19:23 equipo jinan-01 sale de linea por baja presión se asume carga con equipo jinan-02
2026-05-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4707 | 4729 | 5946 | 247.75 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49764 | NO APLICA | 100% | 01:30:00 hrs Se finaliza mantenimiento correctivo del equipo JINAN-02.
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2843 | 2865 | 7398 | 308.25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64362.6 | NO APLICA | 100% | 21:24 equipo jinan-10 sale a petición de CCM baja presión de gas linea CYC
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14452 | 14476 | 15630 | 651.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135981 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12251 | 12275 | 15514 | 646.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138075 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10692 | 10716 | 15553 | 648.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135311 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2190 | 2214 | 21112 | 879.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187896 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2183 | 2207 | 21094 | 878.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183517 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 630 | 654 | 22956 | 956.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 199751 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4907 | 156 | 6.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 11 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17904 | 230 | 9.5833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 32 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15058 | 15063 | 386 | 16.0833 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 135 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3298 | 773 | 32.2083 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 108 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2118 | 620 | 25.8333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 87 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4484 | 4498 | 4058 | 169.0833 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 36116 | NO APLICA | 100% | STB por baja resion de gas entrada campo VONU a peticion de operador
2026-05-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4729 | 4746 | 5416 | 225.6667 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47119 | NO APLICA | 100% | 17:00 STB por baja resion de gas entrada campo VONU a peticion de operador
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2865 | 2885 | 6539 | 272.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56889 | NO APLICA | 100% | Baja presion de Gas queda en stan by por peticion de el clinte
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14476 | 14500 | 16021 | 667.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140985 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12275 | 12299 | 16024 | 667.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141011 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10716 | 10740 | 15826 | 659.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139565 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2214 | 2238 | 21055 | 877.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186041 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2207 | 2231 | 21141 | 880.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186051 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 654 | 678 | 23225 | 967.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204380 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4907 | 4907 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17904 | 17921 | 5972 | 248.8333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 418 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15209 | 1809 | 75.375 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 127 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15063 | 15076 | 4401 | 183.375 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 308 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3298 | 3301 | 2230 | 92.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 156 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2118 | 2121 | 2063 | 85.9583 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 144 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4498 | 4522 | 7133 | 297.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se presenta baja presion de gas en camo vonu 8 psi por lo tanto se mantiene en 250 KW
2026-05-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Baja presion de gas STB campo vonu
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2885 | 2900 | 4755 | 198.125 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se realiza calibracion de el equipo , revisiom de bobinas y bujjias , sensor pick up ingresa en carga base con 350 KW
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14500 | 14524 | 14782 | 615.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130182 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12299 | 12323 | 15428 | 642.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135776 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10740 | 10764 | 15099 | 629.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135776 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2238 | 2262 | 19931 | 830.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170779 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2231 | 2255 | 19409 | 808.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170779 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 678 | 702 | 23380 | 974.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205744 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4907 | 4914 | 2546 | 106.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 178 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17921 | 17940 | 6621 | 275.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 463 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15209 | 15217 | 2350 | 97.9167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 165 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15076 | 15083 | 2786 | 116.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 195 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3301 | 3309 | 6133 | 255.5417 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 429 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2121 | 2128 | 6002 | 250.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 420 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4522 | 4546 | 6612 | 275.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 35000 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2900 | 2914 | 4684 | 195.1667 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se realiza cambio de culata #12 Se presenta baja presion de gas CYC lo que provoca altas detonaciones en el equipo y se presenta bajas temperaturas en el gas 68 F
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14524 | 14546 | 14552 | 606.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 140983 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12323 | 12347 | 15406 | 641.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144135 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10764 | 10786 | 14268 | 594.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 140940 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2262 | 2269 | 6405 | 266.875 | 7 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191839 | NO APLICA | 100% | Se realiza cambio de camisa por fractura , cambio de aceite por containacion con refrigerante
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2255 | 2279 | 19934 | 830.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184683 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 702 | 726 | 22497 | 937.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204789 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4914 | 4916 | 919 | 38.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17940 | 17957 | 6213 | 258.875 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 435 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15217 | 15217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15083 | 15102 | 3993 | 166.375 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 280 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3309 | 3318 | 7140 | 297.5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 500 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2128 | 2139 | 8651 | 360.4583 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4546 | 4570 | 6836 | 284.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46395 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45779 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2914 | 2924 | 2491 | 103.7917 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57437 | NO APLICA | 100% | Equipo presenta salidas por baja presion de gas durante la madrugada y la noche y presenta shoutdown po bajo voltaje de baterias
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14546 | 14570 | 16274 | 678.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143211 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12347 | 12371 | 16276 | 678.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143229 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10786 | 10810 | 16203 | 675.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142586 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2269 | 2288 | 14082 | 586.75 | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 123921 | NO APLICA | 100% | Se realiza cambio de camisa por fractura , cambio de aceite por containacion con refrigerante // se realiza inspeccion de camisa y piston reemplazados del cilindro 11
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2279 | 2300 | 17504 | 729.3333 | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 154035 | NO APLICA | 100% | Se realiza inspeccion del cilindro #20, el cual presentaba altas vibraciones, se realiza calibracion
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 726 | 750 | 22370 | 932.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 196856 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4916 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17957 | 17981 | 8587 | 357.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 601 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15217 | 15217 | 755 | 31.4583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15102 | 15102 | 2638 | 109.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3318 | 3319 | 1211 | 50.4583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 85 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2139 | 2152 | 9980 | 415.8333 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 699 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4570 | 4594 | 6936 | 289 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 6936 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2924 | 2948 | 7054 | 293.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62075 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14570 | 14589 | 11854 | 493.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 104315 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas tratado MRU // mantenimiento trimestral turbina
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12371 | 12395 | 14448 | 602 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127142 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10810 | 10833 | 14291 | 595.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 125760 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas tratado MRU // mantenimiento trimestral turbina
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2288 | 2312 | 20830 | 867.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183304 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2300 | 2324 | 19533 | 813.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171890 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 750 | 774 | 22799 | 949.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200631 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4916 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17981 | 17984 | 1196 | 49.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 84 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15217 | 15218 | 11 | 0.45833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15102 | 15107 | 1766 | 73.5833 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 124 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3319 | 3334 | 11152 | 464.6667 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 781 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2152 | 2166 | 10606 | 441.9167 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 742 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4594 | 4618 | 6700 | 279.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58960 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2948 | 2966 | 6239 | 259.9583 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 54903 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas Costayaco.
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14589 | 14613 | 16179 | 674.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142375 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12395 | 12419 | 16016 | 667.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140941 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10833 | 10857 | 15979 | 665.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140615 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2312 | 2336 | 21062 | 877.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185345 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2324 | 2348 | 20376 | 849 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179309 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 774 | 798 | 23310 | 971.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205128 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4916 | 4920 | 1284 | 53.5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 90 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17984 | 18004 | 6939 | 289.125 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 486 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15218 | 15221 | 1170 | 48.75 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 82 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15107 | 15117 | 2819 | 117.4583 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 197 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3334 | 3336 | 2149 | 89.5417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 150 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2166 | 2170 | 2971 | 123.7917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 208 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4618 | 4641 | 7935 | 330.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 69828 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2966 | 2985 | 6189 | 257.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 54463 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas Costayaco.
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14613 | 14636 | 15323 | 638.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 134842 | NO APLICA | 100% | 16:15 Apertura RL por vector shift - FDL SI por proteccion de frecuencia - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12419 | 12443 | 15284 | 636.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134449 | NO APLICA | 100% | 16:15 Apertura RL por vector shift - FDL SI por proteccion de frecuencia - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10857 | 10880 | 15348 | 639.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 135062 | NO APLICA | 100% | 16:15 Apertura RL por vector shift - FDL SI por proteccion de frecuencia - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2336 | 2360 | 21124 | 880.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185891 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2348 | 2372 | 20676 | 861.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181949 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 798 | 822 | 23624 | 984.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 207891 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4920 | 4920 | 99 | 4.125 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3336 | 3340 | 2690 | 112.0833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 188 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4641 | 4665 | 8987 | 374.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79086 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2985 | 3008 | 7629 | 317.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 67135 | NO APLICA | 100% | 10:20:00 hrs se coordina el apagado manual del equipo JINAN-10, por cambio de filtro en la VRU por alta presión de lubricante.
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14636 | 14660 | 16421 | 684.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144505 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12443 | 12467 | 16273 | 678.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143202 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10880 | 10904 | 16382 | 682.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144162 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2360 | 2384 | 19848 | 827 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174662 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2372 | 2396 | 21553 | 898.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189666 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 822 | 846 | 23318 | 971.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205198 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4665 | 4675 | 3782 | 157.5833 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 33282 | NO APLICA | 100% | en coordinación con CCM se realiza rotación de equipos campo Vonu, 09:48:00 hrs ingresa en línea equipo JINAN-02, 09:54:00 hrs Sale de línea parada manual equipo JINAN-01 sin novedad alguna.
2026-05-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4761 | 5650 | 235.4167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49720 | NO APLICA | 100% | en coordinación con CCM se realiza rotación de equipos campo Vonu, 09:48:00 hrs ingresa en línea equipo JINAN-02, 09:54:00 hrs Sale de línea parada manual equipo JINAN-01 sin novedad alguna.
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3008 | 3032 | 8618 | 359.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75838 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14660 | 14684 | 16451 | 685.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144769 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12467 | 12491 | 16448 | 685.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144742 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10904 | 10928 | 16449 | 685.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144751 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2384 | 2408 | 22825 | 951.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200860 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2396 | 2420 | 21434 | 893.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188619 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 846 | 870 | 22902 | 954.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 201538 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4920 | 4925 | 1688 | 70.3333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 118 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4675 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4761 | 4785 | 9452 | 393.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83177 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3032 | 3051 | 6635 | 276.4583 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 58388 | NO APLICA | 100% | Se realiza parada manual del equipo JINAN-10, a causa caída de presión de gas CYC
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14684 | 14698 | 8791 | 366.2917 | 14 | 6 | 4 | 0 | 24 | 6 | 1 | GAS | NO APLICA | 77361 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU // Revision falla de sincronismo
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12491 | 12510 | 13166 | 548.5833 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 115861 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10928 | 10949 | 13750 | 572.9167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 121000 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU // Pasa a operar con gas Moqueta
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2408 | 2430 | 20017 | 834.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 176150 | NO APLICA | 100% | realizando Cableado de arranque en negro y cableado de control y comunicaciones para el equipo CPW-07.
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2420 | 2444 | 20818 | 867.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183198 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 870 | 894 | 21918 | 913.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192878 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15222 | 77 | 3.2083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 5 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15119 | 731 | 30.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3340 | 3346 | 4828 | 201.1667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 338 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2181 | 9139 | 380.7917 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 640 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4675 | 4681 | 2287 | 95.2917 | 6 | 10 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 20126 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu // mantenimiento preventivo programado
2026-05-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4785 | 4802 | 5725 | 238.5417 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50380 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3051 | 3075 | 8296 | 345.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73005 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14698 | 14722 | 16029 | 667.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141055 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12510 | 12534 | 16307 | 679.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143501 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10949 | 10973 | 16003 | 666.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149001 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2430 | 2454 | 14069 | 586.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175578 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2444 | 2468 | 20753 | 864.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182626 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 894 | 909 | 12985 | 541.0417 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 114268 | NO APLICA | 100% | 9:30 Inicia manetnimiento preventivo M1 CPW-06
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15119 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2181 | 2192 | 8333 | 347.2083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 583 | NO APLICA | 100% | 9:25 ingresa en linea en respaldo por equipo CPW -06 por mantenimiento M1
2026-05-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4681 | 4700 | 7722 | 321.75 | 19 | 5 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 8:40 a 13:20 en stanby por trabajos de la empresa SEIP
2026-05-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82163 | NO APLICA | 100% | equipo en stanby por baja presion de gas
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3075 | 3098 | 8042 | 335.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74625 | NO APLICA | 100% | 19:13:00 hrs se coordina con CCM la extracción de línea equipo JINAN-10 por caída de presión de gas CYC 10 PSI, equipo en stand by disponible. 20:29:00 hrs se coordina con CCM el ingreso en línea equipo JINAN-10, se estabiliza presión de gas CYC.
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14722 | 14746 | 16365 | 681.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144012 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12534 | 12558 | 15676 | 653.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137948 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10973 | 10997 | 16370 | 682.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142419 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2454 | 2474 | 9563 | 398.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 149953 | NO APLICA | 100% | en coordinación con CCM se realiza rotación de equipos, 19:48:00 hrs sale de línea cpw-04 parada manual, 20:16:00 hrs ingresa en línea cpw-06. parada externa solicitud CCM baja presion MQT
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2468 | 2492 | 20201 | 841.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177768 | NO APLICA | 100% | Se suspende mantenimiento para el dia siguiente por fuertes lluvias.
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 909 | 928 | 16870 | 702.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 148456 | NO APLICA | 100% | salida 14:40 parada externa solicitud CCM baja presion MQT
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15119 | 15126 | 2647 | 110.2917 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 185.29 | NO APLICA | 100% | 19:35:09 hrs equipo Diesel Copower G101V ingresa en línea como respaldo por salida equipo JINAN-10.
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2192 | 2202 | 7449 | 310.375 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 521.43 | NO APLICA | 100% | 11:50 ingresa en linea por paso de la turbina a diesel se respalda con generacion diesel
2026-05-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4700 | 4724 | 9602 | 400.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85457 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3098 | 3115 | 6052 | 252.1667 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 52652 | NO APLICA | 100% | 19:33:00 HRS sale de línea equipo JINAN-10 parada manual por baja presión de gas CYC, 19:35:09 hrs equipo Diesel Copower G101V ingresa en línea como respaldo por salida equipo JINAN-10.
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14746 | 14770 | 16087 | 670.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141565 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12558 | 12582 | 13816 | 575.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121580 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10997 | 11021 | 16087 | 670.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139956 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2474 | 2478 | 1052 | 43.8333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | GAS | NO APLICA | 24831 | NO APLICA | 100% | 10:30 am Sale de linea equipo CPW 04 por petición de el cliente para recuperar presión de gas MQT
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2492 | 2503 | 8150 | 339.5833 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | GAS | NO APLICA | 71720 | NO APLICA | 100% | 11:40 am sale de linea equipo CPW 05 por apagado total en moqueta
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 928 | 952 | 18282 | 761.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 160881 | NO APLICA | 100% | 7:05 Am se pasa equipo CPW 06 a trabajar con gas suministro MRU
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15126 | 15126 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3346 | 196 | 8.1667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2202 | 2226 | 18712 | 779.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1310 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4724 | 4748 | 9599 | 399.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85431 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo en stand by disponible por baja presión de gas
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3115 | 3139 | 8637 | 359.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 75141 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14770 | 14791 | 13177 | 549.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 115957 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12582 | 12605 | 14323 | 596.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 126042 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11021 | 11043 | 14909 | 621.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129708 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2478 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2503 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 952 | 974 | 19626 | 817.75 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 172708 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4927 | 539 | 22.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18008 | 1402 | 58.4167 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 98 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15126 | 15140 | 4982 | 207.5833 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 349 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3348 | 1204 | 50.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 84 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2226 | 2243 | 12161 | 506.7083 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 851 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4748 | 4772 | 9604 | 400.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85475 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3139 | 3163 | 8643 | 360.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75194 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14791 | 14815 | 14371 | 598.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126464 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12605 | 12629 | 15102 | 629.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132897 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11043 | 11067 | 14814 | 617.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128881 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2478 | 2488 | 6118 | 254.9167 | 10 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 54450 | NO APLICA | 100% | 12:45:00 hrs cpw04 ingresa en linea con gas MQT, 16:49:00 hrs se deslastra carga a equipos con gas MQT, 17:40:00 hrs cpw04 sale de linea por solicitud ccm baja presion MQT, 20:00:00 hrs se procede al arranque del equipo CPW-04.
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2503 | 2517 | 9354 | 389.75 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 82315 | NO APLICA | 100% | 10:40:00 hrs cpw05 ingresa en linea con gas MQT, 16:49:00 hrs se deslastra carga a equipos con gas MQT
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 974 | 998 | 22883 | 953.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 201370 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4927 | 4940 | 4638 | 193.25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 325 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18008 | 18018 | 3429 | 142.875 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 240 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15140 | 15147 | 2409 | 100.375 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 169 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3348 | 3352 | 2582 | 107.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 181 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2243 | 2263 | 14210 | 592.0833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 995 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4772 | 4796 | 9596 | 399.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85404 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3163 | 3187 | 8486 | 353.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73828 | NO APLICA | 100% | 17:20:00 hrs se deslastra carga a equipos cos gas CYC y MQT
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14815 | 14839 | 16558 | 689.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145710 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12629 | 12653 | 16017 | 667.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140949 | NO APLICA | 100% | SDL por detonacion
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11067 | 11091 | 16684 | 695.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145263 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2488 | 2512 | 9470 | 394.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131666.6 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2517 | 2541 | 15102 | 629.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132897 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 998 | 1022 | 22342 | 930.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 196609 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4940 | 4946 | 2133 | 88.875 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 149 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15147 | 15159 | 4513 | 188.0417 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 316 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4796 | 4820 | 9597 | 399.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85475 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3187 | 3211 | 8621 | 359.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75054 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14839 | 14863 | 17002 | 708.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149617 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12653 | 12677 | 17041 | 710.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149960 | NO APLICA | 100% | SDL por detonacion
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11091 | 11115 | 17044 | 710.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148378 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2512 | 2536 | 11038 | 459.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145666.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2541 | 2565 | 16235 | 676.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142868 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1022 | 1046 | 21464 | 894.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188883 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4946 | 4970 | 8651 | 360.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3352 | 577 | 24.0417 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4820 | 4844 | 9420 | 392.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83775 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3211 | 3235 | 8646 | 360.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75159.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14863 | 14887 | 16339 | 680.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143783 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12677 | 12696 | 13885 | 578.5417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122188 | NO APLICA | 100% | salida por mantenimiento a MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11115 | 11136 | 14001 | 583.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126594 | NO APLICA | 100% | salida por mantenimiento a MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2536 | 2560 | 19244 | 801.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180264 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2565 | 2589 | 20895 | 870.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183376 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1046 | 1062 | 14320 | 596.6667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126016 | NO APLICA | 100% | salida por mantenimiento a MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4970 | 4991 | 7766 | 323.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 544 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15226 | 1279 | 53.2917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 90 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2263 | 2267 | 3219 | 134.125 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 225 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4844 | 4868 | 9320 | 388.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81069 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3235 | 3258 | 8488 | 353.6667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74015 | NO APLICA | 100% | 11:36 pm salida de generacion a eticion de el cliente por baja presion de gas CYC
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14887 | 14908 | 14053 | 585.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123666 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12696 | 12719 | 14031 | 584.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123473 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11136 | 11158 | 14422 | 600.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123523 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2560 | 2580 | 16681 | 695.0417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158456 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2589 | 2613 | 17987 | 749.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158286 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1062 | 1082 | 17517 | 729.875 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 154150 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4991 | 5004 | 4647 | 193.625 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 325 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15226 | 15231 | 1954 | 81.4167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3361 | 6883 | 286.7917 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 482 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2267 | 2273 | 4446 | 185.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 311 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4868 | 4883 | 5617 | 234.0417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49565 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4806 | 1185 | 49.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 1526 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3258 | 3270 | 3829 | 159.5417 | 12 | 3 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 3687 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por mantenimiento programado
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14908 | 14932 | 15442 | 643.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135890 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12719 | 12743 | 15452 | 643.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135978 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11158 | 11182 | 15177 | 632.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133465 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2580 | 2604 | 21167 | 881.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186269 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2613 | 2637 | 21001 | 875.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184809 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1082 | 1106 | 20940 | 872.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184272 | NO APLICA | 100% | Salida de equipo por bajo Voltage producto de salida de de el SIN por 7 minutos
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2273 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4883 | 4907 | 9573 | 398.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85652 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4806 | 4828 | 8880 | 370 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84659 | NO APLICA | 100% | Se realiza ajuste de cilindro 4 por baja temperatura
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3270 | 3294 | 8434 | 351.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86742 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14932 | 14956 | 16175 | 673.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135890 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12743 | 12767 | 15927 | 663.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135978 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11182 | 11206 | 16183 | 674.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133465 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2604 | 2628 | 21624 | 901 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186269 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2637 | 2661 | 21082 | 878.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184809 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1106 | 1130 | 21446 | 893.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184272 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 22 | 30 | 5920 | 246.6667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85641 | NO APLICA | 100% | Cpw07 ingresa en operacoion 4:00 pm
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2273 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4907 | 4931 | 8568 | 357 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85652 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4828 | 4852 | 8522 | 355.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84659 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3294 | 3318 | 8637 | 359.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86742 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14956 | 14978 | 14440 | 601.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 135890 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12767 | 12788 | 13689 | 570.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 135978 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11206 | 11227 | 13596 | 566.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 133465 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2628 | 2652 | 20443 | 851.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186269 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2661 | 2684 | 19608 | 817 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 184809 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1130 | 1148 | 13657 | 569.0417 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 184272 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 30 | 50 | 15462 | 644.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 85641 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15163 | 1199 | 49.9583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 84 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea respaldo de equipos SD campo
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3361 | 3364 | 1710 | 71.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 120 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea respaldo de equipos SD campo
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2273 | 2275 | 1174 | 48.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 82 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea respaldo de equipos SD campo
2026-05-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4931 | 4953 | 8531 | 355.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 85652 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4852 | 4875 | 9182 | 382.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 84659 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3318 | 3332 | 5079 | 211.625 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 86742 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14978 | 15002 | 15194 | 633.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133707 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12788 | 12812 | 15399 | 641.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135511 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11227 | 11251 | 15288 | 637 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134352 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2652 | 2676 | 13174 | 548.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126486 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2684 | 2708 | 20966 | 873.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184501 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1148 | 1168 | 13240 | 551.6667 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116512 | NO APLICA | 100% | SDL por cambio de filtro de aire
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 50 | 74 | 16500 | 687.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142365 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3364 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4953 | 4977 | 8939 | 372.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81264 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4875 | 4899 | 9331 | 388.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65821 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3332 | 3355 | 8756 | 364.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75365 | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15002 | 15011 | 5324 | 221.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU presenta detonacion al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12812 | 12834 | 13589 | 566.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU STB hasta nueva orden por daño en el equipo CPW01
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11251 | 11259 | 5412 | 225.5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU STB hasta nueva orden por daño en el equipo CPW01
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2676 | 2700 | 20968 | 873.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2708 | 2732 | 20968 | 873.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1168 | 1176 | 4899 | 204.125 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 74 | 83 | 6577 | 274.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU STB hasta nueva orden por daño en el equipo CPW01
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3364 | 3369 | 5101 | 212.5417 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4977 | 5001 | 8744 | 364.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4899 | 4923 | 9028 | 376.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3355 | 3376 | 8375 | 348.9583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | stb por baja presion de gas CYC 11:00 pm
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15011 | 15011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU presenta detonacion al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12834 | 12858 | 14887 | 620.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131006 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11259 | 11283 | 15054 | 627.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132475 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2700 | 2723 | 20135 | 838.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 177188 | NO APLICA | 100% | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2732 | 2755 | 20457 | 852.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 180022 | NO APLICA | 100% | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1176 | 1190 | 11795 | 491.4583 | 14 | 6 | 4 | 0 | 24 | 6 | 1 | GAS | NO APLICA | 103796 | NO APLICA | 100% | Cuatro horas de mantenimiento preventivo, cambio de intercooler. seis horas disponibles. Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 83 | 101 | 12960 | 540 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 114048 | NO APLICA | 100% | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3369 | 3377 | 5459 | 227.4583 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5001 | 5019 | 6453 | 268.875 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56786 | NO APLICA | 100% | seis horas de mantenimiento preventivo programado.
2026-06-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4923 | 4947 | 8945 | 372.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78716 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3376 | 3388 | 4368 | 182 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 38438 | NO APLICA | 100% | cinco horas disponible por baja presion gas Costayaco. siete horas disponible Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15011 | 15012 | 838 | 34.9167 | 1 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 7374 | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU presenta detonacion al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12858 | 12882 | 15337 | 639.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134966 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11283 | 11307 | 16264 | 677.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143123 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2723 | 2747 | 22379 | 932.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 196935 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2755 | 2779 | 21687 | 903.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190846 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1190 | 1214 | 22104 | 921 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 194515 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 101 | 125 | 17184 | 716 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 151219 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15167 | 1520 | 63.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5019 | 5043 | 8004 | 333.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70435 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4947 | 4971 | 8108 | 337.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71350 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3388 | 3409 | 7097 | 295.7083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 62454 | NO APLICA | 100% | Tres horas disponible por baja presion de gas Costayaco.
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15012 | 15034 | 13211 | 550.4583 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116257 | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento correctivo por exostacion del dia 2-06-2026, al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo, afectando el flexible del multiple de gases de escape
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12882 | 12906 | 14300 | 595.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125840 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11307 | 11331 | 15718 | 654.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138318 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2747 | 2771 | 20746 | 864.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182565 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2779 | 2803 | 20917 | 871.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184070 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1214 | 1238 | 22068 | 919.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 194198 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 125 | 149 | 16591 | 691.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 147660 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15167 | 15170 | 489 | 20.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 340 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5043 | 5067 | 7920 | 330 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69696 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4971 | 4995 | 7958 | 331.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70030 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3409 | 3426 | 6311 | 262.9583 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 55537 | NO APLICA | 100% | presenta fluctacion caidas hasta 10 psi,Siete horas disponible por baja presion de gas Costayaco.
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15034 | 15058 | 16175 | 673.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142340 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12906 | 12930 | 14354 | 598.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126315 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11331 | 11355 | 16172 | 673.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142314 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2771 | 2795 | 21567 | 898.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189788 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2803 | 2827 | 20721 | 863.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182345 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1238 | 1262 | 22805 | 950.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200684 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 149 | 173 | 16773 | 698.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149280 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 185 | 7.7083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 15 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5067 | 5090 | 8307 | 346.125 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 73102 | NO APLICA | 100% | sale de línea equipo JINAN-01 parada manual, se realizará cambio de válvula 3/4" por parte de Confipetrol Tiempo estimado 1 hora.
2026-06-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4995 | 5019 | 8893 | 370.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78258 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3426 | 3434 | 3284 | 136.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | GAS | NO APLICA | 28899 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15058 | 15079 | 13478 | 561.5833 | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 118606 | NO APLICA | 100% | FDL por SD detonación. Se evidencia en las tendencias de operación del equipo caída de presión de gas.se realiza cambio de base y rele k4, alimentación válvula shutoff suministro de alimentación gas del equipo.
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12930 | 12954 | 15023 | 625.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132202 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11355 | 11379 | 15380 | 640.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135344 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2795 | 2819 | 20686 | 861.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182037 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2827 | 2851 | 20162 | 840.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177426 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1262 | 1286 | 22052 | 918.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 194058 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 173 | 197 | 15850 | 660.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139480 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5090 | 5114 | 8163 | 340.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71834 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5019 | 5043 | 8146 | 339.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71685 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15079 | 15103 | 16303 | 679.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143466 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12954 | 12978 | 15223 | 634.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133962 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11379 | 11399 | 13334 | 555.5833 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 117339 | NO APLICA | 100% | Se realiza mantenimiento preventivo programado
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2819 | 2843 | 21108 | 879.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185750 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2851 | 2875 | 20630 | 859.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181544 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1286 | 1308 | 20152 | 839.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 177338 | NO APLICA | 100% | por maniobras por personal de proyectos en tablero de transferencia equipo cpw06-07
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 197 | 219 | 14876 | 619.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 130909 | NO APLICA | 100% | por maniobras por personal de proyectos en tablero de transferencia equipo cpw06-07
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3380 | 2223 | 92.625 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 156 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2278 | 1820 | 75.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 127 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5114 | 5138 | 10265 | 427.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 90332 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5043 | 5067 | 8882 | 370.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78162 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15103 | 15122 | 13105 | 546.0417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 115324 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal dela MRU
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12978 | 13002 | 13576 | 565.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119469 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11399 | 11419 | 13065 | 544.375 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 114972 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal dela MRU
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2843 | 2867 | 20712 | 863 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182266 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2875 | 2899 | 20190 | 841.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177672 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1308 | 1331 | 19056 | 794 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 167693 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal de la MRU // pasa a operar con suministro de gas Moqueta
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 219 | 239 | 13831 | 576.2917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 121713 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal dela MRU
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15171 | 201 | 8.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 14 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3380 | 3386 | 4322 | 180.0833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 303 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2278 | 2280 | 1647 | 68.625 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 115 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5138 | 5162 | 9621 | 400.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84665 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5067 | 5091 | 7715 | 321.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67892 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3434 | 3439 | 1611 | 67.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | GAS | NO APLICA | 14177 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower. // Ingresa en linea a las 19:59 horas.
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15124 | 15148 | 16102 | 670.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141697 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13002 | 13026 | 14476 | 603.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127388 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11419 | 11443 | 16088 | 670.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141574 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2867 | 2891 | 21256 | 885.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187052 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2899 | 2923 | 20367 | 848.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179229 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1331 | 1355 | 20318 | 846.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178798 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 239 | 263 | 15434 | 643.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135819 | NO APLICA | 100% | 14:20 hrs Parada manual equipo CPW07 por protección presenta altas vivraciones y se nota alta oscilación de carga al pasar la turbina a diesel se informa a CCM 14:50 hrs Ingresa en linea equipo en coordinación con CCM
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15171 | 15173 | 848 | 35.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 59 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3386 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5162 | 5186 | 9444 | 393.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83107 | NO APLICA | 100% | 09:36 hrs sale de linea equipo J01 por cambio de gas vonu a cyc 19 09:50 hrs ingresa en linea equipo con gas cyc19. 16:00 hrs sale de linea equipo J01 por cambio de gas cyc 19 a vonu 16:10 hrs ingresa en linea equipo con gas vonu
2026-06-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5091 | 5108 | 5688 | 237 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50054 | NO APLICA | 100% | 09:36 hrs sale de linea equipo J02 por mantenimiento programado. 16:20 ingresa en linea con gas cyc 19
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3439 | 3449 | 3879 | 161.625 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 34135 | NO APLICA | 100% | equipo en stop CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower. // Ingresa en linea a las 19:59 horas. 09:44 hrs equipo CPW010 Sale de linea por pruebas del equipo CPW011.
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15148 | 15172 | 16130 | 672.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141944 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13026 | 13050 | 14247 | 593.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125373 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11443 | 11462 | 11644 | 485.2 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 102467 | NO APLICA | 100% | 15:30 hrs equipo cpw-03 sale por detonación, 19:25:00 hrs equipo cpw003 ingresa en linea.
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2891 | 2915 | 21522 | 896.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189393 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2923 | 2947 | 20647 | 860.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181693 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1355 | 1379 | 21093 | 878.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185618 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 263 | 287 | 16068 | 669.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141398 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15173 | 15173 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3386 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5186 | 5210 | 9599 | 400 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84471 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5108 | 5132 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3449 | 3449 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 16 | 31 | 5509 | 229.5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49030 | NO APLICA | 100% | 09:56 hrs ingresa en linea equipo cpw011
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 11 | 35 | 10792 | 449.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 93890 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15172 | 15190 | 11901 | 495.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 104728.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina 09:30 hrs Ingresa en linea equipo cpw01 en coordinación con CCM en reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13050 | 13072 | 13111 | 546.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 115376.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina06:26:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw02 en coordinación con CCM en reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11462 | 11481 | 11704 | 487.6667 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 102995.2 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina08:33:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw03 en coordinación con CCM en reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2915 | 2937 | 18021 | 750.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 158584.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina 06:12:00 a. m. hrs Ingresa en sincronismo equipo CPW04
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2947 | 2970 | 18286 | 761.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 160916.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina5:51:00 a. m. hrs en coodinación con ccm Ingresa en sincronismo equipo CPW05 En reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1379 | 1398 | 14880 | 620 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 130944 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina09:10:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw06 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 287 | 306 | 12982 | 540.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 114241.6 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina08:25:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw07 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15173 | 15176 | 582 | 24.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 41 | NO APLICA | 100% | 4:21:00 a. m. hrs equipos diesel Star, en vacío por solicitud de CCM, respaldo de carga por sd general. 17:37:00 p. m. hrs equipo G110V Equipo ingresa como respaldo campo modo isla. 19:16:00 en coordinación con CCM se procede con el apagado manual de equipos Diesel Copower, se sincroniza campo costayaco con el SIN.
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3386 | 3393 | 5343 | 222.625 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 374 | NO APLICA | 100% | 4:21:00 a. m. hrs equipos diesel Star, en vacío por solicitud de CCM, respaldo de carga por sd general. 4:26:00 a. m.hrs se realiza sincronismo equipo G102J, ingresa en línea como respaldo de carga. 17:39:00 p. m. hrs equipo G102J Equipo ingresa como respaldo campo modo isla. 19:17:00 p. m. en coordinación con CCM se procede con el apagado manual de equipos Diesel Copower, se sincroniza campo costayaco con el SIN.
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2280 | 2287 | 5170 | 215.4167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 362 | NO APLICA | 100% | 4:21:00 a. m. hrs equipos diesel Star, en vacío por solicitud de CCM, respaldo de carga por sd general. 4:49:00 a. m hrs se realiza sincronismo equipo G102k, ingresa en línea como respaldo de carga. 17:42:00 p. m. hrs equipo G112K Equipo ingresa como respaldo campo modo isla. 19:18::00 p. m. en coordinación con CCM se procede con el apagado manual de equipos Diesel Copower, se sincroniza campo costayaco con el SIN.
2026-06-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5210 | 5231 | 8302 | 345.9167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 73057.6 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina07:10:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo Jinan 01 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5132 | 5153 | 8064 | 336 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 70963.2 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina 07:15:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo Jinan 02 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3449 | 3460 | 4244 | 176.8333 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37347.2 | NO APLICA | 100% | 11:30 :00 a. m.hrs Ingresa en linea equipo Jinan 10 en coordinación con CCM en carga base, 17:27:00 p. m. sale por baja presion de gas cyc
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 31 | 36 | 1602 | 66.75 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 14257 | NO APLICA | 100% | 2:15:00 a. m. CPW011 sale de línea parada manual por baja presión de gas CYC. 6:06:00 a. m.hrs Ingresa en sincronismo equipo CPW11, 6:20:00 a. m. hrs sale por baja presion gas cyc. 15:20:00 p. m. hrs equipo cpw011 ingresa en linea a solicitud de ccm, 17:05 sale por baja presion gas cyc
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 35 | 39 | 1732 | 72.1667 | 4 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 11797 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15190 | 15214 | 15621 | 650.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137464 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13072 | 13096 | 15536 | 647.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136716 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11481 | 11505 | 15135 | 630.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133188 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2937 | 2961 | 20831 | 867.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183312 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2970 | 2994 | 20827 | 867.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183277 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1398 | 1422 | 21212 | 883.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186665 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 306 | 330 | 16000 | 666.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140800 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15176 | 15176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3393 | 3395 | 1788 | 74.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100% | 16:00:00 p. m. en coordinación con CCM ingresa en linea equipo G102J por contingencia apertura RL 18:17::00 p. m. en coordinación con CCM sale de línea equipo Diesel G102J, se sincroniza campo costayaco al SIN.
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2287 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5231 | 5255 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5153 | 5177 | 8699 | 362.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76551 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3460 | 3475 | 5782 | 240.9167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50881 | NO APLICA | 100% | 9:45:00 a. m. en coordinación con CCM sale de línea equipo cpw-10 para mantener estable presión de gas cyc. 18:05:00 p. m en coordinación con CCM ingresa en línea equipo cpw-010.
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 36 | 50 | 5802 | 241.75 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51637 | NO APLICA | 100% | 9:20:00 a. m. en coordinación con CCM ingresa en línea equipo cpw-11
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15214 | 15238 | 16081 | 670.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141512 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13096 | 13120 | 15924 | 663.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140131 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11505 | 11529 | 15887 | 661.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139805 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2961 | 2985 | 21490 | 895.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189112 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2994 | 3018 | 20708 | 862.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182230 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1422 | 1446 | 21263 | 885.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187114 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 330 | 354 | 16144 | 672.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142067 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15176 | 15176 | 194 | 8.0833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 16:25:00 p. m. ingresa equipo G101v como respaldo, sale de linea equipo por peticion de ccm 17:05:00 hrs.
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3395 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2287 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5255 | 5279 | 9596 | 399.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84444 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5177 | 5201 | 8397 | 349.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73893 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3475 | 3499 | 8068 | 336.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70998 | NO APLICA | 100% | 16:25:00 p. m. Equipo cpw010 fuera de linea por petición operador de ccm para recuperar presión de gas,17:00:00 p.m. Equipo ingresa en linea por petición operador de ccm.
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 50 | 56 | 2557 | 106.5417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 22757 | NO APLICA | 100% | 6:30:00 a. m. Sale de linea equipo cpw011 para revision calibracion valvulas cilindro 12
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 39 | 53 | 5613 | 233.875 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 48833 | NO APLICA | 100% | 6:40:00 a. m. ingresa a linea equipo cpw012 en coordinación con ccm. 15:50:00 p.m. sale de linea para mantener estable presion de gas cyc. 20:07:00 p.m. hrs ingresa en línea equipo CPW007 a petición de CCM, se estabiliza condiciones de presión de gas.
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15238 | 15256 | 11816 | 492.3333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103980.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13120 | 13142 | 14386 | 599.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126596.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11529 | 11547 | 11827 | 492.7917 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 104077.6 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2985 | 3006 | 17774 | 740.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 156411.2 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3018 | 3039 | 18278 | 761.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160846.4 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1446 | 1464 | 15761 | 656.7083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138696.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 354 | 371 | 11395 | 474.7917 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 100276 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15176 | 15183 | 2446 | 101.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 171 | NO APLICA | 100% | equipo diesel ingresa en linea como respaldo de carga
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3395 | 3402 | 4573 | 190.5417 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 320 | NO APLICA | 100% | equipo diesel ingresa en linea como respaldo de carga
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2287 | 2293 | 4457 | 185.7083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 312 | NO APLICA | 100% | equipo diesel ingresa en linea como respaldo de carga
2026-06-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5279 | 5301 | 8129 | 338.7083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71535.2 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5201 | 5223 | 7569 | 315.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66607.2 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3499 | 3517 | 7025 | 292.7083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61820 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 56 | 57 | 287 | 11.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 2554.3 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 53 | 69 | 6694 | 278.9167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58237.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15256 | 15268 | 6998 | 291.5833 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61582 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13142 | 13154 | 6423 | 267.625 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56522 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11547 | 11557 | 6505 | 271.0417 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57244 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3006 | 3030 | 20222 | 842.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177953 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3039 | 3063 | 20851 | 868.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183488 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1464 | 1487 | 16397 | 683.2083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144293 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 371 | 380 | 6473 | 269.7083 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56962 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15183 | 15185 | 537 | 22.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3402 | 3410 | 5947 | 247.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 416 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2293 | 2311 | 12706 | 529.4167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 889 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5301 | 5325 | 9596 | 399.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84444 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5223 | 5247 | 8176 | 340.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71948 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3517 | 3539 | 8763 | 365.125 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77114 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 57 | 66 | 2932 | 122.1667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 26094 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 69 | 75 | 1703 | 70.9583 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 14816 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15268 | 15282 | 9259 | 385.7917 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81479 | NO APLICA | 100% | STB de el dia por salida de RU + CHILLER
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13154 | 13173 | 12373 | 515.5417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108882 | NO APLICA | 100% | 10:30 pasa a trabajar con gas moqueta por salida de la MRU y 17:30 pasa a trabajar nuevamente con gas MRU
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11557 | 11566 | 5181 | 215.875 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75986 | NO APLICA | 100% | STB de el dia por salida de RU + CHILLER
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3030 | 3053 | 19920 | 830 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175296 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3063 | 3085 | 18316 | 763.1667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161181 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1487 | 1511 | 19881 | 828.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174953 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 380 | 394 | 8613 | 358.875 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75794 | NO APLICA | 100% | STB de el dia por salida de RU + CHILLER
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3410 | 3411 | 1129 | 47.0417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 79 | NO APLICA | 100% | Equipos ingresan en respaldo de equipos j320 por salida de la MRU
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2311 | 2322 | 8892 | 370.5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 622 | NO APLICA | 100% | Equipos ingresan en respaldo de equipos j320 por salida de la MRU
2026-06-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5325 | 5349 | 9207 | 383.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81022 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5247 | 5271 | 8938 | 372.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78654 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3539 | 3562 | 8858 | 369.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se realiza configuracion por parte de DAUTON se realiza respaldo con equipo CPW11
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 66 | 75 | 2977 | 124.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 26495 | NO APLICA | 100% | 7:30 pm Se saca de linea equipo para ingresar configuracion de DAUTON en respaldo ingresa equipo CPW12
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 69 | 89 | 3097 | 129.0417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 24569 | NO APLICA | 100% | 7:30 pm Ingresa en linea en respaldo de equipo CPW11
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15282 | 15306 | 15975 | 665.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140580 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13173 | 13197 | 15818 | 659.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139198 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11566 | 11590 | 15986 | 666.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140677 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3053 | 3077 | 20570 | 857.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181016 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3085 | 3109 | 20501 | 854.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180409 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1511 | 1535 | 20758 | 864.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182670 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 394 | 418 | 16545 | 689.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145596 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5349 | 5366 | 5266 | 219.4167 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46341 | NO APLICA | 100% | 7 horas de mantenimiento preventivo M2
2026-06-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5271 | 5294 | 2461 | 102.5417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 21693 | NO APLICA | 100% | 5:10 am a 6:10 am salida por baja presion de gas CYC 19 4 psi al momento de sacar el equipo manualmente
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3562 | 3576 | 5131 | 213.7917 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 44640 | NO APLICA | 100% | Salen de linea por baja presion de gas cyc 13 psi debido a fuertes lluvias en la madrugada
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 75 | 83 | 6510 | 271.25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57288 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 89 | 104 | 8471 | 352.9583 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74545 | NO APLICA | 100% | Salen de linea por baja presion de gas cyc 13 psi debido a fuertes lluvias en la madrugada
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15306 | 15330 | 15806 | 658.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139093 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13197 | 13221 | 15772 | 657.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138794 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11590 | 11614 | 15825 | 659.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139260 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3077 | 3101 | 20172 | 840.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177514 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3109 | 3133 | 20138 | 839.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177214 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1535 | 1559 | 20330 | 847.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178904 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 418 | 441 | 16258 | 677.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143070 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5366 | 5390 | 9597 | 399.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84454 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5294 | 5318 | 9219 | 384.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81265 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3576 | 3595 | 7221 | 300.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63985 | NO APLICA | 100% | 19:50 pm estanby para recuperar presion de gas CYC solicitud de operador de CCM
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 83 | 97 | 5268 | 219.5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46885 | NO APLICA | 100% | 10:00 ingresa en linea a peticion de CCM en reparto de carga
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 104 | 128 | 8647 | 360.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72175 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15330 | 15354 | 15333 | 638.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134930 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13221 | 13245 | 15239 | 634.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134103 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11614 | 11638 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137174 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3101 | 3125 | 19432 | 809.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171002 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3133 | 3157 | 19481 | 811.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171433 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1559 | 1583 | 19085 | 795.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167948 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 441 | 465 | 15824 | 659.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139251 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5390 | 5414 | 9286 | 386.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81717 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5318 | 5342 | 9759 | 406.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85879 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3595 | 3615 | 7165 | 298.5417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63052 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 97 | 100 | 1310 | 54.5833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 11659 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 128 | 150 | 8025 | 334.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69818 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15354 | 15378 | 15158 | 631.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133390 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13245 | 13269 | 13111 | 546.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135001 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11638 | 11662 | 15337 | 639.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134966 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3125 | 3149 | 19835 | 826.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174548 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3157 | 3181 | 19716 | 821.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173446 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1583 | 1607 | 19837 | 826.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174566 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 465 | 489 | 15299 | 637.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134631 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5414 | 5438 | 9227 | 384.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81198 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5342 | 5366 | 9820 | 409.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86416 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3615 | 3637 | 8339 | 347.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73383 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias 13 PSI Y FUERTES LLUVIAS
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 100 | 102 | 730 | 30.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 6497 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 150 | 166 | 6294 | 262.25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54758 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias 13 PSI Y FUERTES LLUVIAS
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15378 | 15402 | 15661 | 652.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137817 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13269 | 13293 | 15401 | 641.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135529 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11662 | 11686 | 15641 | 651.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137641 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3149 | 3173 | 19414 | 808.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170843 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3181 | 3198 | 14024 | 584.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123411 | NO APLICA | 100% | 7 horas de mantenimiento preventivo programado
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1607 | 1631 | 20538 | 855.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180734 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 489 | 513 | 15011 | 625.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132097 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 280 | 11.6667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3412 | 745 | 31.0417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo a baja presion de gas CyC
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2323 | 663 | 27.625 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo a baja presion de gas CyC
2026-06-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5438 | 5462 | 9606 | 400.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84533 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5366 | 5390 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3637 | 3656 | 6894 | 287.25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60667 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 102 | 108 | 1805 | 75.2083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16065 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 166 | 183 | 6159 | 256.625 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53583 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15402 | 15408 | 3356 | 139.8333 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137817 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13293 | 13302 | 4347 | 181.125 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135529 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 15 horas, ytrabajo tres horas con gas moqueta pero sale de linea por caida de presion
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11686 | 11692 | 3732 | 155.5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137641 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3173 | 3196 | 17284 | 720.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170843 | NO APLICA | 100% | se presentan dos salidas en las cuales se abre el totalizador principal de tablero de auxiliares 480V
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3198 | 3220 | 17286 | 720.25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123411 | NO APLICA | 100% | se presentan dos salidas en las cuales se abre el totalizador principal de tablero de auxiliares 480V
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1631 | 1655 | 19537 | 814.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180734 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 513 | 519 | 3239 | 134.9583 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132097 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3412 | 3418 | 4014 | 167.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo de generacion por mantenimiento semanal de la MRU
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2323 | 2335 | 8208 | 342 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo de generacion por mantenimiento semanal de la MRU
2026-06-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5462 | 5486 | 9488 | 395.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84533 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5390 | 5410 | 7810 | 325.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100% | 8:10 pm 4 horas en stanby por daño en tuberia de cyc 19 inicia nuevamente a las 11:52 pm
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3656 | 3675 | 4865 | 202.7083 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60667 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 108 | 124 | 5991 | 249.625 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16065 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 183 | 194 | 3808 | 158.6667 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53583 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15408 | 15426 | 11854 | 493.9167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 104315 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:16 hrs equipo cpw01 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:14 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13302 | 13315 | 8893 | 370.5417 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 78258 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:11 hrs equipo cpw02 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:15 hrs ingresa a linea. 16:05 hr sale de linea equipo cpw02 por baja presion gas mru
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11692 | 11710 | 11674 | 486.4167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 102731 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:16 hrs equipo cpw01 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:14 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3196 | 3219 | 17061 | 710.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 150137 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3220 | 3244 | 19249 | 802.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169391 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1655 | 1678 | 17939 | 747.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 157863 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 519 | 537 | 10881 | 453.375 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 95753 | NO APLICA | 100% | 8:19 hrs equipo cpw07 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:13 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15187 | 780 | 32.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | 7:58 hrs equipo G101V en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 10:17 hrs sale de linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3418 | 3421 | 1791 | 74.625 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100% | 7:58 hrs equipo G102J en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 10:18 hrs sale de linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2335 | 2337 | 319 | 13.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 22 | NO APLICA | 100% | 8:01 hrs equipo G102k en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 08:30 hrs sale de linea.
2026-06-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5486 | 5510 | 9314 | 388.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81963 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5410 | 5428 | 7629 | 317.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 67135 | NO APLICA | 100% | 10:43 hrs equipo jinan 2 en coordinación con CCM sale de línea equipo Jinan 02 por mantenimiento cyc 19. 16:20 hr equipo ingresa a linea
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3675 | 3694 | 6825 | 284.375 | 19 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 60060 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs equipo cpw010 sale de linea por mantenimiento programado. 15:51 hrs equipo ingresa en linea con gas mru. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 124 | 140 | 5591 | 232.9583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 49760 | NO APLICA | 100% | 11:25 hrs equipo cpw011 sale de linea por cambio de gas cyc a MRU. Ingresa a linea 12:08. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 194 | 209 | 5602 | 233.4167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 48059 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs equipo cpw012 sale de linea por cambio de gas cyc a MRU. Ingresa a linea 12:21. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15426 | 15438 | 7851 | 327.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 69089 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13315 | 13328 | 8067 | 336.125 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 70990 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11710 | 11722 | 8107 | 337.7917 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 71342 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3219 | 3243 | 18363 | 765.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161594 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3244 | 3268 | 19057 | 794.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167702 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1678 | 1702 | 19687 | 820.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173246 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 537 | 549 | 7422 | 309.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 65314 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3421 | 3423 | 1707 | 71.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 119 | NO APLICA | 100% | 12:35:00 p. m. hrs ingresa en linea equipo G102J como respaldo por salida de equipos alineados con gas MRU. 14:47:00 hrs Por solicitud de CCM sale de línea equipo Diesel G102J, ingresan en línea equipos CPW010,CPW011, y CPW012.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2337 | 2346 | 7596 | 316.5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 532 | NO APLICA | 100% | 12:36:00 p. m. hrs ingresa en linea equipo G102K como respaldo por salida de equipos alineados con gas MRU.
2026-06-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5510 | 5534 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5428 | 5452 | 8397 | 349.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73894 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3694 | 3712 | 6875 | 286.4583 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 60500 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 140 | 156 | 5881 | 245.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 52341 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 209 | 217 | 2728 | 113.6667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | GAS | NO APLICA | 23734 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15438 | 15460 | 14579 | 607.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128295 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13328 | 13350 | 14030 | 584.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 123464 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11722 | 11744 | 14167 | 590.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 124670 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3243 | 3264 | 15633 | 651.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 137570 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3268 | 3289 | 16382 | 682.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 144162 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1702 | 1722 | 15895 | 662.2917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 139876 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 549 | 570 | 13684 | 570.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 120419 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3423 | 3426 | 1938 | 80.75 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 136 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2346 | 2350 | 2742 | 114.25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 192 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5534 | 5558 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5452 | 5476 | 8402 | 350.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73938 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3712 | 3733 | 6772 | 282.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 59594 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15460 | 15484 | 15270 | 636.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134376 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13350 | 13374 | 15521 | 646.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136585 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11744 | 11768 | 15920 | 663.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140096 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3264 | 3288 | 18159 | 756.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159799 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3289 | 3313 | 18954 | 789.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 166795 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1722 | 1744 | 19161 | 798.375 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 168617 | NO APLICA | 100% | FDL equipos G56 & 57, se presenta perturbacion en la red generando elevacion del voltaje y potencia reactiva de los generadores CPW06 & 07, los cuales salen de linea, el voltaje llego a 660 vac entre fases, a su vez la frecuencia cayo a 56 Hz.
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 570 | 589 | 10642 | 443.4167 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 93650 | NO APLICA | 100% | FDL equipos G56 & 57, se presenta perturbacion en la red generando elevacion del voltaje y potencia reactiva de los generadores CPW06 & 07, los cuales salen de linea, el voltaje llego a 660 vac entre fases, a su vez la frecuencia cayo a 56 Hz.
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3426 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5558 | 5582 | 9599 | 399.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84471 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5476 | 5500 | 8738 | 364.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76894 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3733 | 3756 | 8750 | 364.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77000 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 217 | 225 | 2979 | 124.125 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 26215 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15484 | 15507 | 15082 | 628.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 132722 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw01 por salida MRU. 8:28 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13374 | 13397 | 15072 | 628 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 132634 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw02 por salida MRU. 8:26 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11768 | 11791 | 15127 | 630.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 133118 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw03 por salida MRU. 8:23 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3288 | 3312 | 18396 | 766.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161885 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3313 | 3336 | 19003 | 791.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 167226 | NO APLICA | 100% | 7:33hr sale de linea equipo cpw05 por parada manual entra en portencia inversa y falla en la gobernación. 8:09 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1744 | 1767 | 18761 | 781.7083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 165097 | NO APLICA | 100% | 7:31hr sale de linea equipo cpw06 sale de linea por sobrecarga. 7:46 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 589 | 612 | 14710 | 612.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 129448 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw07 por salida MRU. 8:20 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3426 | 3427 | 925 | 38.5417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100% | Entran en linea como respaldo, por salida de los equipos de gas asociados a gas tratado. FDL MRU por perturbacion en la red.
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2350 | 2351 | 729 | 30.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100% | Entran en linea como respaldo, por salida de los equipos de gas asociados a gas tratado. FDL MRU por perturbacion en la red.
2026-06-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5582 | 5606 | 9164 | 381.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80643 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5500 | 5524 | 8404 | 350.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73955 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3756 | 3767 | 4423 | 184.2917 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38922 | NO APLICA | 100% | 11:30hr sale de linea equipo cpw010 a solicitud de ccm por baja presion de gas cyc // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 225 | 237 | 4230 | 176.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37224 | NO APLICA | 100% | 12:48hr equipo cpw-12 ingresa en linea, alineado con gas CYC. En modo reparto de carga // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15507 | 15531 | 15821 | 659.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139225 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13397 | 13421 | 15912 | 663 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140026 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11791 | 11815 | 15911 | 662.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140017 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3312 | 3336 | 18824 | 784.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165651 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3336 | 3360 | 19506 | 812.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171653 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1767 | 1791 | 20143 | 839.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177258 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 612 | 636 | 15291 | 637.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134561 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3427 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5606 | 5630 | 9409 | 392.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82799 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5524 | 5548 | 8692 | 362.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76490 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3767 | 3779 | 4257 | 177.375 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37462 | NO APLICA | 100% | 12:50:00 p. m. A solicitud del CCM, ingresa en linea equipo Jinan-10 con gas CYC.// Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 237 | 251 | 5447 | 226.9583 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47934 | NO APLICA | 100% | 14:34:00 p.m. hrs A solicitud del CCM, sale de línea Equipo CPW-12 parada manual por caída de presión de gas CYC. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15531 | 15551 | 12484 | 520.1667 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 109859 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13421 | 13440 | 11876 | 494.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 104509 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11815 | 11834 | 12269 | 511.2083 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 107967 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3336 | 3360 | 19476 | 811.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171389 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3360 | 3383 | 19132 | 797.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 168362 | NO APLICA | 100% | 09:21:00 hrs en coordinación con CCM sale de línea equipo CPW05, Maniobra para presurizar Tanques GLP. 10:14:00 hrs en coordinación con CCM ingresa en línea equipo CPW05, finaliza maniobra prezurizar tanques.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1791 | 1815 | 20181 | 840.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177593 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 636 | 655 | 11974 | 498.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 105371 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3427 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5630 | 5654 | 9160 | 381.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80608 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5548 | 5572 | 8411 | 350.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74017 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3779 | 3803 | 8826 | 367.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77669 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 170 | 5006 | 208.5833 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 44053 | NO APLICA | 100% | 7:28:00 a. m. ingresa en linea CPW011, por solicitud de ccm por mantnimiento programado de la MRU. 10:10:00 hrs A solicitud del CCM, salen de línea equipo CPW11, ingresa en línea MRU en modo pesado. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 251 | 255 | 1403 | 58.4583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 12346 | NO APLICA | 100% | 7:41:00 a. m. ingresa en linea CPW012, por solicitud de ccm por mantnimiento programado de la MRU.10:10 hrs A solicitud del CCM, salen de línea equipo CPW12, ingresa en línea MRU en modo pesado. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15551 | 15573 | 14558 | 606.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128110.4 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw01 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:25 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13440 | 13462 | 16669 | 694.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 146687.2 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw02 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:25 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11834 | 11857 | 14542 | 605.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 127969.6 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw03 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:28 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3360 | 3384 | 18322 | 763.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161233.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3383 | 3407 | 20210 | 842.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177848 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1815 | 1839 | 20778 | 865.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182846.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 655 | 677 | 14507 | 604.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 77308 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw07 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:30 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3427 | 3429 | 1253 | 52.2083 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 88 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5654 | 5678 | 8673 | 361.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76322.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5572 | 5596 | 8395 | 349.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73876 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3803 | 3827 | 8785 | 366.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77308 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 170 | 178 | 2659 | 110.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 23399.2 | NO APLICA | 100% | 14:05hrs equipo cpw011 ingresa a linea por solicitud de CCM, 16:30 sale de linea para ingresar el equipo cpw012 por finalizacion de mantenimiento
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 255 | 263 | 2684 | 111.8333 | 8 | 6 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 23619.2 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs equipo COW012 inicia mantenimiento programdo M0, 16:38 ingresa equipo a linea modo reparto de carga
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15573 | 15597 | 14593 | 608.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128418.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13462 | 13486 | 15668 | 652.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 137878.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11857 | 11881 | 15693 | 653.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 138098.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3384 | 3408 | 19327 | 805.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170077.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3407 | 3431 | 19173 | 798.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 168722.4 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs equipo cpw05 se deslastra carga y queda en vacio por solicitud de CCM por maniobra en sistema de inyeccion, 11:45 hr asume carga de nuevo equipo, 14:08hrs equipo cpw05 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT, 14:25 hrs equipo ingresa a linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1839 | 1863 | 19718 | 821.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173518.4 | NO APLICA | 100% | 13:55 hrs equipo cpw06 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT, 15:08 hrs equipo ingresa a linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 677 | 701 | 15667 | 652.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 137869.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3429 | 3430 | 772 | 32.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 8:51 hrs equipo G102K inicia mantenimiento programado, 14:00 hr finaliza mantenimiento 14:08hrs equipo G102K ingresa en linea a solicitud de CCM como respaldo por baja presion de gas MQT,15:15 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5678 | 5702 | 8406 | 350.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73972.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5596 | 5620 | 7643 | 318.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67258.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3827 | 3848 | 8196 | 341.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72124.8 | NO APLICA | 100% | 10:00 hrs equipo cpw010 sale de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC, 12:15 hrs equipo ingresa a linea en modo reparto de carga
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 178 | 184 | 2223 | 92.625 | 6 | 9 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 19562.4 | NO APLICA | 100% | 8:51hrs equipo cpw011 inicia mantenimiento programado 17:00 hr finaliza mantenimiento 17:20 equipo cpw011 ingresa a linea en modo reparto de carga, 23:18 hrs sale de línea equipo CPW011 parada manual por baja presión de gas CYC, equipo en stand by disponible.
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 263 | 269 | 2422 | 100.9167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21313.6 | NO APLICA | 100% | 6:35hrs equipo cpw012 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas CYC
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15597 | 15621 | 16240 | 676.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142912 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13486 | 13510 | 16337 | 680.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143765.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11881 | 11905 | 16332 | 680.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143721.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3408 | 3430 | 18168 | 757 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159878.4 | NO APLICA | 100% | 20:00:00 hrs sale de linea equipo CPW04, A solicitud de CCM por baja presión de gas MQT. 22:02:00 hrs ingresa en linea equipo CPW04, A solicitud de CCM se estabiliza presión de gas MQT.
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3431 | 3453 | 18751 | 781.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165008.8 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs sale de linea equipo cpw05 a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT, 13:25 hrs ingresa a linea en modo reparto de carga
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1863 | 1887 | 21591 | 899.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190000.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 701 | 725 | 16334 | 680.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143739.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3430 | 3432 | 1582 | 65.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 111 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs ingresa de linea equipo G102J a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT, 13:38 hrs sale de linea
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5702 | 5719 | 6386 | 266.0833 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56196.8 | NO APLICA | 100% | 9:20 hrs sale equipo Jinan 01 por mantenimiento programado, 16:00 hrs ingresa equipo a linea.
2026-07-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5620 | 5644 | 7861 | 327.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69176.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3848 | 3867 | 7004 | 291.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61635.2 | NO APLICA | 100% | 12:36 hrs sale de linea equipo cpw010 a solicitud de ccm por baja presion de gas cyc 10 psi, 13:45 hrs ingresa a linea en modo reparto de carga. 19:00 CPW-10 sale de linea a peticion de CCM para priorizar gas CYC a la MRU
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 184 | 184 | 2223 | 92.625 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 19562.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 2422 | 100.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21313.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15621 | 15645 | 14992 | 624.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131929.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13510 | 13534 | 14864 | 619.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130803.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11905 | 11929 | 14995 | 624.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131956 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3430 | 3454 | 19076 | 794.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167868.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3453 | 3477 | 18286 | 761.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160916.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1887 | 1911 | 19190 | 799.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 168872 | NO APLICA | 100% | 13:37 Sale de linea equipo CPW-06 por sobre carga en generador
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 725 | 749 | 15073 | 628.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132642.4 | NO APLICA | 100% | 13:35 Sale de linea equipo CPW-07 por sobre carga en generador
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15191 | 753 | 31.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 53 | NO APLICA | 100% | 6:00 hrs equipo G101V ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 6:40 hrs sale de linea.
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3432 | 3439 | 4826 | 201.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 338 | NO APLICA | 100% | 6:18 hrs equipo G102J ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 6:40 hrs sale de linea. 13:00 ingresa en linea equipos a DIESEL G102J .
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2359 | 4915 | 204.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 344 | NO APLICA | 100% | 6:18 hrs equipo G102K ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 7:05 hrs sale de linea. 13:00 ingresa en linea equipos a DIESEL G102K.
2026-07-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5719 | 5743 | 9607 | 400.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84541.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5644 | 5668 | 7311 | 304.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64336.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 184 | 198 | 5188 | 216.1667 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45654.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15645 | 15666 | 14346 | 597.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126244.8 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13534 | 13556 | 14373 | 598.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126482.4 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11929 | 11951 | 14415 | 600.625 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126852 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3454 | 3478 | 19825 | 826.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174460 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3477 | 3501 | 19601 | 816.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172488.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1911 | 1935 | 19557 | 814.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172101.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 749 | 770 | 14200 | 591.6667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124960 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15191 | 15193 | 899 | 37.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 63 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3439 | 3443 | 2772 | 115.5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 194 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2359 | 2362 | 2673 | 111.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 187 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5743 | 5767 | 9012 | 375.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79305.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5668 | 5680 | 3444 | 143.5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 30307.2 | NO APLICA | 100% | 04:49:00 hrs sale de línea parada manual equipo JINAN-02, por mantenimiento preventivo programado. 17:40:00 hrs ingresa en línea equipo cpw-02, se finalizó intervención mantenimiento preventivo programado
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 198 | 220 | 8242 | 343.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72529.6 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15666 | 15690 | 16186 | 674.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142436.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13556 | 13573 | 11576 | 482.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101868.8 | NO APLICA | 100% | 9:00 se cambia a gas MQT a equipo CPW02 e ingresa equipo jinan-10 con gas MRU 16:30 sale de linea CPW-02 por baja presion en linea de MQT presion en 93PSI, ngresa en linea equipo jinan-12 . 23:21:00 hrs ingresa en linea alinado con gas MRU.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11951 | 11975 | 16191 | 674.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142480.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3478 | 3489 | 7961 | 331.7083 | 11 | 4 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70056.8 | NO APLICA | 100% | 7:50 CPW-04 que sale a mantenimiento. Ingresa G102J en en respaldo de equipo, 17:00 hrs se finaliza mantenimiento, queda en stand by disponible por baja presión de gas. 22:23:00 hrs ingresa en línea CPW-04, alineado con gas MQT.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3501 | 3525 | 19471 | 811.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171344.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1935 | 1959 | 19712 | 821.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173465.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 770 | 794 | 16005 | 666.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140844 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15193 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3443 | 3444 | 1298 | 54.0833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 91 | NO APLICA | 100% | 7:50 Ingresa G102J en en respaldo de equipo CPW-04 que sale a mantenimiento. 9:40 SDL equipo G102J e ingresa equio Jinan-12
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2362 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5767 | 5791 | 9598 | 399.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84462.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5680 | 5704 | 7340 | 305.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64592 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3882 | 15830 | 659.5833 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139304 | NO APLICA | 100% | 9:00 ingresa equipo jinan-10 con gas MRU
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 220 | 243 | 8871 | 369.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78064.8 | NO APLICA | 100% | 22:47:00 hrs sale de linea por petición de ccm ingrea en linea equipo cpw04.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 280 | 4207 | 175.2917 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37021.6 | NO APLICA | 100% | 9:40 ingresa equio Jinan-12 con gas MRU. 14:17 SDL equipo Jinan-12 por lluvias en la zona. 16:30 ingresa en linea equipo jinan-12 y sale de linea CPW-02 por baja presion en linea de MQT presion en 93PSI. 22:49:00 hrs sale de linea por petición de ccm ingrea en linea equipo cpw04.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15690 | 15697 | 4334 | 180.5833 | 7 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38139.2 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 07:20 hrs EQUIPO CPW01queda en stop por mantenimiento preventivo programado.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13573 | 13596 | 14878 | 619.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 130926.4 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:40 ingresa en linea equipo CPW02 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11975 | 11997 | 14621 | 609.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128664.8 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:45 ingresa en linea equipo CPW03 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3489 | 3513 | 19734 | 822.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173659.2 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps. 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3525 | 3549 | 19506 | 812.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171652.8 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1959 | 1982 | 18305 | 762.7083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 161084 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps. 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 794 | 816 | 14671 | 611.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129104.8 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:42 ingresa en linea equipo CPW07 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15193 | 15199 | 2305 | 96.0417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 161 | NO APLICA | 100% | 06:20 hrs EQUIPO G101V Ingresa en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler 12:20 hrs EQUIPO G101V sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3444 | 3447 | 2065 | 86.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 145 | NO APLICA | 100% | 6:40 hrs EQUIPO G102J y EQUIPO G102K Ingresan en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler. 9:15 hrs EQUIPO G102J sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2362 | 2365 | 1825 | 76.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 128 | NO APLICA | 100% | 6:40 hrs EQUIPO G102J y EQUIPO G102K Ingresan en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler, 08:50 hrs EQUIPO G102K sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5791 | 5815 | 9608 | 400.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84550.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5704 | 5728 | 7213 | 300.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63474.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3882 | 3903 | 8289 | 345.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72943.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 243 | 257 | 5771 | 240.4583 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50784.8 | NO APLICA | 100% | 9:12 ingresa en linea equipo CPW011 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 9:16 ingresa en linea equipo CPW012 alineado MRU+chiler.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15697 | 15697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo CPW en mantenimiento 22:30 inician pruebas en vacio de equipo cpw01
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13596 | 13616 | 13464 | 561 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 118483 | NO APLICA | 100% | 10:46 EQUIPO: CPW 02, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 14:50 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11997 | 12017 | 13185 | 549.375 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 116028 | NO APLICA | 100% | 10:29 CPW 03, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 14:58 horas
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3513 | 3537 | 19467 | 811.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171310 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3549 | 3573 | 19324 | 805.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170051 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1982 | 2006 | 19410 | 808.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170808 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 816 | 836 | 12874 | 536.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 111626 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 07, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 15:35 horas
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15199 | 15204 | 1589 | 66.2083 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 111 | NO APLICA | 100% | 10:43 EQUIPO: G101V, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las 15:08 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3447 | 3453 | 4220 | 175.8333 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 295 | NO APLICA | 100% | 10:25 EQUIPO: G102J, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las15:35 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2365 | 2370 | 4054 | 168.9167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 284 | NO APLICA | 100% | 10:35 G102K, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las15:40 horas.
2026-07-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5815 | 5839 | 7538 | 314.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72503 | NO APLICA | 100%
2026-07-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5728 | 5752 | 5845 | 243.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56725 | NO APLICA | 100%
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3903 | 3926 | 9008 | 375.3333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79270 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 10 & 11, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 257 | 281 | 8992 | 374.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79130 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 10 & 11, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15697 | 15714 | 10668 | 444.5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 93878 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13616 | 13637 | 14077 | 586.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123878 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 10:49 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12017 | 12038 | 14117 | 588.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124230 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 10:44 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3537 | 3553 | 12361 | 515.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108777 | NO APLICA | 100% | SDL por baja presion de gas 11:00 a 17:00, sale delinea por baja presion de gas MQT 105 psi 21:30 a 23:45
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3573 | 3597 | 18819 | 784.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165607 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2006 | 2029 | 18150 | 756.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159720 | NO APLICA | 100% | CPW-06-FDL al momento de salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Presenta alta potencia de Reactiva, Ingresa a las 10:25 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 836 | 856 | 13461 | 560.875 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118457 | NO APLICA | 100% | CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 11:14 horas, EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 18:49 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15204 | 15206 | 996 | 41.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 57 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3453 | 3460 | 5739 | 239.125 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 401 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2370 | 2373 | 1508 | 62.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5839 | 5863 | 8057 | 335.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70902 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5752 | 5776 | 6850 | 285.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60280 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3926 | 3950 | 9167 | 381.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80670 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 281 | 290 | 3441 | 143.375 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 30281 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15714 | 15736 | 14616 | 609 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128621 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 08:59 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13637 | 13645 | 4981 | 207.5417 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 43833 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Entra a mantenimiento
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12038 | 12061 | 14652 | 610.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 128938 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-03-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 09:03 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3553 | 3577 | 19732 | 822.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173642 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3597 | 3621 | 19269 | 802.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169567 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2029 | 2053 | 19510 | 812.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171688 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 856 | 878 | 13785 | 574.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 121308 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 09:26 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3460 | 3463 | 1965 | 81.875 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 138 | NO APLICA | 100% | Ingreso en linea en respaldo de salida de equipos con gas suministro MRU
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5863 | 5887 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73946 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5776 | 5800 | 6602 | 275.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58098 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3950 | 3974 | 8888 | 370.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78214 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 290 | 304 | 5129 | 213.7083 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45135 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: Jinan-10, 11 & 12. a solicitud del CCM, pasan a operar con gas tratato Ingresa a las 10:10 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 293 | 4912 | 204.6667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121308 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: Jinan-10, 11 & 12. a solicitud del CCM, pasan a operar con gas tratato Ingresa a las 10:10 horas
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15736 | 15760 | 16485 | 686.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145068 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13645 | 13646 | 140 | 5.8333 | 1 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 1232 | NO APLICA | 100% | 22:00 inicia pruebas de ajuste de mezcla y monitoreo en vacio
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12061 | 12085 | 15748 | 656.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138582 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3577 | 3601 | 17353 | 723.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 152706 | NO APLICA | 100% | 12:09 Se presenta FDL del equipo G54, se revisa con el lider de MANTTO y personal de CONTROL, se encontro alta restriccion en la presion del MAP, se evalua carga minima para mantener en operación el equipo y se deja en 760 KW de potencia nominal.
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3621 | 3645 | 20189 | 841.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177663 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2053 | 2077 | 20246 | 843.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178165 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 878 | 902 | 15684 | 653.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138019 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3463 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5887 | 5911 | 8161 | 340.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71817 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5800 | 5824 | 6762 | 281.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59550 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3974 | 3998 | 9086 | 378.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79957 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 304 | 328 | 9084 | 378.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79939 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 293 | 317 | 9082 | 378.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79922 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15760 | 15782 | 15394 | 641.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135467 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:33 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13646 | 13666 | 13076 | 544.8333 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 115069 | NO APLICA | 100% | 4:00 am equipo culmina mantenimiento y pruebas de ajuste e ingresa en linea con una carga de 720 KW en modo carga base
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12085 | 12107 | 13918 | 579.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122478 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: CPW-03-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:16 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3601 | 3620 | 11847 | 493.625 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 104254 | NO APLICA | 100% | 8:55 EQUIPO: CPW-04, parada manual a solicitud del CCM, para recuperar presion de gas Moqueta, ingresa en linea a las 11:01 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3645 | 3669 | 19709 | 821.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173439 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2077 | 2101 | 18799 | 783.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165431 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 902 | 924 | 13625 | 567.7083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119900 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 08:00 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15208 | 825 | 34.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 58 | NO APLICA | 100% | 5:50 EQUIPO: G101V, entra en linea como respaldo por FDL de la MRU, sale de operación a las 08:05
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3463 | 3465 | 2032 | 84.6667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 142 | NO APLICA | 100% | 5:35 EQUIPO: G102J, entra en linea como respaldo por FDL de la MRU, sale de operación a las 08:10
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2375 | 1699 | 70.7917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 119 | NO APLICA | 100% | 5:40 EQUIPO: G102K, entra en linea como respaldo por FDL de la MRU, sale de operación a las 07:48
2026-07-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5911 | 5935 | 8212 | 342.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72266 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5824 | 5848 | 6209 | 258.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54639 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3998 | 4020 | 8541 | 355.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75161 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: JINAN-10-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:36 horas- -----14:53EQUIPO: Jinan-10, Motivo de salida: A solicitud del CCM, por caída de presión en gas Costayaco. Ingresa a las 15:06
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 328 | 349 | 7722 | 321.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67954 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: JINAN-11-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:56 horas-----14:48 EQUIPO: Jinan-11, Motivo de salida: A solicitud del CCM, por caída de presión en gas Costayaco. Ingresa a las 15:13
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 317 | 336 | 6696 | 279 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58925 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: JINAN-12-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:58 horas----14:46 EQUIPO: Jinan-12, Motivo de salida: A solicitud del CCM, por caída de presión en gas Costayaco. Ingresa a las 15:14
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15782 | 15806 | 16833 | 701.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148130 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs equipo cpw01 se realiza cambio de gas MRU a gas MQT
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13666 | 13690 | 16319 | 679.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143607 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12107 | 12115 | 4969 | 207.0417 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 43727 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs equipo cpw03 sale de linea por mantenimiento programado.
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3620 | 3644 | 14100 | 587.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124080 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3669 | 3691 | 17887 | 745.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 157406 | NO APLICA | 100% | 22:30 salida manual por salida de rl baja presion de gas moqueta 86 psi inicia a las 00:25 am
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2101 | 2125 | 19026 | 792.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167429 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 924 | 948 | 15153 | 631.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133346 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15208 | 15208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3465 | 3472 | 5177 | 215.7083 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 362 | NO APLICA | 100% | 09:10 hrs equipo G102J ingresa a linea a solicitud de CCM por parada de equipos por baja presion de gas CYC sale de linea a las 14:23
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2375 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5935 | 5959 | 8070 | 336.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71016 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5848 | 5872 | 5997 | 249.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52774 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4020 | 4040 | 7178 | 299.0833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63166 | NO APLICA | 100% | 09:40 hrs equipo cpw010 sale de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 349 | 368 | 6905 | 287.7083 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60764 | NO APLICA | 100% | 09:15 hrs equipos cpw011 y cpw012 salen de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 336 | 352 | 6056 | 252.3333 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53293 | NO APLICA | 100% | 09:15 hrs equipos cpw011 y cpw012 salen de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC 22:30 sale de linea por salida de RL
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15806 | 15830 | 16862 | 702.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13690 | 13702 | 7796 | 324.8333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 09:05 hrs parada manual equipo cpw02 a solicitud de CCM por parada MRU por mantenimiento semanal, ---14:39 hrs ingresa equipo CPW02 en linea a solicitud de CCM con gas MQT---17:03 hrs parada manual equipo cpw02 a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 113 PSI
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12115 | 12115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Mantenimiento preventivo
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3644 | 3656 | 6536 | 272.3333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 06:30 hrs parada manual equipo cpw04 a solicitud de ccm por baja presion gas MQT 116 psi ---12:17hrs ingresa a linea generador CPW04 a solicitud de CCM por incremento en presion de gas MQT 160 psi---15:39 hrs parada manual equipo cpw04 a solicitud de CCM por baja presion gas MQT 120 psi
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3691 | 3715 | 19243 | 801.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2125 | 2149 | 19796 | 824.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 948 | 957 | 6120 | 255 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale de linea por mantenimiento se manal de la MRU
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15208 | 15208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3472 | 3473 | 555 | 23.125 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 1 hora en ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por parada MRU por mantenimiento semanal
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2375 | 2379 | 3080 | 128.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 08:30 hrs generador diesel G102K ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por parada MRU por mantenimiento semanal---12:25hrs parada manual generador diesel G102K a solicitud de CCM por ingreso de generador CPW04
2026-07-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5959 | 5983 | 7879 | 328.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5872 | 5896 | 6385 | 266.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4040 | 4063 | 8931 | 372.125 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 08:38 hrs generadores cpw010 y 011 parada manual para realizar cambio de gas MRU a gas CYC a solicitud de CCM por mantenimineto semanal MRU, ingresan a linea a las 08:58 hrs
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 368 | 392 | 9580 | 399.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 08:38 hrs generadores cpw010 y 011 parada manual para realizar cambio de gas MRU a gas CYC a solicitud de CCM por mantenimineto semanal MRU, ingresan a linea a las 08:58 hrs
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 352 | 365 | 4745 | 197.7083 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Revision de equipo en la madrugada por altos niveles de condensados en camaras de admision los cuales causaron detonacion y daño en la clapeta de carburador
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15830 | 15854 | 16300 | 679.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143440 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13702 | 13724 | 15421 | 642.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 135705 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea a las 02:26 horas despues del mantenimiento semanal de la MRU del dia anterior.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12115 | 12119 | 1908 | 79.5 | 4 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16790 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento preventivo programado. // a las 22:30 horas Equipo queda en linea en modo carga base con 600 Kw, pendiente realizar ajuste fino.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3656 | 3675 | 11275 | 469.7917 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 99220 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo cpw04 por baja presion de gas moqueta 120 psi--ingresa en linea cpw04 160 psi 4:50 // 8:30 hrs equuipo cpw04 parada manual a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT 120 psi, ingresa a linea a las 10:14 hrs // Hora de parada: 23:01 A solicitud del CCM FDL por baja presión del gas Moqueta, 125PSI.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3715 | 3739 | 19899 | 829.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175111 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2149 | 2173 | 19992 | 833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175930 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 957 | 980 | 15270 | 636.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 134376 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea a las 00:54 horas despues del mantenimiento semanal de la MRU del dia anterior.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15208 | 15209 | 129 | 5.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 9 | NO APLICA | 100% | Equipos diesel ingresan a linea a solicitud de CCM como respaldo por maniobra en Turbina.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3473 | 3473 | 366 | 15.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 20 | NO APLICA | 100% | Equipos diesel ingresan a linea a solicitud de CCM como respaldo por maniobra en Turbina.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2379 | 2379 | 355 | 14.7917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 20 | NO APLICA | 100% | Equipos diesel ingresan a linea a solicitud de CCM como respaldo por maniobra en Turbina.
2026-07-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5983 | 6007 | 7611 | 317.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66977 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5896 | 5920 | 6076 | 253.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53469 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4063 | 4075 | 4245 | 176.875 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 37356 | NO APLICA | 100% | 02:20 sale de linea equipos CPW10 ingresacon gas tratado MRU 2:49 // 08:05 hrs parada manual equipo cpw010 por mantenimiento programado, Finaliza mantenimiento a las 15:00 esquipo queda en stanbay // 20:21 horas A solicitud del CCM entra en linea con suministro de gas tratado.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 392 | 413 | 8187 | 341.125 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 72046 | NO APLICA | 100% | 00:20 horas sale de linea equipos CPW11 ingresacon gas tratado MRU 2:51
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 365 | 387 | 8093 | 337.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 71218 | NO APLICA | 100% | 00:10 horas sale de linea equipos CPW12 ingresacon gas tratado MRU 2:57
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15854 | 15872 | 11579 | 482.4583 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 101895 | NO APLICA | 100% | 08:50 hrs generador CPW01 inicia intervencion con personal de PAC para configuracion control DEIF aplicativo utility Software, ingresa en linea a las 10:34 hrs en modo reparto de carga con gas MQT // 11:20 CPW 01-05-06, parada manual por peticion de CCM compresor # 2, parada manual por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13724 | 13748 | 15787 | 657.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138926 | NO APLICA | 100% | 10:07 hrs generador CPW02 inicia intervencion con personal de PAC para configuracion control DEIF aplicativo utility Software, ingresa en linea a las 10:34 hrs en modo reparto de carga con gas MQT
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12119 | 12138 | 10912 | 454.6667 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 96026 | NO APLICA | 100% | CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3675 | 3687 | 6509 | 271.2083 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 57279 | NO APLICA | 100% | a las 23:01 horas 15-07-2026, sale de linea equipo cpw04 por baja presion de gas moqueta 125 psi // ingresa a las 02:50 horas del 16-07-2026. // 06:54 hrs a solicitud del CCM FDL equipo CPW-04 por estabilidad de presión de gas Moqueta, 120 PSI, ingresa a linea a las 08:32 hrs a solicitud de CCM por salida de generador CPW01por intervención de personal de PAC // CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3739 | 3756 | 13776 | 574 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 121229 | NO APLICA | 100% | CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2173 | 2190 | 14420 | 600.8333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 126896 | NO APLICA | 100% | CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 980 | 1004 | 15219 | 634.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133927 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15209 | 15217 | 2994 | 124.75 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100% | 11:16 G101V, Ingresa en operación generacion diesel a peticion de CCM como respaldo por salida de generadores gas MQ
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3473 | 3482 | 6818 | 284.0833 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 477 | NO APLICA | 100% | 11:13 G102J-G102K, Ingresa en operación generacion diesel a peticion de CCM como respaldo por salida de generadores gas MQT
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2379 | 2388 | 6496 | 270.6667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 455 | NO APLICA | 100% | 11:13 G102J-G102K, Ingresa en operación generacion diesel a peticion de CCM como respaldo por salida de generadores gas MQT
2026-07-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6007 | 6025 | 5227 | 217.7917 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45998 | NO APLICA | 100% | 08:58 hrs sale de línea, parada manual equipo JINAN-01, por mantenimiento preventivo programado.
2026-07-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5920 | 5944 | 5901 | 245.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51929 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4075 | 4099 | 8780 | 365.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77264 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 413 | 437 | 8783 | 365.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77290 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 387 | 411 | 8788 | 366.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77334 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15872 | 15896 | 15619 | 650.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137447 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13748 | 13772 | 14963 | 623.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131674 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12138 | 12159 | 13643 | 568.4583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 120058 | NO APLICA | 100% | 08:30 hrs Generador CPW03 inicia intervención de personal de PAC con personal de control COPOWER // 13:08 hrs Equipo CPW03 FDL parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 115 PSI. // 16:57 CPW-03 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 50 psi. // 17:22 CPW-03 ingresa en linea rotacion por la CPW-02 alineada con gas MQT
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3687 | 3697 | 5019 | 209.125 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 44167 | NO APLICA | 100% | 00:16 horas EQUIPO: CPW04, FDL A solicitud del CCM, por baja presión del gas Moqueta 120 PSI. Ingresa a als 03:38 Causa: A solicitud del CCM, por estabilidad en presión del gas Moqueta 165 PSI. // 07:15 hrs generador CPW04 parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 116 PSI. // 16:30 CPW-04 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi.
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3756 | 3772 | 13972 | 582.1667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 122954 | NO APLICA | 100% | 12:21 hrs se realiza deslastre de carga 200 kw equipos asociados a gas MQT, CPW05 y CPW06, por caida de presión de gas Moqueta 125 PSI. // 16:39 CPW-05 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi.
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2190 | 2207 | 14170 | 590.4167 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 124696 | NO APLICA | 100% | 12:21 hrs se realiza deslastre de carga 200 kw equipos asociados a gas MQT, CPW05 y CPW06, por caida de presión de gas Moqueta 125 PSI. // 16:42 CPW-06 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi.
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1004 | 1028 | 15383 | 640.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135370 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15217 | 15220 | 1035 | 43.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 72 | NO APLICA | 100% | 07:15 hrs generador G101V ingresa a linea a solicitud de CCM como respaldo por salida generador CPW04, sale de linea a las 8:50 // 17:15 G101V a solicitud del CCM equipo Diesel ingresa como respaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3482 | 3489 | 5389 | 224.5417 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 377 | NO APLICA | 100% | 17:15 G102J a solicitud del CCM equipo Diesel ingresa como respaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2388 | 2390 | 1500 | 62.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 105 | NO APLICA | 100% | 16:54 G102K ingresa equipo diesel a peticion de CCM reapaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6025 | 6049 | 7353 | 306.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64706 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5944 | 5968 | 5446 | 226.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47925 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4099 | 4123 | 9104 | 379.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80115 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 437 | 444 | 2615 | 108.9583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | GAS | NO APLICA | 23012 | NO APLICA | 100% | 07:00 hrs generador cpw011 parada manual a solicitud de CCM por baja presion gas CYC
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 411 | 433 | 8462 | 352.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 74466 | NO APLICA | 100% | 07:00 hrs generador cpw012 parada manual a solicitud de CCM por baja presion gas CYC, ingresa a linea a las 08:34 hrs
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15896 | 15920 | 15065 | 627.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132572 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13772 | 13796 | 15071 | 627.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132625 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12159 | 12183 | 15067 | 627.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132590 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3697 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 24 | 15 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 07:00 CPW-04 se adelanta intervencion programada de cambio intercooler por novedad linea gas MQT, 15:00 hrs se finaliza intervención equipo CPW-04. // (17-07-26) 16:30 CPW-04 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta.
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3772 | 3774 | 916 | 38.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 8061 | NO APLICA | 100% | (17-07-26) 16:30 CPW-05 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta. // 22:41 hrs. EQUIPO: CPW05, entra en linea por recuperar presion en gas Moqueta
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2207 | 2208 | 417 | 17.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | GAS | NO APLICA | 3670 | NO APLICA | 100% | (17-07-26) 16:30 CPW-06 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta. // 22:56 hrs. EQUIPO: CPW06, entra en linea por recuperar presion en gas Moqueta // 23:39 hrs. EQUIPO: CPW06, FDL a solicitud del CCM, por caida en presion de gas Moqueta
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1028 | 1052 | 15069 | 627.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132607 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3489 | 3512 | 18438 | 768.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1291 | NO APLICA | 100% | (17-07-2026) 17:15 G102J a solicitud del CCM equipo Diesel ingresa como respaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6049 | 6073 | 8457 | 352.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74422 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5968 | 5992 | 8457 | 352.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74422 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4123 | 4147 | 8695 | 362.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76516 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 433 | 457 | 8687 | 361.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76446 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15920 | 15944 | 15528 | 647 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136646 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13796 | 13820 | 15520 | 646.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136576 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12183 | 12207 | 15372 | 640.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135274 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3697 | 3713 | 12220 | 509.1667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 107536 | NO APLICA | 100% | (17-07-26) 16:30 CPW-05 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta. // 08:09 hrs, EQUIPO:CPW-04 a solicitud del CCM entra en linea por estabilidad en presion de gas Moqueta.
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3774 | 3795 | 15984 | 666 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 140659 | NO APLICA | 100% | 13:37 hrs, EQUIPO:CPW-05 a petición de CCM por caída de presión linea gas MQT, 16:05 hrs ingresa en linea a petición de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2208 | 2209 | 593 | 24.7083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | GAS | NO APLICA | 5218 | NO APLICA | 100% | (18-07-26), 23:39 hrs. EQUIPO: CPW06, FDL a solicitud del CCM, por caida en presion de gas Moqueta. // EQUIPO: CPW06 ingresa en linea a las 07:16 horas, y sale de linea a las 08:14 horas, A solicitud del CCM por rotacion de equipos.
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1052 | 1076 | 15523 | 646.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136602 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3512 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6073 | 6097 | 8230 | 342.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72424 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5992 | 6016 | 8232 | 343 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72442 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4147 | 4171 | 8965 | 373.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78892 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 457 | 479 | 7949 | 331.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 69951 | NO APLICA | 100% | 13:37 sale de linea equipo CPW-12 a petición de CCM por caída de presión linea gas CYC 16:05 ingresa en linea equipo CPW-12 a petición de CCM por estabilidad de presión linea gas CYC
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15944 | 15968 | 15624 | 651 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137491 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13820 | 13844 | 15904 | 662.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139955 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12207 | 12231 | 15900 | 662.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139920 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3713 | 3728 | 11530 | 480.4167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 101464 | NO APLICA | 100% | 07:18 A solicitud de CCM, Equipo cpw04 sale de linea parada manual, para estabilidad en presión en gas Moqueta 110 PSI. 16:29 A solicitud de CCM, Equipo cpw04 ingresa en linea, se estabiliza presión gas Moqueta 160 PSI
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3795 | 3814 | 13155 | 548.125 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 115764 | NO APLICA | 100% | 02:59 hrs, EQUIPO: CPW05 A solicitud del CCM, entra en linea por estabilidad en presión en gas Moqueta 170 PSI 21:15 hrs. FDL manual. A solicitud de CCM, para recuperar presión en gas Moqueta, 110 PSI.
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2209 | 2214 | 3563 | 148.4583 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | GAS | NO APLICA | 31354 | NO APLICA | 100% | 09:45 A petición de ccm ingresa en linea cpw06, se estabiliza presión de gas MQT 168 PSI. 14:53 A petición de ccm sale de linea cpw06, para estabilidad de presión gas Moqueta 115 PSI.
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1076 | 1100 | 15219 | 634.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133927 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3512 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6097 | 6121 | 8665 | 361.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76252 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6016 | 6040 | 8060 | 335.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70928 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4171 | 4177 | 2328 | 97 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | GAS | NO APLICA | 20486 | NO APLICA | 100% | 06:36 FDL manual equipo CPW10, en coordinacion con el CCM por Rotacion de equipos en operación. Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 444 | 446 | 635 | 26.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 5588 | NO APLICA | 100% | 06:36 ingresa en linea equipo cpw011 en coordinación con ccm, por salida de equipo cpw010. 08:17 A petición de ccm sale de linea parada manual equipo cpw011 para estabilizar presión de gas MRU. Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 479 | 503 | 9269 | 386.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81567 | NO APLICA | 100%
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15968 | 15989 | 13074 | 544.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 115051 | NO APLICA | 100% | 13:49 hrs Sale de linea generador CPW01 por alta temperatura en el MAT, ingresa a linea a las 16:56 hrs 17:55 hrs Sale de linea generador CPW01 por salida de la MRU, ingresa a las 21:23 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13844 | 13864 | 13573 | 565.5417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 119442 | NO APLICA | 100% | 17:55 hrs Sale de linea generador CPW02 por salida de la MRU, ingresa a las 22:00 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12231 | 12252 | 14029 | 584.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 123455 | NO APLICA | 100% | 17:55 hrs Sale de linea generador CPW03 por salida de la MRU, ingresa a las 21:11 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3728 | 3747 | 14949 | 622.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 131551 | NO APLICA | 100% | 15:16 hrs Sale de linea generador CPW04 por alta detonacion en un cilindro equipo se restablece y queda disponible 20:21 hrs, EQUIPO CPW04. ingresa en linea a solicitud del CCM, por estabilidad de presion de gas Moqueta.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3814 | 3828 | 10111 | 421.2917 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 88977 | NO APLICA | 100% | 00:04 hrs. EQUIPO: CPW05 A solicitud del CCM, entra en linea por estabilidad en presión en gas Moqueta 170 PSI 04:09 hrs. EQUIPO: CPW05 FDL. A solicitud de CCM, para recuperar presión en gas Moqueta, 100 PSI. 14:08 hrs ingresa a linea generador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad gas MQT 18:00 hrs Sale de linea generador CPW05 por salida de la MRU Y TURBINA, 18:14 hrs ingresa equipo a solicitud de CCM con gas MQT
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2214 | 2220 | 4274 | 178.0833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | GAS | NO APLICA | 37611 | NO APLICA | 100% | 09:06 hrs A solicitud de CCM equipo cpw06 ingresa en línea se estabiliza presion de gas MQT 160 PSI. 12:02 hrs Parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 120 PSI 15:25 hrs ingresa a linea generador CPW06 por salida de generador CPW04, 17:51 hrs parada manual por baja presion de gas MQT 110 PSI
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1100 | 1121 | 13094 | 545.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 122355 | NO APLICA | 100% | 17:55 hrs Sale de linea generador CPW07 por salida de la MRU, ingresa a las 21:25 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15222 | 633 | 26.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 44 | NO APLICA | 100% | 19:51 hrs. EQUIPO: G101V, ingresa como respaldo por salida de equipos Jinan, para recuperar gas Costayaco, FDL a las 21:45 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3512 | 3516 | 2749 | 114.5417 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 192 | NO APLICA | 100% | 18:04 hrs Ingresa a linea generador G102J como respaldo por SD campo CYC, FDL a las 21:45 hrs
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2394 | 2759 | 114.9583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 193 | NO APLICA | 100% | 18:04 hrs Ingresa a linea generador G102K como respaldo por SD campo CYC, FDL a las 21:45 hrs
2026-07-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6121 | 6145 | 8610 | 358.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75768 | NO APLICA | 100%
2026-07-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6040 | 6055 | 6063 | 252.625 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53354 | NO APLICA | 100% | 07:00 hrs Parada manual equipo JINAN02 por mantenimiento programado. 15:27 hrs finaliza mantenimiento y ingresa a linea con una carga de 350 kw
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4177 | 4187 | 3781 | 157.5417 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 33273 | NO APLICA | 100% | 10:55 hrs A solicitud de CCM equipo cpw010 ingresa equipo en linea con gas MRU. 17:55 hrs Sale de linea generador CPW010 por salida de la MRU, 18:32 hrs a solicitud de CCM equipo ingresa a linea con gas CYC, sale de nuevo a las 20:41 horas. 22:32 hrs. Ingresa en linea equipo CPW10, a solicitud del CCM con gas tratado
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 446 | 448 | 482 | 20.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 4242 | NO APLICA | 100% | 18:32 hrs Ingresa a linea generador CPW011 a solicitud de CCM con gas CYC, FDL a las 20:01 horas
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 503 | 516 | 5020 | 209.1667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 44176 | NO APLICA | 100% | 11:47 hrs A petición de CCM parada manual del generador CPW012 por estabilidad de gas CYC 18:36 hrs Ingresa a linea generador CPW012 a solicitud de CCM, por salida de la MRU, con gas CYC, FDL a las 19:45 hrs.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15989 | 16004 | 9979 | 415.7917 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 87815.2 | NO APLICA | 100% | 08:48 hrs Parada manual generador CPW01 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU,18:37 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13864 | 13879 | 9668 | 402.8333 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 85078.4 | NO APLICA | 100% | 08:48 hrs Parada manual generador CPW02 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU,18:07 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12252 | 12265 | 8946 | 372.75 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 78724.8 | NO APLICA | 100% | 08:48 hrs Parada manual generador CPW03 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU,17:17 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3747 | 3771 | 18178 | 757.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 159966.4 | NO APLICA | 100% | 04:01 hrs. EQUIPO CPW04- FDL a solicitud del CCM, para recuperar presión en gas Moqueta.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3828 | 3841 | 9635 | 401.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 84788 | NO APLICA | 100% | 07:09 hrs Ingresa en linea genetrador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi, 09:24 parada manual por baja presion de gas MQT 120 PSI 11:58 hrs Ingresa en linea genetrador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi, 14:43 parada manual por baja presion de gas MQT 118 PSI 17:35 hrs Ingresa en linea genetrador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi, 22:51 CPW-05 parada manual por peticion de CCM caida de presion linea gas MQT 102
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1121 | 1134 | 8483 | 353.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 74650.4 | NO APLICA | 100% | 02:47 hrs. FDL equipo CPW07, a solicitud del CCM, por caida de presion en gas tratado. Ingresa a las 03:52 hrs. 08:41 hrs Parada manual generador CPW07 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU, 18:12 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3516 | 3518 | 1491 | 62.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104 | NO APLICA | 100% | 16:29 hrs Ingresa a linea generador G102J como respaldo por salida generadores Jinan, 18:22 sale de liea a solicitud de CCM
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6145 | 6169 | 8907 | 371.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78381.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6055 | 6079 | 8907 | 371.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78381.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4187 | 4208 | 7924 | 330.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 69731.2 | NO APLICA | 100% | 02:43 hrs. FDL equipo CPW10, a solicitud del CCM, por caida de presion en gas tratado. Ingresa a las 04:43 hrs. 08:43 hrs Parada manual generador CPW10 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU, 08:54 hrs ingresa a linea a solicitud de CCM con gas CYC 16:33 hrs A solicitud del CCM parada manual del generador CPW010 por estabilidad gas CYC, 18:01 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 448 | 455 | 2998 | 124.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 26382.4 | NO APLICA | 100% | 09:01 hrs ingresa a linea generador cpw011 a solicitud de CCM con gas CYC, 16:31 hrs sale de linea a solicitud de CCM por estabilidad de gas CYC
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 516 | 523 | 2933 | 122.2083 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 25810.4 | NO APLICA | 100% | 09:02 hrs ingresa a linea generador cpw012 a solicitud de CCM con gas CYC, 16:24 hrs sale de linea a solicitud de CCM por estabilidad de gas CYC
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16004 | 16028 | 15503 | 645.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136426.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13879 | 13903 | 15620 | 650.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137456 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12265 | 12289 | 13882 | 578.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122161.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3771 | 3795 | 19660 | 819.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173008 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3841 | 3852 | 8849 | 368.7083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77871.2 | NO APLICA | 100% | 02:37 hrs A solicitud de CCM, equipo CPW05 ingresa en linea por estabilidad de presión linea gas MQT 180 psi. 06:03 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 100psi, 10:38 hrs ingresa a linea por estabilidad gas MQT 160 psi 12:35 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi, 15:33 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi 18:28 CPW-05 sale a solicitud de CCM por baja presión linea gas MQT 119 PS equipo CPW-05 ingresa en linea a las 21:23 por peticion de CCM estabilidad en presion linea gas MQT 164psi
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2220 | 2221 | 90 | 3.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 792 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1134 | 1158 | 15434 | 643.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135819.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15222 | 15224 | 790 | 32.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | 12:38 hrs A solicitud de CCM ingresa generador G101V como respaldo por salida del generador CPW05, 14:48 hrs parada manual a solicitud de CCM
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3518 | 3518 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6169 | 6193 | 8399 | 349.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73911.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6079 | 6103 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4208 | 4232 | 9013 | 375.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79314.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 455 | 457 | 276 | 11.5 | 2 | 15 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 2428.8 | NO APLICA | 100% | 08:30 hrs inicia mantenimiento programado generador CPW011 se finaliza mantenimiento programado a las 16:30 equipo queda en stby
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 523 | 532 | 3359 | 139.9583 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 29559.2 | NO APLICA | 100% | 14:04 hrs ingresa a solicitud de CCM generador CPW012 con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16028 | 16050 | 14369 | 598.7083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126447.2 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw01 por salida MRU, 08:52 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13903 | 13926 | 14452 | 602.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127177.6 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw02 por salida MRU, 08:44 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12289 | 12312 | 13108 | 546.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 115350.4 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw03 por salida MRU, 09:00 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3795 | 3818 | 18050 | 752.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158840 | NO APLICA | 100% | 23:22 hrs En coordinación con CCM sale de lineal Equipo CPW04 por caída de presión gas MQT 115 psi.
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3852 | 3865 | 8697 | 362.375 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76533.6 | NO APLICA | 100% | 06:57 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi, 13:05 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi - 17:20 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi 20:19 hrs A solicitud de CCM ingresa en linea equipo CPW-05 por estabilidad presión gas MQT 180 psi.
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2221 | 2221 | 76 | 3.1667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 668.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1158 | 1181 | 14266 | 594.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125540.8 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw07 por salida MRU, 08:40 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15224 | 15227 | 1066 | 44.4167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 75 | NO APLICA | 100% | 07:40 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G101V como respaldo por salida generación asociada a MRU, 10:40 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3518 | 3521 | 2592 | 108 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 181 | NO APLICA | 100% | 07:19 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102J como respaldo por salida generación asociada a MRU, 10:34 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2394 | 2397 | 2376 | 99 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 166 | NO APLICA | 100% | 07:30 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102K como respaldo por salida generación asociada a MRU, 10:30 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6193 | 6217 | 8399 | 349.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73911.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6103 | 6127 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73946.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4232 | 4244 | 4452 | 185.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39177.6 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw10 por salida MRU, 19:09 hrs Equipo CPW 10 ingresa en linea por peticion de CCM
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 457 | 471 | 5435 | 226.4583 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47828 | NO APLICA | 100% | 09:32 hrs a solicitud de CCM generador CPW011 ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 532 | 546 | 5218 | 217.4167 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45918.4 | NO APLICA | 100% | 06:59 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW012 por estabilidad gas MRU, 09:32 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU 16:52 hrs Parada manual generador CPW012 a solicitud de CCM por estabilidad gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16050 | 16072 | 13856 | 577.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121932.8 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw01 por salida MRU, 15:13 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13926 | 13948 | 14084 | 586.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123939.2 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw02 por salida MRU, 014:39 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU 16:55 hrs parada manual a solicitud de CCM generador CPW02 por cambio de gas MRU a gas MQT, 16:59 hrs ingresa a linea con gas MQT
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12312 | 12334 | 14052 | 585.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123657.6 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw03 por salida MRU, 15:05 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3818 | 3838 | 15900 | 662.5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139920 | NO APLICA | 100% | 04:12 hrs a solicitud de CCM ingresa en lineal Equipo CPW04 por estabilidad de presión gas MQT 180 psi.
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3865 | 3881 | 12923 | 538.4583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 113722.4 | NO APLICA | 100% | 07:25 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi, 11:10 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 200 psi. 20:23 hrs Parada manual EQUIPO CPW-05, en coordinación con CCM por caída de presión de gas MQT 120 psi.
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2221 | 2231 | 6670 | 277.9167 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58696 | NO APLICA | 100% | 11:08 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM generador CPW06 por estabilidad de presión linea gas MQT 200 psi, 12:45 hrs sale de linea por estabilidad gas MQT presion 170 psi. 17:04 hrs ingresa a linea a solicitud de CCM generador CPW06 con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1181 | 1203 | 14080 | 586.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123904 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw07 por salida MRU, 14:42 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3521 | 3523 | 1729 | 72.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 121 | NO APLICA | 100% | 13:08 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102J como respaldo por salida generación asociada a MRU, 15:20 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2397 | 2399 | 1489 | 62.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104 | NO APLICA | 100% | 13:12 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102K como respaldo por salida generación asociada a MRU, 15:05hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6217 | 6241 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-07-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6127 | 6151 | 8396 | 349.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73884.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4244 | 4265 | 8120 | 338.3333 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71456 | NO APLICA | 100% | 2:58 hrs sale de linea generaedor cpw10 por salida MRU, 15:23 hrs a solicitud de CCM ingresa en linea
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 471 | 484 | 4803 | 200.125 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 42266.4 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw11 por salida MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 546 | 548 | 514 | 21.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 4523.2 | NO APLICA | 100% | 15:29 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea generador CPW012 con gas MRU, 16:53 hrs a solicitud de CCM sale de linea por ingreso de generador CPW06
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16072 | 16096 | 15164 | 631.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133443.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13948 | 13972 | 15169 | 632.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133487.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12334 | 12358 | 15170 | 632.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133496 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3838 | 3862 | 19527 | 813.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171837.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3881 | 3897 | 11974 | 498.9167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105371.2 | NO APLICA | 100% | 02:37 hrs ingresa en linea equipo CPW05 por petición de CCM, se estabiliza presión linea gas MQT 182 PSI. 10:30 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 117 psi, 14:00 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 180 psi, 19:49 hrs Parada manual en coordinación con CCM equipo CPW05 por caída de presión de gas MQT 115 psi. 22:41 hrs Revisión y puesta en marcha equipo CPW05, se estabiliza presión de gas MQT 180 psi.
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2231 | 2255 | 19990 | 832.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175912 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1203 | 1227 | 14735 | 613.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129668 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3523 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2399 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6241 | 6265 | 8406 | 350.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73972.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6151 | 6175 | 8405 | 350.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73964 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4265 | 4287 | 7816 | 325.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68780.8 | NO APLICA | 100% | 11:15 hrs Parada manual del generaedor cpw10 en coordinación con CCM para realizar puesta en marcha de la nueva tubería de gas tratado. 13:50 hrs ingresa a linea generador CPW010 a solicitud de CCM ingresa con gas MRU
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 548 | 560 | 4398 | 183.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38702.4 | NO APLICA | 100% | 12:07 hrs Ingresa generador CPW012 solicitud de CCM, alimentado con gas MRU por la nueva tubería
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16096 | 16120 | 15433 | 643.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135810.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13972 | 13996 | 15439 | 643.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135863.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12358 | 12382 | 15433 | 643.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135810.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3862 | 3886 | 20388 | 849.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179414.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3897 | 3911 | 11017 | 459.0417 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 96949.6 | NO APLICA | 100% | 02:57 hrs En coordinación con CCM, sale de linea Parada manual equipo CPW-05 por caída de presión de gas MQT 110 psi. 12:08 sale de linea equipo CPW-05 a petición de CCM para recuperar presión de gas MQT 120 psi, 15:33 a 16:33 Se realiza prueba a maxima carga equipo CPw-05, 17:25 sale de linea equipo CPW05 por baja presion de gas CYC 120 psi, 21:05 hrs En coordinación con CCM, ingresa en linea equipo CPW-05 se estabiliza presión de gas MQT 170 psi.
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2255 | 2279 | 20643 | 860.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181658.4 | NO APLICA | 100% | 10:56 a 11:56 se realiza prueba de maxima carga equipo CPW-06
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1227 | 1251 | 14952 | 623 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131577.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3523 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2399 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6265 | 6289 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6175 | 6199 | 8396 | 349.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73884.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4287 | 4310 | 8337 | 347.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73365.6 | NO APLICA | 100% | 12:50 sale de linea equipo CPW-10 a peticion de CCM por lluvias en la zona presion de gas CYC 20 psi, 12:51 a 13:51 se realiza prueba de maxima carga a equipo CPW-11
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 484 | 491 | 2467 | 102.7917 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21709.6 | NO APLICA | 100% | 08:17 Ingresa en linea CPW-11 en respaldo de equipo CPW-12
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 560 | 577 | 6354 | 264.75 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55915.2 | NO APLICA | 100% | 08:13 Sale de linea equipo Cpw-12 para mantenimiento preventivo M1, 17:05 a 18:05 Se realiza prueba a maxima carga equipo CPw-12. 23:29 hrs sale de linea equipo cpw-12 parada manual por baja carga del campo por apertura del RL.
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16120 | 16143 | 14695 | 612.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129316 | NO APLICA | 100% | 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 10:30 Ingresa en linea equipo CPW-01 con gas MQT , 16:47 Se realiza cambio de gas suministro a equipo CPW01 de gas moqueta a gas tratado Mru.
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13996 | 14020 | 15686 | 653.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138036.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12382 | 12400 | 11713 | 488.0417 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103074.4 | NO APLICA | 100% | 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 15:50 Ingresa en linea equipo CPW-03 con gas MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3886 | 3909 | 19570 | 815.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172216 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3911 | 3917 | 4269 | 177.875 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37567.2 | NO APLICA | 100% | 00:19 hrs A solicitud de CCM, sale de linea equipo CPW-05 por baja presión linea gas MQT 110 psi, 04:32 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-05, se estabiliza presión linea gas MQT 170 psi. 19:14 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-05, se estabiliza presión linea gas MQT 170 psi. 21:34 A solicitud de CCM, Sale de linea equipo CPW-05, por caida de presión gas MQT 105 psi.
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2279 | 2297 | 15441 | 643.375 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135880.8 | NO APLICA | 100% | 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 15:50 Ingresa en linea equipo CPW-03 con gas MRU , 16:20Ingresa en linea equipo CPW-06 con gas MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1251 | 1269 | 11306 | 471.0833 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 99492.8 | NO APLICA | 100% | 15:45 Ingresa en linea equipo CPW-07 con gas MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15228 | 29 | 1.2083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 2 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3523 | 3531 | 5025 | 209.375 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 352 | NO APLICA | 100% | 09:30 Ingresa en linea equipos Diesel G102J y K para respaldar salida de equipos con gas tratado MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2399 | 2406 | 5456 | 227.3333 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382 | NO APLICA | 100% | 09:30 Ingresa en linea equipos Diesel G102J y K para respaldar salida de equipos con gas tratado MRU
2026-07-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6289 | 6313 | 8394 | 349.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73867.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6199 | 6223 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4310 | 4334 | 9049 | 377.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79631.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 491 | 498 | 2758 | 114.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 24270.4 | NO APLICA | 100% | 17:40 Se realiza salida de equipo CPW-11 con gas CYC por baja presion 18 psi e ingresa equipo CPW-12 con gas tratado
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 577 | 597 | 7605 | 316.875 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66924 | NO APLICA | 100% | 00:16 hrs Ingresa en linea equipo CPW-12 por solicitud de CCM. 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 14:00 SLD equipo Jinan-12 por solicitud de operador de CCM para estabilizar presion.

## CONCERACTICIÓN 29 AL 31 JULIO
Fecha | Cuenca | Campo | Contratista | Unidad | TAG de la unidad | capacidad instalada | Capacidad Entregada (kW) | Horometro inicial | Horometro final | KWH generados | Potencia promedio | Horas Operacion | Horas StandBy | Horas MMT Preventivo | Horas MMT Correctivo | total horas | Horas Paradas Externas | Numero de fallas | Tipo de combustible Primario | Tipo de combustible Secundario | Consumo de combustible Primario | Consumo de combustible secundario | Eficiencia | Observaciones
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12285 | 12309 | 15597 | 649.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135616 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10012 | 10036 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138733 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8461 | 8485 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135616 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 135 | 159 | 22710 | 946.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 202119 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 56 | 79 | 21274 | 886.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185084 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4184 | 4185 | 450 | 18.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 32 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17553 | 17555 | 432 | 18 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 30 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14822 | 14829 | 2135 | 88.9583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 149 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14525 | 14527 | 557 | 23.2083 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2654 | 2658 | 2739 | 114.125 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 192 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1560 | 1562 | 1238 | 51.5833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 87 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2341 | 2365 | 8263 | 344.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73541 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2582 | 2606 | 8250 | 343.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71775 | NO APLICA | 100%
2026-02-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12309 | 12333 | 15600 | 650 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138813 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10036 | 10060 | 15597 | 649.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135720 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8485 | 8509 | 15604 | 650.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135755 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 159 | 180 | 21145 | 881.0417 | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188191 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 79 | 103 | 24434 | 1018.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 212576 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4185 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17555 | 17555 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14527 | 14527 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2658 | 2665 | 5110 | 212.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 358 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1562 | 1562 | 32 | 1.3333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2365 | 2384 | 6469 | 269.5417 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57574 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2606 | 2630 | 8225 | 342.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71558 | NO APLICA | 100%
2026-02-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12333 | 12351 | 10851 | 452.125 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 94404 | NO APLICA | 100% | mantenimiento semana MRU
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10060 | 10080 | 12604 | 525.1667 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 112176 | NO APLICA | 100% | mantenimiento semana MRU
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8509 | 8528 | 12501 | 520.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 108759 | NO APLICA | 100% | mantenimiento semana MRU
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 180 | 202 | 22863 | 952.625 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 203481 | NO APLICA | 96% | FDL salida por detonacion
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 103 | 127 | 24635 | 1026.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 214325 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4185 | 4192 | 2195 | 91.4583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17555 | 17558 | 1114 | 46.4167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 78 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14527 | 14530 | 1061 | 44.2083 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 74 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2665 | 2669 | 3376 | 140.6667 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 236 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1562 | 1569 | 4678 | 194.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 327 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2384 | 2408 | 7782 | 324.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69260 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2630 | 2654 | 7707 | 321.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67051 | NO APLICA | 100%
2026-02-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12351 | 12375 | 15142 | 630.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131735 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10080 | 10104 | 15553 | 648.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138422 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8528 | 8552 | 14897 | 620.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129604 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 202 | 225 | 21514 | 896.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191475 | NO APLICA | 96% | FDL salida por detonacion
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 127 | 151 | 24726 | 1030.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 215116 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4192 | 4192 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17558 | 17558 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14530 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2669 | 2674 | 3659 | 152.4583 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 256 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1569 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2408 | 2432 | 8386 | 349.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74635 | NO APLICA | 100%
2026-02-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2654 | 2668 | 4673 | 194.7083 | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39747 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento preventivo
2026-02-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12375 | 12399 | 15329 | 638.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133362 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10104 | 10128 | 15597 | 649.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138813 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8552 | 8576 | 15369 | 640.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133710 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 225 | 249 | 22982 | 957.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204558 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 151 | 175 | 24527 | 1021.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213385 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4192 | 4200 | 3004 | 125.1667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17558 | 17558 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14530 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1569 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2432 | 2456 | 7717 | 321.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68681 | NO APLICA | 100%
2026-02-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2668 | 2674 | 2089 | 87.0417 | 6 | 8 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 18174 | NO APLICA | 100% | mantenimiento preventivo
2026-02-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1753 | 1764 | 3395 | 141.4583 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 29537 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12399 | 12421 | 13709 | 571.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 119268.3 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10128 | 10152 | 13930 | 580.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123977 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8576 | 8598 | 13620 | 567.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 118494 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 249 | 267 | 22984 | 957.6667 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 153462.7 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO / FALLA COMPRESOR GAS MQT
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 175 | 194 | 24527 | 1021.9583 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 164743.2 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO / FALLA COMPRESOR GAS MQT
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4200 | 4213 | 4576 | 190.6667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 320 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17558 | 17563 | 1802 | 75.0833 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 126 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 24 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14530 | 14531 | 431 | 17.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 30 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2674 | 2689 | 11162 | 465.0833 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 781 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1569 | 1580 | 8606 | 358.5833 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 602 | NO APLICA | 100%
2026-02-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2456 | 2478 | 7351 | 306.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 65423.9 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2674 | 2698 | 7217 | 300.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62787.9 | NO APLICA | 100% | SD GENERAL DEL CAMPO
2026-02-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12421 | 12445 | 15243 | 635.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 131901 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10152 | 10176 | 15167 | 631.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134986 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8598 | 8622 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 124671 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 267 | 289 | 21911 | 912.9583 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 195008 | NO APLICA | 100% | Salida por detonacion
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 194 | 218 | 24812 | 1033.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 215864 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4213 | 4217 | 1440 | 60 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 101 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17563 | 17563 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14829 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14531 | 14535 | 1419 | 59.125 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 99 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2689 | 2696 | 5148 | 214.5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 360 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1580 | 1594 | 10745 | 447.7083 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 752 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2478 | 2502 | 7437 | 309.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 74787 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2698 | 2722 | 7213 | 300.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73080 | NO APLICA | 100%
2026-02-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12445 | 12469 | 15161 | 631.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131901 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10176 | 10200 | 15167 | 631.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134986 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8622 | 8645 | 14330 | 597.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124671 | NO APLICA | 100% | Salida por detonacion
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 289 | 308 | 17183 | 715.9583 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 152929 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 218 | 242 | 2453 | 102.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213411 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4217 | 4227 | 2998 | 124.9167 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17563 | 17569 | 2082 | 86.75 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 146 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14829 | 14831 | 592 | 24.6667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 41 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14535 | 14538 | 844 | 35.1667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 59 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2696 | 2708 | 9480 | 395 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 664 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento M1
2026-02-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1594 | 1605 | 8846 | 368.5833 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 619 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2502 | 2526 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74787 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2722 | 2746 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73080 | NO APLICA | 100%
2026-02-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12469 | 12490 | 12894 | 537.25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 112178 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10200 | 10224 | 15254 | 635.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135761 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8645 | 8669 | 14742 | 614.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128255 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 308 | 324 | 14242 | 593.4167 | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126754 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento m1
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 242 | 266 | 24335 | 1013.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 211715 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4227 | 4236 | 3189 | 132.875 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 223 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17569 | 17570 | 405 | 16.875 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 28 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14831 | 14832 | 495 | 20.625 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 35 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14538 | 14550 | 564 | 23.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2708 | 2717 | 6685 | 278.5417 | 9 | 11 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 468 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1605 | 1611 | 4213 | 175.5417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 295 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2526 | 2550 | 5856 | 244 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52118 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2746 | 2770 | 8401 | 350.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73089 | NO APLICA | 100%
2026-02-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12490 | 12512 | 14566 | 606.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126724 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10224 | 10246 | 14198 | 591.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126362 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8669 | 8691 | 14001 | 583.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121809 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 324 | 348 | 21968 | 915.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195515 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 266 | 290 | 23058 | 960.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200605 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4236 | 4266 | 10141 | 422.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 710 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17570 | 17582 | 4034 | 168.0833 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 282 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14832 | 14839 | 2169 | 90.375 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14550 | 14553 | 4467 | 186.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 313 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2717 | 2730 | 10981 | 457.5417 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 769 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1611 | 1623 | 8974 | 373.9167 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 628 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2550 | 2563 | 6491 | 270.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57770 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2770 | 2792 | 7645 | 318.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66512 | NO APLICA | 100%
2026-02-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12512 | 12534 | 12682 | 528.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 110333 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10246 | 10268 | 13698 | 570.75 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121912 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8691 | 8711 | 11847 | 493.625 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103069 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 348 | 368 | 18946 | 789.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 168619 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 290 | 313 | 22450 | 935.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195315 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4266 | 4290 | 8360 | 348.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 585 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17582 | 17605 | 7884 | 328.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 552 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14839 | 14847 | 2906 | 121.0833 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 203 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14553 | 14576 | 8078 | 336.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 565 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2730 | 2754 | 18440 | 768.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1291 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1623 | 1642 | 14967 | 623.625 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1048 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2563 | 2583 | 7163 | 298.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63751 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2792 | 2813 | 7312 | 304.6667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63614 | NO APLICA | 100%
2026-02-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12534 | 12557 | 13753 | 573.0417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119651 | NO APLICA | 100% | SD por caida subita de presion de gas tratado MRU
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10268 | 10291 | 14072 | 586.3333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125241 | NO APLICA | 100% | SD por caida subita de presion de gas tratado MRU
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8711 | 8734 | 13388 | 557.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116476 | NO APLICA | 100% | SD por caida subita de presion de gas tratado MRU
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 368 | 390 | 20767 | 865.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184826 | NO APLICA | 100% | sale a peticion de CCM mto de compresor linea MQT
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 313 | 337 | 23588 | 982.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205216 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4290 | 4313 | 7605 | 316.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 532 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17605 | 17629 | 8490 | 353.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 594 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14847 | 14871 | 8593 | 358.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 602 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14576 | 14600 | 8599 | 358.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 602 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2754 | 2778 | 19159 | 798.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1341 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1642 | 1651 | 3724 | 155.1667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 261 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2583 | 2607 | 8393 | 349.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74698 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2813 | 2837 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73063 | NO APLICA | 100%
2026-02-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12557 | 12576 | 11660 | 485.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101442 | NO APLICA | 100% | FDL por apertura de la celda 17 en el CCM,
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10291 | 10311 | 11648 | 485.3333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103667 | NO APLICA | 100% | FDL por apertura de la celda 17 en el CCM,
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8734 | 8752 | 11528 | 480.3333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 100294 | NO APLICA | 100% | FDL por apertura de la celda 17 en el CCM,
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 390 | 402 | 10203 | 425.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 90807 | NO APLICA | 100% | FDL equipo G54 y G55, por SD parcial del campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 337 | 355 | 16269 | 677.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141540 | NO APLICA | 100% | FDL equipo G54 y G55, por SD parcial del campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4313 | 4335 | 8660 | 360.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17629 | 17653 | 8321 | 346.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 582 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14871 | 14895 | 8250 | 343.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 578 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14600 | 14624 | 8324 | 346.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 583 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2778 | 2802 | 19086 | 795.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1336 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1651 | 1673 | 16091 | 670.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1126 | NO APLICA | 100% | Sd campo
2026-02-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2607 | 2631 | 8301 | 345.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73879 | NO APLICA | 100%
2026-02-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2837 | 2861 | 8170 | 340.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71079 | NO APLICA | 100%
2026-02-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12576 | 12600 | 14843 | 618.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129134 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10311 | 10335 | 14676 | 611.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130616 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8752 | 8776 | 14673 | 611.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127655 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 402 | 426 | 21590 | 899.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192151 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 355 | 379 | 23969 | 998.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 208530 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4335 | 4356 | 7389 | 307.875 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 517 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17653 | 17659 | 2199 | 91.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14895 | 14902 | 2496 | 104 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 175 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14624 | 14642 | 6481 | 270.0417 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 454 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2802 | 2822 | 16295 | 678.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1141 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1673 | 1693 | 16412 | 683.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1149 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2631 | 2655 | 7703 | 320.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68557 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2861 | 2885 | 7703 | 320.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67016 | NO APLICA | 100%
2026-02-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12600 | 12621 | 12182 | 507.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105983 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10335 | 10358 | 13706 | 571.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121983 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8776 | 8800 | 14270 | 594.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124149 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 426 | 449 | 18701 | 779.2083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 166439 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 379 | 401 | 20430 | 851.25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177441 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4356 | 4368 | 4515 | 188.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 316 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17659 | 17663 | 1469 | 61.2083 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 103 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14902 | 14902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14642 | 14659 | 6108 | 254.5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 428 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2822 | 2828 | 3599 | 149.9583 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 252 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1693 | 1699 | 4738 | 197.4167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 332 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2655 | 2679 | 8745 | 364.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77831 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2885 | 2893 | 2526 | 105.25 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21976 | NO APLICA | 100%
2026-02-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12621 | 12645 | 14400 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125280 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10358 | 10382 | 14401 | 600.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128169 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8800 | 8824 | 14404 | 600.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125315 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 449 | 465 | 12560 | 523.3333 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 111784 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento compresor de moqueta
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 401 | 418 | 17095 | 712.2917 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148727 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento compresor de moqueta
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4368 | 4381 | 4469 | 186.2083 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 313 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17663 | 17675 | 4226 | 176.0833 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 296 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14902 | 14905 | 497 | 20.7083 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 35 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14659 | 14660 | 172 | 7.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 12 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2828 | 2838 | 7816 | 325.6667 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 547 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1699 | 1706 | 5055 | 210.625 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 354 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2679 | 2703 | 7547 | 314.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67168 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2893 | 2917 | 7547 | 314.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65659 | NO APLICA | 100%
2026-02-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12645 | 12666 | 12405 | 516.875 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 134114 | NO APLICA | 100% | Salida de mru
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10382 | 10406 | 15069 | 627.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 107124 | NO APLICA | 100% | Ingresa con gas moqueta
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8824 | 8846 | 12541 | 522.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 109107 | NO APLICA | 100% | Salida de mru
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 465 | 489 | 19411 | 808.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172758 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 418 | 442 | 22739 | 947.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 197829 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4381 | 4398 | 6068 | 252.8333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 425 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17675 | 17680 | 1750 | 72.9167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 123 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14905 | 14920 | 5364 | 223.5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 375 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14660 | 14675 | 4835 | 201.4583 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 338 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2838 | 2845 | 5997 | 249.875 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 420 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1706 | 1712 | 4644 | 193.5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 325 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2703 | 2727 | 7484 | 311.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66608 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2917 | 2940 | 7547 | 314.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62205 | NO APLICA | 100%
2026-02-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 4150 | 172.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12666 | 12687 | 12582 | 524.25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 109463 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10406 | 10430 | 15472 | 644.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137701 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8846 | 8867 | 12584 | 524.3333 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 109481 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 489 | 511 | 18072 | 753 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160841 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 442 | 465 | 21292 | 887.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185240 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4398 | 4419 | 6831 | 284.625 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 478 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17680 | 17681 | 134 | 5.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 9 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14920 | 14941 | 7261 | 302.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 508 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14675 | 14691 | 5182 | 215.9167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 363 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2845 | 2848 | 1868 | 77.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 131 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1712 | 1714 | 1346 | 56.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 94 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2727 | 2747 | 6133 | 255.5417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54584 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2940 | 2961 | 6475 | 269.7917 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56333 | NO APLICA | 100%
2026-02-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12687 | 12711 | 14326 | 596.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 124636 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10430 | 10454 | 15144 | 631 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134782 | NO APLICA | 100% | Cambio de gas suministro de moqueta a MRU
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8867 | 8891 | 13869 | 577.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 120660 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 511 | 532 | 16746 | 697.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149039 | NO APLICA | 100% | cambio de valvula medenus oscilacion enla presion de gas moqueta
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 465 | 489 | 23190 | 966.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 201753 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4419 | 4443 | 8671 | 361.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 607 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17681 | 17682 | 126 | 5.25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 9 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14941 | 14965 | 8658 | 360.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14691 | 14711 | 7170 | 298.75 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 502 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2848 | 2854 | 4361 | 181.7083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 305 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1714 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2747 | 2770 | 7069 | 294.5417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62914 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2961 | 2984 | 6889 | 287.0417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59934 | NO APLICA | 100%
2026-02-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 650 | 12711 | 12735 | 14400 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 125280 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 650 | 10454 | 10478 | 14400 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128160 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 650 | 8891 | 8915 | 14387 | 599.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 125167 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 532 | 533 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 489 | 513 | 21978 | 915.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191209 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4443 | 4467 | 8575 | 357.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 600 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14965 | 14989 | 8556 | 356.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 599 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14711 | 14711 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2854 | 2875 | 17110 | 712.9167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1198 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1714 | 1716 | 1535 | 63.9583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 107 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2770 | 2794 | 8288 | 345.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73763 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 2984 | 3008 | 8354 | 348.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72680 | NO APLICA | 100%
2026-02-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Traslado a costa yaco
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12735 | 12759 | 16375 | 682.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142463 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10478 | 10502 | 16175 | 673.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143958 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8915 | 8938 | 15752 | 656.3333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137042 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 533 | 541 | 7666 | 319.4167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68227 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 513 | 530 | 14129 | 588.7083 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122922 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4467 | 4491 | 8747 | 364.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 612 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 14989 | 15005 | 5433 | 226.375 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 380 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14711 | 14721 | 3243 | 135.125 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 227 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2875 | 2892 | 13170 | 548.75 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 922 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1716 | 1723 | 5387 | 224.4583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 377 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2794 | 2818 | 8275 | 344.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73648 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3008 | 3032 | 8264 | 344.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71897 | NO APLICA | 100%
2026-02-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Traslado a costa yaco
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12759 | 12783 | 15786 | 657.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137338 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10502 | 10524 | 14783 | 615.9583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 131569 | NO APLICA | 100% | Salida por baja presion de gas tratado MRU
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8938 | 8962 | 15799 | 658.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137451 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 541 | 565 | 21556 | 898.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191848 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 530 | 554 | 21696 | 904 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188755 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4491 | 4514 | 8443 | 351.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 591 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15005 | 15005 | 174 | 7.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14721 | 14726 | 2101 | 87.5417 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 147 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2892 | 2896 | 2798 | 116.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 196 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1727 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2818 | 2842 | 8139 | 339.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72437 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3032 | 3056 | 8135 | 338.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70775 | NO APLICA | 100%
2026-02-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Traslado a costa yaco
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12783 | 12807 | 15600 | 650 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135720 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10524 | 10548 | 16377 | 682.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145755 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8962 | 8986 | 16256 | 677.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135772 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 565 | 589 | 20781 | 865.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184951 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 554 | 578 | 22460 | 935.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195402 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4514 | 4532 | 6212 | 258.8333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 435 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15005 | 15006 | 92 | 3.8333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 6 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14726 | 14733 | 2198 | 91.5833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2896 | 2901 | 3465 | 144.375 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 243 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1727 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2842 | 2866 | 8157 | 339.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72597 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3056 | 3080 | 8171 | 340.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71088 | NO APLICA | 100%
2026-02-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | comisionamiento en cyc
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12807 | 12822 | 9061 | 377.5417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 78831 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10548 | 10564 | 10194 | 424.75 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 90727 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 8986 | 9001 | 10021 | 417.5417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 87183 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 589 | 610 | 18277 | 761.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 162665 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 578 | 600 | 18886 | 786.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 164308 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU / SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4532 | 4543 | 3713 | 154.7083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 260 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17682 | 17684 | 770 | 32.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15006 | 15008 | 923 | 38.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14733 | 14753 | 7416 | 309 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 519 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2901 | 2912 | 8897 | 370.7083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 623 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1727 | 1741 | 10292 | 428.8333 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 720 | NO APLICA | 100%
2026-02-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2866 | 2887 | 7192 | 299.6667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 64009 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3080 | 3101 | 7050 | 293.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 61335 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | comisionamiento en cyc
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12822 | 12845 | 15179 | 632.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 132057 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10564 | 10586 | 14906 | 621.0833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 132663 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9001 | 9023 | 14864 | 619.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129317 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 610 | 632 | 16353 | 681.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 145542 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 600 | 623 | 18918 | 788.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 164587 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4543 | 4563 | 6862 | 285.9167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 480 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17684 | 17693 | 3250 | 135.4167 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 228 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15008 | 15016 | 2755 | 114.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 193 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14753 | 14760 | 2105 | 87.7083 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 147 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2912 | 2920 | 5396 | 224.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 378 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1741 | 1756 | 10156 | 423.1667 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 711 | NO APLICA | 100%
2026-02-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2887 | 2909 | 7052 | 293.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 62763 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3101 | 3124 | 7308 | 304.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 63580 | NO APLICA | 100% | SD parcial Costayaco
2026-02-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | comisionamiento en cyc
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12845 | 12867 | 14979 | 624.125 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 130317 | NO APLICA | 100% | detonacion subita y bloque de control
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10586 | 10610 | 16638 | 693.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148078 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9023 | 9047 | 16320 | 680 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141984 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 632 | 654 | 17824 | 742.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 158634 | NO APLICA | 100% | trabajos en cambio fisher
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 623 | 647 | 22200 | 925 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 193140 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4563 | 4576 | 4741 | 197.5417 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 332 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17693 | 17693 | 30 | 1.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15016 | 15028 | 3952 | 164.6667 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 277 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14760 | 14762 | 945 | 39.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2920 | 2927 | 4476 | 186.5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 313 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1756 | 1780 | 21677 | 903.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1517 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2909 | 2933 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64080 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3124 | 3148 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62640 | NO APLICA | 100%
2026-02-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12867 | 12883 | 9841 | 410.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 85617 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#3
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10610 | 10627 | 11053 | 460.5417 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 98372 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#4
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9047 | 9067 | 12775 | 532.2917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 111143 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#5
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 654 | 675 | 18678 | 778.25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 156978 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#6
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 647 | 668 | 20630 | 859.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 179481 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4576 | 4594 | 6282 | 261.75 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 440 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17693 | 17699 | 2004 | 83.5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 140 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15028 | 15031 | 1063 | 44.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 74 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14762 | 14776 | 4764 | 198.5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 333 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2927 | 2945 | 12306 | 512.75 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 861 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1780 | 1800 | 15911 | 662.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1114 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2933 | 2943 | 2676 | 111.5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 23816 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3148 | 3158 | 2854 | 118.9167 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 24830 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | shutdown general por salida del SIM, sobrecorriente en circuito 34,5 kv Epp, apertura RL y falla cat#7
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12883 | 12905 | 13456 | 560.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 117067 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10627 | 10651 | 15458 | 644.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 137576 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9067 | 9089 | 13465 | 561.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 117146 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 675 | 699 | 22929 | 955.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 204068 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 668 | 692 | 24090 | 1003.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 209583 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4594 | 4613 | 6879 | 286.625 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 482 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17699 | 17723 | 8555 | 356.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 599 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15031 | 15047 | 5905 | 246.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 413 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14776 | 14793 | 6056 | 252.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 424 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2945 | 2969 | 19298 | 804.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1351 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1800 | 1810 | 6988 | 291.1667 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 489 | NO APLICA | 100%
2026-02-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2943 | 2954 | 3946 | 164.4167 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 35119 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-02-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3158 | 3169 | 4020 | 167.5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 34974 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-02-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12905 | 12929 | 15962 | 665.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 138869 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10651 | 10675 | 16703 | 695.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 148657 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9089 | 9113 | 15207 | 633.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 132301 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 699 | 723 | 21593 | 899.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 192178 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 692 | 716 | 23376 | 974 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 203371 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4613 | 4616 | 1034 | 43.0833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 72 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17723 | 17747 | 8492 | 353.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 594 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15047 | 15059 | 4323 | 180.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 303 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14793 | 14817 | 8703 | 362.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 609 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2969 | 2993 | 19325 | 805.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1353 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1810 | 1827 | 11941 | 497.5417 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 836 | NO APLICA | 100%
2026-03-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2954 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3169 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12929 | 12953 | 15901 | 662.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 138339 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10675 | 10699 | 16708 | 696.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 148701 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9113 | 9137 | 15207 | 633.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 131953 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 723 | 746 | 21478 | 894.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 191234 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 716 | 740 | 23025 | 959.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 200318 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4616 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17747 | 17766 | 6582 | 274.25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 461 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15059 | 15061 | 549 | 22.875 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14817 | 14837 | 6494 | 270.5833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 455 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2993 | 2999 | 3864 | 161 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 270 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1827 | 1844 | 13110 | 546.25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 918 | NO APLICA | 100%
2026-03-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2954 | 2956 | 700 | 29.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 6230 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3169 | 3170 | 350 | 14.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 3045 | NO APLICA | 100% | Pruebas compresor vonu
2026-03-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12953 | 12965 | 7998 | 333.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69583 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10699 | 10723 | 15880 | 661.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141332 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9137 | 9161 | 15559 | 648.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135363 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 746 | 770 | 21157 | 881.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188197 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 740 | 764 | 22043 | 918.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191774 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4616 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17766 | 17766 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 461 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15061 | 15061 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14837 | 14837 | 355 | 14.7917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 455 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 2999 | 3023 | 17379 | 724.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 270 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1844 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 918 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2956 | 2980 | 8428 | 351.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75009 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3170 | 3194 | 8446 | 351.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73480 | NO APLICA | 100%
2026-03-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12965 | 12989 | 16554 | 689.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137929 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10723 | 10747 | 15863 | 660.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141180 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9161 | 9185 | 12625 | 526.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 109837 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 770 | 794 | 20820 | 867.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185298 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 764 | 777 | 11259 | 469.125 | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 97953 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado M1
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4616 | 4628 | 3124 | 130.1667 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 219 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17766 | 17768 | 457 | 19.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 32 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15061 | 15062 | 473 | 19.7083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14837 | 14848 | 3135 | 130.625 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 219 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3023 | 3047 | 18946 | 789.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1326 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1844 | 1858 | 10749 | 447.875 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 752 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 2980 | 3004 | 8392 | 349.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74688 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3194 | 3218 | 8393 | 349.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73019 | NO APLICA | 100%
2026-03-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 12989 | 13012 | 14924 | 621.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124009 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10747 | 10770 | 14053 | 585.5417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125071 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9185 | 9207 | 13618 | 567.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118476 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 794 | 818 | 22770 | 948.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 202653 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 777 | 801 | 23445 | 976.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 203971 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado M1
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4628 | 4644 | 6777 | 282.375 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 474 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17768 | 17772 | 1384 | 57.6667 | 4 | 16 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 97 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15062 | 15068 | 1789 | 74.5417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14848 | 14853 | 2783 | 115.9583 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 195 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3047 | 3071 | 21960 | 915 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1537 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1858 | 1866 | 6118 | 254.9167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 428 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3004 | 3028 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74760 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3218 | 3242 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73080 | NO APLICA | 100%
2026-03-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13012 | 13036 | 15045 | 626.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130891 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10770 | 10794 | 15047 | 626.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133918 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9207 | 9231 | 15047 | 626.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130908 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 818 | 841 | 20939 | 872.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186357 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 801 | 823 | 19074 | 794.75 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165943 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4644 | 4644 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14853 | 14862 | 3020 | 125.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 211 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3071 | 3080 | 6277 | 261.5417 | 9 | 11 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 439 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado
2026-03-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1866 | 1882 | 11953 | 498.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 837 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3028 | 3052 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74786 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3242 | 3266 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70061 | NO APLICA | 100%
2026-03-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13036 | 13060 | 15238 | 634.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132570.6 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10794 | 10818 | 15248 | 635.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135707.2 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9231 | 9255 | 15231 | 634.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132509.7 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 841 | 861 | 16724 | 696.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148843.6 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento M1
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 823 | 847 | 19911 | 829.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173225.7 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4644 | 4647 | 1015 | 42.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14862 | 14864 | 802 | 33.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 56 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3080 | 3096 | 12743 | 530.9583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 892 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1882 | 1898 | 11890 | 495.4167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 832 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3052 | 3076 | 7852 | 327.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69882.8 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3266 | 3290 | 8404 | 350.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73114.8 | NO APLICA | 100%
2026-03-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13060 | 13084 | 15365 | 640.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133675.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10818 | 10842 | 15369 | 640.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136784.1 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9255 | 9279 | 15363 | 640.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133658.1 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 861 | 885 | 21115 | 879.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187923.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 847 | 871 | 21127 | 880.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183804.9 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4647 | 4658 | 3798 | 158.25 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 266 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14864 | 14864 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3096 | 3109 | 10803 | 450.125 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 756 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3076 | 3100 | 6888 | 287 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66990 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3290 | 3314 | 7700 | 320.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61303 | NO APLICA | 100%
2026-03-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13084 | 13108 | 15695 | 653.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136546.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10842 | 10866 | 15465 | 644.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137638.5 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9279 | 9303 | 15560 | 648.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135372 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 885 | 907 | 19333 | 805.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172063.7 | NO APLICA | 100% | Salida por potencia inversa oscilacion en valvula fisher
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 871 | 894 | 19968 | 832 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173721.6 | NO APLICA | 100% | Salida por potencia inversa oscilacion en valvula fisher
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4658 | 4678 | 7350 | 306.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 515 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15068 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14864 | 14864 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3109 | 3114 | 3918 | 163.25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 274 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3100 | 3124 | 6250 | 260.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55625 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3314 | 3338 | 7173 | 298.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62405.1 | NO APLICA | 100%
2026-03-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13108 | 13128 | 12167 | 506.9583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105852.9 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10866 | 10885 | 12145 | 506.0417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108090.5 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9303 | 9321 | 11655 | 485.625 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101398.5 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento MRU
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 907 | 931 | 19250 | 802.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171325 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 894 | 918 | 20329 | 847.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 176862.3 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4678 | 4697 | 4490 | 187.0833 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 314 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17772 | 17780 | 3000 | 125 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15068 | 15076 | 2940 | 122.5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 206 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14864 | 14876 | 4098 | 170.75 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 287 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3114 | 3125 | 7728 | 322 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 541 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3124 | 3148 | 6660 | 277.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59274 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3338 | 3362 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62631.3 | NO APLICA | 100%
2026-03-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13128 | 13152 | 15213 | 633.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132353 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10885 | 10909 | 15311 | 637.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136268 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9321 | 9345 | 15003 | 625.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130526 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 931 | 955 | 19250 | 802.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181925 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 918 | 942 | 20329 | 847.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 18631 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4697 | 4701 | 1533 | 63.875 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 107 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17780 | 17780 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15076 | 15076 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14876 | 14881 | 1518 | 63.25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3125 | 3133 | 6726 | 280.25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 471 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3148 | 3164 | 4467 | 186.125 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39756 | NO APLICA | 100% | Maniobras en campo vonu mantenimiento m1
2026-03-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3362 | 3378 | 4406 | 183.5833 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38332 | NO APLICA | 100% | Maniobras en campo vonu mantenimiento m2
2026-03-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13152 | 13176 | 14580 | 607.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126846 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10909 | 10933 | 14959 | 623.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133135 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9345 | 9369 | 14682 | 611.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127733 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 955 | 979 | 20049 | 835.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178436 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 942 | 966 | 20384 | 849.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177341 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4701 | 4710 | 3112 | 129.6667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 218 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17780 | 17784 | 1351 | 56.2917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 95 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15076 | 15080 | 1367 | 56.9583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 96 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14881 | 14884 | 1350 | 56.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 95 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3133 | 3139 | 4193 | 174.7083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 294 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3164 | 3188 | 6015 | 250.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53534 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3378 | 3402 | 6613 | 275.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57533 | NO APLICA | 100%
2026-03-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13176 | 13200 | 15080 | 628.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131196 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10933 | 10957 | 15150 | 631.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134835 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9369 | 9393 | 14935 | 622.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129935 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 979 | 1003 | 20790 | 866.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185031 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 966 | 990 | 20920 | 871.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182004 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4710 | 4710 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17784 | 17784 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15080 | 15080 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14884 | 14884 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3139 | 3142 | 2468 | 102.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 173 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3188 | 3212 | 7025 | 292.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62523 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3402 | 3426 | 7635 | 318.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66425 | NO APLICA | 100%
2026-03-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13200 | 13224 | 14984 | 624.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130361 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10957 | 10981 | 14871 | 619.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132352 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9393 | 9417 | 14781 | 615.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128595 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1003 | 1027 | 20902 | 870.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186028 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 990 | 1014 | 20870 | 869.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181569 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4710 | 4713 | 935 | 38.9583 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17784 | 17787 | 897 | 37.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 63 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15080 | 15082 | 888 | 37 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14884 | 14887 | 939 | 39.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3142 | 3146 | 3006 | 125.25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3212 | 3236 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64080 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3426 | 3450 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60030 | NO APLICA | 100%
2026-03-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13224 | 13248 | 15416 | 642.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134119 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 10981 | 11005 | 15431 | 642.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137336 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9417 | 9441 | 15207 | 633.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132301 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1027 | 1050 | 19641 | 818.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174805 | NO APLICA | 100% | equipo sale por detonacio a las 14:14 horas y ingresa siendo las 14:39 horas
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1014 | 1038 | 20744 | 864.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180473 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4713 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15082 | 15082 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3146 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | equipo a espera de repuesto
2026-03-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3236 | 3260 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64080 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3450 | 3474 | 7209 | 300.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62718 | NO APLICA | 100%
2026-03-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13248 | 13270 | 13993 | 583.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 121739 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11005 | 11029 | 14294 | 595.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127217 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9441 | 9465 | 14480 | 603.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125976 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1050 | 1074 | 18852 | 785.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167783 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1038 | 1062 | 19640 | 818.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170868 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR FALLA EN MRU
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4713 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15082 | 15092 | 3244 | 135.1667 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 227 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3146 | 3149 | 1950 | 81.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100%
2026-03-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1898 | 1903 | 282 | 11.75 | 5 | 6 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 20 | NO APLICA | 100% | EQUIPO DISPONIBLE
2026-03-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3260 | 3282 | 6500 | 270.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 57850 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR APERTURA RL A CAUSA DE EVENTO EN MRU CAMPO COSTAYACO
2026-03-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3474 | 3497 | 6557 | 273.2083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 57046 | NO APLICA | 100% | EQUIPOS SALEN POR APERTURA RL A CAUSA DE EVENTO EN MRU CAMPO COSTAYACO
2026-03-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13270 | 13292 | 13646 | 568.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 113065 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11029 | 11050 | 12915 | 538.125 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 114944 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9465 | 9487 | 13225 | 551.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 115058 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1074 | 1097 | 18241 | 760.0417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 162345 | NO APLICA | 100% | FDL por Detonacion subita.
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1062 | 1086 | 20048 | 835.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174418 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4713 | 4715 | 889 | 37.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15092 | 15095 | 1072 | 44.6667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 75 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3149 | 3150 | 996 | 41.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 70 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1903 | 1910 | 5346 | 222.75 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 374 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3282 | 3306 | 6707 | 279.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59692 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3497 | 3521 | 6710 | 279.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58377 | NO APLICA | 100%
2026-03-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13292 | 13316 | 15011 | 625.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130596 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11050 | 11074 | 15172 | 632.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135031 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9487 | 9511 | 14915 | 621.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129761 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1097 | 1120 | 19797 | 824.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 176193 | NO APLICA | 100% | EQIPO SALE POR DETONACION
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1086 | 1110 | 19856 | 827.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172747 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4715 | 4724 | 3169 | 132.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 222 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | EQUIPO SE REALIZO MANTENIMIENTO
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14887 | 14899 | 4299 | 179.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 301 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1910 | 1917 | 5746 | 239.4167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 402 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3306 | 3330 | 7304 | 304.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65006 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3521 | 3545 | 7301 | 304.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63519 | NO APLICA | 100%
2026-03-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13316 | 13340 | 15665 | 652.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136286 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11074 | 11098 | 15627 | 651.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139080 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9511 | 9535 | 15547 | 647.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135259 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1120 | 1144 | 20626 | 859.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183571 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1110 | 1134 | 20414 | 850.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177602 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4724 | 4729 | 1633 | 68.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 114 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17787 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14899 | 14905 | 1687 | 70.2917 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 118 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1917 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3330 | 3354 | 7995 | 333.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71156 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3545 | 3569 | 7994 | 333.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69548 | NO APLICA | 100%
2026-03-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13340 | 13364 | 15808 | 658.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137530 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11098 | 11122 | 15994 | 666.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142347 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9535 | 9559 | 15839 | 659.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137799 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1144 | 1168 | 20571 | 857.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183082 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1134 | 1158 | 20363 | 848.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177158 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4729 | 4730 | 511 | 21.2917 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17787 | 17789 | 258 | 10.75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Se realizo mantenimiento preventivo programado
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14905 | 14906 | 474 | 19.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3150 | 3152 | 807 | 33.625 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 113 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1917 | 1919 | 522 | 21.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 73 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3354 | 3378 | 6278 | 261.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55874 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3569 | 3593 | 6275 | 261.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54593 | NO APLICA | 100%
2026-03-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-03 | 600 | 450 | 1781 | 1793 | 5107 | 212.7917 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 44431 | NO APLICA | 100% | Se ajusta horometro de jinnan 10 por pruebas en vacio y con banco de carga en tiempo de comisionamiento en campo costayaco
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13364 | 13388 | 15590 | 649.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135633 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11122 | 11146 | 15796 | 658.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140584 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9559 | 9583 | 20332 | 847.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135093 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1168 | 1192 | 20332 | 847.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180954 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1158 | 1182 | 20040 | 835 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174348 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4730 | 4733 | 804 | 33.5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 56 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17789 | 17791 | 608 | 25.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 43 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15095 | 15097 | 619 | 25.7917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 43 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14906 | 14922 | 5057 | 210.7083 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 354 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3152 | 3158 | 4023 | 167.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 282 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1919 | 1920 | 1483 | 61.7917 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3378 | 3402 | 6467 | 269.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57556 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3593 | 3617 | 6956 | 289.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60517 | NO APLICA | 100%
2026-03-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1793 | 1817 | 9692 | 403.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84320 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13388 | 13406 | 11359 | 473.2917 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 98823 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11146 | 11170 | 15215 | 633.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135413 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por falla del mixer
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9583 | 9607 | 15301 | 637.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133118 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1192 | 1216 | 18848 | 785.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167747 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1182 | 1206 | 18788 | 782.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 163455 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4733 | 4741 | 2894 | 120.5833 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 203 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17791 | 17799 | 2817 | 117.375 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 197 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15097 | 15105 | 2686 | 111.9167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 188 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14922 | 14930 | 2924 | 121.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 205 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3158 | 3166 | 6548 | 272.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 458 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1920 | 1929 | 5684 | 236.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 398 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3402 | 3426 | 7206 | 300.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64133 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3617 | 3641 | 7206 | 300.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62692 | NO APLICA | 100%
2026-03-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1817 | 1841 | 9206 | 383.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80092 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13406 | 13430 | 14257 | 594.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124035 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11170 | 11194 | 15562 | 648.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138501 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9607 | 9631 | 15649 | 652.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136146 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1216 | 1240 | 19739 | 822.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175677 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1206 | 1230 | 19977 | 832.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173799 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4741 | 4744 | 849 | 35.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 59 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17799 | 17802 | 866 | 36.0833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 61 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15105 | 15108 | 859 | 35.7917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 60 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14930 | 14933 | 862 | 35.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 60 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3166 | 3168 | 1883 | 78.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 132 | NO APLICA | 100%
1900-01-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1929 | 1931 | 1789 | 74.5417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3426 | 3450 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64053 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3641 | 3665 | 7200 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62640 | NO APLICA | 100%
2026-03-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1841 | 1864 | 8687 | 361.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75576 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13430 | 13449 | 11471 | 477.9583 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 99797 | NO APLICA | 100% | sale de linea parada manual por mantenimiento de la MRU
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11194 | 11218 | 16066 | 669.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142987 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9631 | 9652 | 13442 | 560.0833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116945 | NO APLICA | 100% | sale de linea parada manual por mantenimiento de la MRU
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1240 | 1264 | 19243 | 801.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171262 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1230 | 1254 | 19863 | 827.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172808 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4744 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17802 | 17802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15108 | 15108 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14933 | 14933 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3168 | 3172 | 2942 | 122.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 206 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1931 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3450 | 3474 | 7208 | 300.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64151 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3665 | 3689 | 7209 | 300.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62718 | NO APLICA | 100%
2026-03-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1864 | 1888 | 9515 | 396.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82780 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13449 | 13463 | 8794 | 366.4167 | 14 | 1 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76507 | NO APLICA | 100% | mantenimiento M7
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11218 | 11241 | 15078 | 628.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134194 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9652 | 9675 | 14601 | 608.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127028 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1264 | 1288 | 19721 | 821.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175516 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1254 | 1278 | 19703 | 820.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171416 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4744 | 4745 | 384 | 16 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 27 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17802 | 17803 | 364 | 15.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 25 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15108 | 15109 | 330 | 13.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 23 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14933 | 14934 | 374 | 15.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 26 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3172 | 3184 | 8540 | 355.8333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 598 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1931 | 1933 | 819 | 34.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 57 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3474 | 3498 | 7190 | 299.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63991 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3689 | 3713 | 7201 | 300.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62648 | NO APLICA | 100%
2026-03-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1888 | 1912 | 9007 | 375.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78360 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13463 | 13487 | 15362 | 640.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133649 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11241 | 11256 | 9670 | 402.9167 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86063 | NO APLICA | 100% | mantenimiento M6
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9675 | 9699 | 15392 | 641.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133910 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1288 | 1312 | 19212 | 800.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170986 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1278 | 1302 | 19160 | 798.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 166692 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4745 | 4749 | 1315 | 54.7917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 92 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17803 | 17807 | 1118 | 46.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 78 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15109 | 15113 | 1280 | 53.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 90 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14934 | 14940 | 1984 | 82.6667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 139 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3184 | 3189 | 3488 | 145.3333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 244 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1933 | 1945 | 8854 | 368.9167 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 620 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3498 | 3522 | 7198 | 299.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64062 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3713 | 3737 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60047 | NO APLICA | 100%
2026-03-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1912 | 1936 | 8887 | 370.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77316 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13487 | 13505 | 12093 | 503.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105209 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11256 | 11278 | 14074 | 586.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125258 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9699 | 9721 | 14618 | 609.0833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127176 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1312 | 1334 | 18392 | 766.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 163688 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1302 | 1323 | 16058 | 669.0833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139704.6 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4749 | 4753 | 1387 | 57.7917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 97.09 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17807 | 17808 | 560 | 23.3333 | 1 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39.2 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15113 | 15113 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14940 | 14944 | 1437 | 59.875 | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 100.59 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3189 | 3192 | 2826 | 117.75 | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 197.82 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1945 | 1951 | 4509 | 187.875 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 315.63 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3522 | 3546 | 7205 | 300.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64124 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3737 | 3761 | 7181 | 299.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62474 | NO APLICA | 100%
2026-03-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1936 | 1957 | 8041 | 335.0417 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69956 | NO APLICA | 100% | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13505 | 13522 | 10689 | 445.375 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 92994 | NO APLICA | 100% | salida mantenimiento de chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11278 | 11294 | 10564 | 440.1667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 94020 | NO APLICA | 100% | salida mantenimiento de chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9721 | 9736 | 9805 | 408.5417 | 15 | 2 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85304 | NO APLICA | 100% | salida mantenimiento de chiller y mantenimiento preventivo
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1334 | 1358 | 20559 | 856.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182975 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1323 | 1347 | 20643 | 860.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179594 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4753 | 4764 | 3819 | 159.125 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 267 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17808 | 17814 | 2021 | 84.2083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 141 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15113 | 15120 | 2425 | 101.0417 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 170 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14944 | 14953 | 2892 | 120.5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 202 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3192 | 3201 | 6376 | 265.6667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 446 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1951 | 1960 | 7623 | 317.625 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 534 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3546 | 3570 | 6745 | 281.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60120 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3761 | 3785 | 6755 | 281.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58682 | NO APLICA | 100%
2026-03-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1957 | 1981 | 9237 | 384.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80362 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13522 | 13545 | 15463 | 644.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134528 | NO APLICA | 100% | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11294 | 11317 | 15354 | 639.75 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136651 | NO APLICA | 100% | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9736 | 9760 | 15583 | 649.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135572 | NO APLICA | 100% | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1358 | 1382 | 20659 | 860.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183865 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1347 | 1371 | 20603 | 858.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179246 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4764 | 4766 | 637 | 26.5417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 45 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17814 | 17817 | 668 | 27.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 47 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15120 | 15122 | 511 | 21.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14953 | 14955 | 860 | 35.8333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 60 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3201 | 3204 | 1921 | 80.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 134 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1960 | 1963 | 1958 | 81.5833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3570 | 3594 | 6000 | 250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53400 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3785 | 3809 | 6000 | 250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52200 | NO APLICA | 100%
2026-03-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 1981 | 2005 | 9134 | 380.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79466 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13545 | 13569 | 15817 | 659.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137608 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11317 | 11341 | 15697 | 654.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139703 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9760 | 9784 | 15754 | 656.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 13760 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1382 | 1406 | 20867 | 869.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185716 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1371 | 1395 | 20872 | 869.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181586 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4766 | 4782 | 5853 | 243.875 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 410 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17817 | 17819 | 728 | 30.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15122 | 15124 | 732 | 30.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14955 | 14958 | 679 | 28.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 48 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3204 | 3207 | 2347 | 97.7917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 164 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1963 | 1965 | 1602 | 66.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 112 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3594 | 3607 | 3601 | 150.0417 | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 32049 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento M1
2026-03-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3809 | 3833 | 7538 | 314.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65581 | NO APLICA | 100%
2026-03-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2005 | 2029 | 9100 | 379.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79170 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13569 | 13590 | 15817 | 659.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116839 | NO APLICA | 100% | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11341 | 11362 | 15697 | 654.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116067 | NO APLICA | 100% | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9784 | 9805 | 15754 | 656.4167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118451 | NO APLICA | 100% | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1406 | 1430 | 20867 | 869.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177715 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1395 | 1419 | 20872 | 869.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175253 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4782 | 4792 | 5853 | 243.875 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 256 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17819 | 17820 | 728 | 30.3333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 11 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15124 | 15124 | 732 | 30.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14958 | 14967 | 679 | 28.2917 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 236 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3207 | 3213 | 2347 | 97.7917 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 284 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1965 | 1971 | 1602 | 66.75 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 302 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3607 | 3629 | 3601 | 150.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53498 | NO APLICA | 100% | Salida de equipo por salida de portico
2026-03-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3833 | 3855 | 7538 | 314.0833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51165 | NO APLICA | 100% | Salida de equipo por salida de portico
2026-03-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2030 | 2051 | 9100 | 379.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65215 | NO APLICA | 100% | salida de equipo por salida de pozos y oscilacion de energia
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13590 | 13614 | 16102 | 670.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140087 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11362 | 11386 | 15978 | 665.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142204 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9805 | 9829 | 16040 | 668.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139548 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1430 | 1454 | 20789 | 866.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185022 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1419 | 1443 | 20935 | 872.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182135 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4792 | 4800 | 2727 | 113.625 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 191 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17820 | 17822 | 787 | 32.7917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15124 | 15127 | 777 | 32.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14967 | 14970 | 790 | 32.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3213 | 3215 | 1665 | 69.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 117 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1971 | 1973 | 1558 | 64.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109 | NO APLICA | 100% | Respaldo equipos por tormenta electrica
2026-04-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3629 | 3653 | 6139 | 255.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54637 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3855 | 3875 | 4513 | 188.0417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39263 | NO APLICA | 100%
2026-04-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2051 | 2075 | 9265 | 386.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80606 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13614 | 13638 | 15972 | 665.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138956 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11386 | 11410 | 15887 | 661.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141394 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9829 | 9853 | 15941 | 664.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138687 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1454 | 1478 | 21036 | 876.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187220 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1443 | 1467 | 21006 | 875.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182752 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4800 | 4802 | 532 | 22.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 37 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17822 | 17824 | 560 | 23.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15127 | 15128 | 551 | 22.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14970 | 14971 | 494 | 20.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 35 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3215 | 3217 | 1053 | 43.875 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 74 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1973 | 1975 | 959 | 39.9583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 67 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3653 | 3677 | 6012 | 250.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53507 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3875 | 3899 | 6012 | 250.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52304 | NO APLICA | 100%
2026-04-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2075 | 2099 | 9200 | 383.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80040 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13638 | 13662 | 15975 | 665.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138983 | NO APLICA | 100% | Este equipo opero aproximadamente 40minutos, por eso se muestra KWH generados y consumo de combustible, en apertura del RL
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11410 | 11434 | 15941 | 664.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141875 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9853 | 9877 | 15960 | 665 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138852 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1478 | 1502 | 20914 | 871.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186135 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1467 | 1491 | 20824 | 867.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181169 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 237 | 9.875 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17824 | 17825 | 237 | 9.875 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 17 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15128 | 15129 | 237 | 9.875 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 17 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14971 | 14972 | 263 | 10.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 18 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3217 | 3218 | 1010 | 42.0833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1975 | 1976 | 1007 | 41.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 70 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3677 | 3701 | 6006 | 250.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53453 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3899 | 3923 | 6004 | 250.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52235 | NO APLICA | 100%
2026-04-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2099 | 2123 | 9189 | 382.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79944 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13662 | 13686 | 16076 | 669.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139861 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11434 | 11458 | 16076 | 669.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143076 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9877 | 9901 | 16075 | 669.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139853 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1502 | 1526 | 21455 | 893.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190950 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1491 | 1515 | 21447 | 893.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186589 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17825 | 17825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15129 | 15129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14972 | 14972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3218 | 3220 | 626 | 26.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 88 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1976 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3701 | 3725 | 5994 | 249.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53347 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3923 | 3947 | 5997 | 249.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52174 | NO APLICA | 100%
2026-04-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2123 | 2147 | 9301 | 387.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80919 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13686 | 13710 | 16233 | 676.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141227 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11458 | 11482 | 16232 | 676.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144465 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9901 | 9925 | 16241 | 676.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141297 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1526 | 1550 | 21621 | 900.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192427 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1515 | 1539 | 21629 | 901.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188172 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17825 | 17825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15129 | 15129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14972 | 14972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3220 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1976 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3725 | 3749 | 5998 | 249.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53382 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3947 | 3971 | 5999 | 249.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52191 | NO APLICA | 100%
2026-04-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2147 | 2171 | 8332 | 347.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72488 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13710 | 13728 | 11856 | 494 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 141227 | NO APLICA | 100% | CPW01 parada manual por petición de ccm, petición de CCM, por salida de la MRU fuga de GLP en NGL por sello mecánico.
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11482 | 11501 | 12694 | 528.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 144465 | NO APLICA | 100% | CPW02 parada manual por petición de ccm, petición de CCM, por salida de la MRU fuga de GLP en NGL por sello mecánico.
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9925 | 9944 | 12642 | 526.75 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 141297 | NO APLICA | 100% | CPW03 parada manual por petición de ccm, petición de CCM, por salida de la MRU fuga de GLP en NGL por sello mecánico.
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1550 | 1574 | 21175 | 882.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192427 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1539 | 1563 | 21189 | 882.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188172 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17825 | 17827 | 934 | 38.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15129 | 15132 | 892 | 37.1667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14972 | 14980 | 2824 | 117.6667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 198 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3220 | 3227 | 5318 | 221.5833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 372 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1976 | 1982 | 4494 | 187.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 315 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3749 | 3773 | 7303 | 304.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53382 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3971 | 3995 | 7299 | 304.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52191 | NO APLICA | 100%
2026-04-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2171 | 2189 | 6466 | 269.4167 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72488 | NO APLICA | 100% | Se realizo mantenimiento preventivo programado
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13728 | 13752 | 14842 | 618.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129125 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11501 | 11525 | 15776 | 657.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140406 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9944 | 9968 | 15778 | 657.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137269 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1574 | 1598 | 20757 | 864.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184737 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1563 | 1587 | 20970 | 873.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182439 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3227 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3773 | 3797 | 8302 | 345.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73888 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 3995 | 4019 | 8305 | 346.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72254 | NO APLICA | 100%
2026-04-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2189 | 2213 | 9113 | 379.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79283 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13752 | 13776 | 15379 | 640.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133797 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11525 | 11549 | 15893 | 662.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141448 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9968 | 9992 | 15896 | 662.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138295 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1598 | 1622 | 20628 | 859.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183589 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1587 | 1611 | 21062 | 877.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183239 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3227 | 3234 | 813 | 33.875 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 399 | NO APLICA | 100% | equipo ingresa por solicitud de ccm en apoyo por mantenimiento de motor Caterpillar
2026-04-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3797 | 3821 | 7198 | 299.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64062 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4019 | 4043 | 7201 | 300.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62649 | NO APLICA | 100%
2026-04-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2213 | 2237 | 9170 | 382.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79779 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13776 | 13800 | 15374 | 640.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133754 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11549 | 11573 | 15562 | 648.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138502 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 9992 | 10016 | 14939 | 622.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129969 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1622 | 1646 | 20759 | 864.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184755 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1611 | 1635 | 20762 | 865.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180629 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3234 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3821 | 3845 | 7121 | 296.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63377 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4043 | 4067 | 7121 | 296.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61953 | NO APLICA | 100%
2026-04-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2237 | 2261 | 8976 | 374 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78091 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13800 | 13813 | 8075 | 336.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 70253 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11573 | 11587 | 9615 | 400.625 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 85574 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10016 | 10032 | 10899 | 454.125 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 94821 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1646 | 1662 | 14255 | 593.9583 | 16 | 1 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 126870 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1635 | 1653 | 16047 | 668.625 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 139609 | NO APLICA | 100% | Equipo FDL po SD GENERAL del campo Costayaco a las 23:44 horas.
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4802 | 4809 | 2168 | 90.3333 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17827 | 17834 | 2203 | 91.7917 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 154 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15132 | 15138 | 2158 | 89.9167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 151 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14980 | 14989 | 3020 | 125.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 211 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3234 | 3240 | 4815 | 200.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 337 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1982 | 1993 | 8424 | 351 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 590 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3845 | 3866 | 7282 | 303.4167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 64810 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4067 | 4087 | 6428 | 267.8333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 55924 | NO APLICA | 100%
2026-04-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2261 | 2277 | 6517 | 271.5417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 56698 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13813 | 13837 | 15165 | 631.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131935 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11587 | 11611 | 15606 | 650.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138893 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10032 | 10056 | 15623 | 650.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135920 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1662 | 1671 | 7143 | 297.625 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63572 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1653 | 1662 | 8053 | 335.5417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70061 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4809 | 4824 | 5501 | 229.2083 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 385.07 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17834 | 17849 | 5466 | 227.75 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382.62 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15138 | 15153 | 5440 | 226.6667 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 380.8 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14989 | 14992 | 897 | 37.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 62.79 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3240 | 3243 | 1860 | 77.5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 130.2 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 1993 | 2009 | 12157 | 506.5417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 850.99 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3866 | 3890 | 7209 | 300.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64160 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4087 | 4111 | 7248 | 302 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63057 | NO APLICA | 100%
2026-04-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2277 | 2301 | 9010 | 375.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78387 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13837 | 13861 | 15657 | 652.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136215 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11611 | 11635 | 15622 | 650.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139035 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10056 | 10080 | 14900 | 620.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129630 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4824 | 4848 | 8662 | 360.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606.34 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17849 | 17873 | 8323 | 346.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 582.61 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15153 | 15168 | 5235 | 218.125 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 366.45 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14992 | 14992 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3243 | 3249 | 4659 | 194.125 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 326.13 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2009 | 2027 | 14554 | 606.4167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1018.78 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3890 | 3914 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64053 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4111 | 4135 | 7152 | 298 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62222 | NO APLICA | 100%
2026-04-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2301 | 2324 | 8367 | 348.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72792 | NO APLICA | 100% | 09:00 hrs equipo sale de linea parada manual, a causa cambio de la lcv del scrubber 20403 línea de suministro de gas
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13861 | 13885 | 16528 | 688.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143793 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11635 | 11659 | 16327 | 680.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145310 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10080 | 10104 | 16771 | 698.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145907 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 36 | 60 | 22505 | 937.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 195793 | NO APLICA | 200%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4848 | 4852 | 942 | 39.25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65.94 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17873 | 17877 | 1569 | 65.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109.83 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15168 | 15170 | 751 | 31.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 52.57 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14992 | 14995 | 920 | 38.3333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64.4 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3249 | 3251 | 1518 | 63.25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106.26 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2027 | 2033 | 4099 | 170.7917 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 286.93 | NO APLICA | 100%
2026-04-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3914 | 3938 | 7107 | 296.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63252 | NO APLICA | 100% | 14:45:00 hrs Equipo jinan-01 sale de linea parada manual, a causa inyección de química por anular en cyc-19
2026-04-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4135 | 4159 | 7081 | 295.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61604 | NO APLICA | 100% | 14:50:00 hrs Equipo jinan-02 sale de linea parada manual, a causa inyección de química por anular en cyc-19
2026-04-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2324 | 2348 | 9654 | 402.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83989 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13885 | 13899 | 9304 | 387.6667 | 14 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86782 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado MRU
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11659 | 11683 | 15495 | 645.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137905 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10104 | 10127 | 14806 | 616.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128812 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento programado MRU
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 60 | 84 | 24537 | 1022.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213471 | NO APLICA | 200%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4852 | 4852 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17877 | 17877 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14995 | 14995 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3251 | 3253 | 1707 | 71.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 119.49 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2033 | 2047 | 11365 | 473.5417 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 795.55 | NO APLICA | 100%
2026-04-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3938 | 3956 | 5513 | 229.7083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49065 | NO APLICA | 100% | 15:45 hrs parada manual equipo Jinan-01 Ajuste setting parámetros de presión, Unidad Hidráulica de Bombeo Mecánico (UHBM) CYC-19.
2026-04-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4159 | 4179 | 6030 | 251.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52461 | NO APLICA | 100% | 15:45 hrs parada manual equipo Jinan-02 Ajuste setting parámetros de presión, Unidad Hidráulica de Bombeo Mecánico (UHBM) CYC-19.
2026-04-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2348 | 2372 | 9803 | 408.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85286 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13899 | 13923 | 16042 | 668.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139565.4 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11683 | 11707 | 16454 | 685.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 146440.6 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10127 | 10151 | 15921 | 663.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138512.7 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 84 | 108 | 24715 | 1029.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 215020 | NO APLICA | 200%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4852 | 4854 | 561 | 23.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 39 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17877 | 17879 | 512 | 21.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 36 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15170 | 15172 | 538 | 22.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14995 | 14996 | 566 | 23.5833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 40 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3253 | 3255 | 1368 | 57 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 96 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2047 | 2049 | 1228 | 51.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 86 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3956 | 3980 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64071 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4179 | 4203 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62657 | NO APLICA | 100%
2026-04-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2372 | 2396 | 9477 | 394.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82449 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13923 | 13947 | 15711 | 654.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136685 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11707 | 11731 | 16211 | 675.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144277 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10151 | 10175 | 15852 | 660.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137912 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1671 | 1673 | 1158 | 48.25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 10306 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1662 | 1669 | 5262 | 219.25 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45779 | NO APLICA | 100% | 17:50:00 HRS Equpo CPW-05 ingresa en linea con 1000 KW.
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 108 | 132 | 24724 | 1030.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 215098 | NO APLICA | 200%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4854 | 4858 | 1442 | 60.0833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 101 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17879 | 17883 | 1499 | 62.4583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 105 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15172 | 15176 | 1545 | 64.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 108 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 14996 | 15001 | 1556 | 64.8333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3255 | 3259 | 3245 | 135.2083 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 227 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2049 | 2054 | 3969 | 165.375 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 278 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 3980 | 4004 | 7219 | 300.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64249 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4203 | 4227 | 7195 | 299.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62596 | NO APLICA | 100%
2026-04-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2396 | 2420 | 9374 | 390.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81553 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13947 | 13971 | 15073 | 628.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131135 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11731 | 11755 | 15467 | 644.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137656 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10175 | 10199 | 14830 | 617.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129021 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1673 | 1696 | 17967 | 748.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159906 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1669 | 1693 | 21291 | 887.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185231 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 132 | 156 | 18745 | 781.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 163081 | NO APLICA | 200%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4858 | 4858 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17883 | 17883 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15176 | 15176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15001 | 15001 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3259 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2054 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4004 | 4028 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64097 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4227 | 4251 | 7203 | 300.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62666 | NO APLICA | 100%
2026-04-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2420 | 2443 | 8731 | 363.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75959 | NO APLICA | 100% | 26:26:00 hrs En coordinación con CCM, se procede al apagado manual del equipo JINAN-10, por caída de presión de gas costayco 9 PSI, a causa condiciones climática
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13971 | 13995 | 15125 | 630.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131588 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11755 | 11779 | 15489 | 645.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137582 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10199 | 10223 | 15664 | 652.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136277 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1696 | 1720 | 20758 | 864.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184746 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1693 | 1710 | 14156 | 589.8333 | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123157 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por daño en valvula telle al momento de ingreso toca volver a configurar curva de gas en el equipo, cambio de valvula telle
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 156 | 176 | 15887 | 661.9583 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138217 | NO APLICA | 200% | sale por maniobra en cambio de gas MQT a gas MRU, al momento de ingreso se evidencia que los datos del AVR estan desconfigurados y se procede a reconfigurar datos de AVR y volver a configurar curva de gas en el equipo
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4858 | 4861 | 872 | 36.3333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 61 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17883 | 17886 | 915 | 38.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15176 | 15179 | 928 | 38.6667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15001 | 15003 | 930 | 38.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3259 | 3268 | 6833 | 284.7083 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 478 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2054 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4028 | 4052 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64053 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4251 | 4275 | 7197 | 299.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62614 | NO APLICA | 100%
2026-04-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2444 | 2451 | 2630 | 109.5833 | 7 | 8 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 22881 | NO APLICA | 100% | equipo sale por mantenimiento preventivo y cambio de culatas.
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 13995 | 14019 | 15342 | 639.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133475 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11779 | 11803 | 15599 | 649.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138831 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10223 | 10247 | 15672 | 653 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136346 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1720 | 1744 | 20856 | 869 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185618 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1710 | 1734 | 20806 | 866.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181012 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 176 | 200 | 20733 | 863.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180377 | NO APLICA | 200%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4861 | 4866 | 1947 | 81.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 136 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17886 | 17891 | 1952 | 81.3333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15179 | 15184 | 1930 | 80.4167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 135 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15003 | 15009 | 1822 | 75.9167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 128 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3268 | 3274 | 4162 | 173.4167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 291 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2054 | 2059 | 4193 | 174.7083 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 294 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4052 | 4076 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64071 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4275 | 4299 | 7206 | 300.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62692 | NO APLICA | 100%
2026-04-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2451 | 2469 | 7157 | 298.2083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62266 | NO APLICA | 100% | EQUIPO EN StandBy por baja presion en gas CYC
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14019 | 14043 | 15782 | 657.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137303 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11803 | 11827 | 15890 | 662.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141421 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10247 | 10271 | 15639 | 651.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136059 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1744 | 1768 | 20983 | 874.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186749 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1734 | 1758 | 20990 | 874.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182613 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 200 | 221 | 16262 | 677.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141479 | NO APLICA | 100% | FDL, equipo G56 para realizar pruebas de carga con gas tratado MRU
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4866 | 4879 | 4406 | 183.5833 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 308 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17891 | 17891 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15184 | 15184 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15009 | 15009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3274 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2059 | 2067 | 5597 | 233.2083 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 392 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4077 | 4088 | 3628 | 151.1667 | 11 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 32289 | NO APLICA | 100% | FDL equipo Jinan-01 para mantenimiento preventivo
2026-04-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4299 | 4323 | 7657 | 319.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66616 | NO APLICA | 100%
2026-04-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2469 | 2492 | 8590 | 357.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74733 | NO APLICA | 100% | FDL equipo Jinan-10, por solicitud del CCM, por baja presion del gas Costayaco
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14043 | 14060 | 12075 | 503.125 | 17 | 5 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105053 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por Mantenimiento de la MRU por 5 horas, al momento de ingresar falla en control de velocidad del motor lo cual duro 2 horas el mantenimiento de este
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11827 | 11848 | 13541 | 564.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 120515 | NO APLICA | 100% | equipo sale de linea por mantenimiento de MRU
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10270 | 10291 | 13499 | 562.4583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 117441 | NO APLICA | 100% | equipo sale de linea por mantenimiento de MRU
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1768 | 1792 | 21062 | 877.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187452 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1758 | 1782 | 20959 | 873.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182343 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 221 | 245 | 19479 | 811.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169467 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4879 | 4882 | 1012 | 42.1667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17891 | 17894 | 1006 | 41.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 70 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15184 | 15187 | 799 | 33.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 56 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15009 | 15012 | 957 | 39.875 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 67 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3274 | 3281 | 5454 | 227.25 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2067 | 2076 | 6226 | 259.4167 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 436 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4088 | 4112 | 7208 | 300.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64151 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4323 | 4347 | 7203 | 300.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62666 | NO APLICA | 100%
2026-04-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2492 | 2513 | 8351 | 347.9583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72654 | NO APLICA | 100% | FDL Jinan-10 por caida de presion de gas Costayaco, queda Disponible
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14060 | 14084 | 15855 | 660.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137939 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11848 | 11872 | 15516 | 646.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138092 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10291 | 10315 | 15353 | 639.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133571 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1792 | 1816 | 21145 | 881.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188191 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1782 | 1806 | 21133 | 880.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183857 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 245 | 269 | 16934 | 705.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 147326 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4882 | 4890 | 2917 | 121.5417 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 204 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15012 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3281 | 3282 | 318 | 13.25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 22 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2076 | 2077 | 407 | 16.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 28 | NO APLICA | 100%
2026-04-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4112 | 4135 | 7829 | 326.2083 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69678 | NO APLICA | 100% | Equipo sale de linea por un mantenimiento preventivo
2026-04-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4347 | 4365 | 5712 | 238 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49694 | NO APLICA | 100% | Equipo sale de linea por mantenimiento preventivo ya programado
2026-04-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2513 | 2537 | 9160 | 381.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79692 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14084 | 14108 | 15942 | 664.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138695 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11872 | 11896 | 15821 | 659.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140807 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10315 | 10339 | 15717 | 654.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136738 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1816 | 1840 | 20347 | 847.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181088 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1806 | 1830 | 20340 | 847.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 176958 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 269 | 291 | 16524 | 688.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143759 | NO APLICA | 100% | FDL-CPW06, a solicitud del CCM, por caida de presion gas Moqueta, necesitan presion para mover bombas GLP
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15012 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3282 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2077 | 2079 | 1630 | 67.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 114 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4135 | 4159 | 8396 | 349.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74724 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4365 | 4389 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73063 | NO APLICA | 100%
2026-04-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2537 | 2561 | 9418 | 392.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81937 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14108 | 14132 | 15659 | 652.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136233 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11896 | 11920 | 15656 | 652.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139338 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10339 | 10363 | 15066 | 627.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131074 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1840 | 1859 | 16062 | 669.25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142952 | NO APLICA | 100% | FDL equipos J420 por orden del CCM, maniobras en aplicación de contrarestantes de H2S en linea de Moqueta
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1830 | 1850 | 15840 | 660 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137808 | NO APLICA | 100% | FDL equipos J420 por orden del CCM, maniobras en aplicación de contrarestantes de H2S en linea de Moqueta
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 291 | 315 | 17591 | 732.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 153042 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15012 | 15025 | 4599 | 191.625 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 322 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3282 | 3287 | 4371 | 182.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 306 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2079 | 2086 | 5123 | 213.4583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 359 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4159 | 4170 | 3826 | 159.4167 | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 34051 | NO APLICA | 100% | Equipo Jinan sale de línea por evento de detonación en cilindro.Durante la inspección se evidencian trazas de condensado en el manifold de admisión, indicando posible ingreso de humedad al sistema de combustión.Se determina que, previo a cualquier intento de rearranque, es necesaria una revisión mecánica integral del equipo para evaluar el estado de los componentes internos posterior al evento.Equipo queda fuera de servicio hasta completar inspección y corrección de la causa raíz asociada a la presencia de condensado en la admisión
2026-04-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4389 | 4413 | 8442 | 351.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73445 | NO APLICA | 100%
2026-04-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2561 | 2585 | 9378 | 390.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81589 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14132 | 14156 | 15934 | 663.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138617 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11920 | 11944 | 15933 | 663.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141813 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10363 | 10387 | 15912 | 663 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138434 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1859 | 1883 | 21073 | 878.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187550 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1850 | 1874 | 20198 | 841.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175723 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 315 | 339 | 19649 | 818.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170946 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15025 | 15025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3287 | 3287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2086 | 2087 | 529 | 22.0417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 37 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4170 | 4194 | 8210 | 342.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73069 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4413 | 4437 | 8212 | 342.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71444 | NO APLICA | 100%
2026-04-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2585 | 2608 | 8855 | 368.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 77039 | NO APLICA | 100% | Por solicitud del CCM, sale de linea por caida de presion del gas Costayaco.// equipo trabajo durante 40 minutos
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14156 | 14180 | 15272 | 636.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137158 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11944 | 11968 | 15411 | 642.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132866 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10387 | 10411 | 15246 | 635.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132640 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1883 | 1907 | 20728 | 863.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184479 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1874 | 1898 | 19784 | 824.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171121 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 339 | 362 | 21295 | 887.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 185267 | NO APLICA | 100% | Por solicitud del CCM, sale de linea para cambiar de suministro de gas Moqueta a gas tratado MRU. // equipo trabajo durante 47 minutos
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17894 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15187 | 15189 | 681 | 28.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 48 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15025 | 15027 | 682 | 28.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 48 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3287 | 3289 | 1398 | 58.25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 98 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2087 | 2090 | 2227 | 92.7917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 156 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4194 | 4218 | 7421 | 309.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66047 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4437 | 4461 | 7396 | 308.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64345 | NO APLICA | 100%
2026-04-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2608 | 2632 | 9181 | 382.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79875 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14180 | 14197 | 10951 | 456.2917 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 95274 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11968 | 11992 | 14865 | 619.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132299 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10411 | 10435 | 13659 | 569.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118833 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1907 | 1931 | 19851 | 827.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 176674 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1898 | 1922 | 18193 | 758.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158279 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 362 | 382 | 16326 | 680.25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | GAS | NO APLICA | 142036 | NO APLICA | 100% | una parada externa para cambio de suministro de gas tratado a gas Moqueta //
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4890 | 4896 | 2054 | 85.5833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 144 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17894 | 17900 | 2103 | 87.625 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 147 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15189 | 15189 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15027 | 15031 | 1606 | 66.9167 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 112 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3289 | 3292 | 1561 | 65.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 109 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2090 | 2094 | 2840 | 118.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 199 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4218 | 4242 | 7673 | 319.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68290 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4461 | 4485 | 7673 | 319.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66755 | NO APLICA | 100%
2026-04-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2632 | 2654 | 8560 | 356.6667 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142036 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14197 | 14218 | 12988 | 541.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 112996 | NO APLICA | 100% | una parada por mantenimiento semanal MRU // una parada por salida de linea del CHILLER
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 11992 | 12014 | 14386 | 599.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128035 | NO APLICA | 100% | Una parada externa por cambio de suministro de gas, una parada por salida de linea del CHILLER
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10435 | 10456 | 10228 | 426.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 88984 | NO APLICA | 100% | una parada por mantenimiento semanal MRU // una parada por salida de linea del CHILLER
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1931 | 1955 | 21091 | 878.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187710 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1922 | 1946 | 19880 | 828.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172956 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 382 | 394 | 8669 | 361.2083 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 75420 | NO APLICA | 100% | parada por cambio de bomba HT
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4896 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17900 | 17901 | 185 | 7.7083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 13 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15189 | 15197 | 2873 | 119.7083 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 201 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15031 | 15036 | 1759 | 73.2917 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 123 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3292 | 3294 | 1393 | 58.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 98 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2094 | 2106 | 8576 | 357.3333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 600 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4242 | 4266 | 8374 | 348.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74529 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4485 | 4509 | 8375 | 348.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72863 | NO APLICA | 100%
2026-04-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2654 | 2678 | 9415 | 392.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81911 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14218 | 14242 | 16143 | 672.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140444 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12014 | 12038 | 16040 | 668.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142756 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10456 | 10480 | 15711 | 654.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136686 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1955 | 1976 | 17693 | 737.2083 | 21 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | GAS | NO APLICA | 157468 | NO APLICA | 100% | FDL por caida subita de presion del gas Moqueta // lecturas erroneas en parametro del motor
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1946 | 1969 | 20231 | 842.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 176010 | NO APLICA | 100% | FDL por caida subita de presion del gas Moqueta
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 394 | 416 | 18562 | 773.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 161489 | NO APLICA | 100% | FDL por caida subita de presion del gas Moqueta
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4896 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17901 | 17901 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15197 | 15203 | 2176 | 90.6667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 152 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15036 | 15036 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3294 | 3295 | 920 | 38.3333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2106 | 2112 | 4310 | 179.5833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 302 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4266 | 4290 | 8441 | 351.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75125 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4509 | 4533 | 8439 | 351.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73419 | NO APLICA | 100%
2026-04-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2678 | 2697 | 6777 | 282.375 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 58960 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion del gas
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14242 | 14266 | 16320 | 680 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141984 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12038 | 12062 | 16397 | 683.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145933 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10480 | 10504 | 15499 | 645.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134841 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 1976 | 2000 | 21585 | 899.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192107 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1969 | 1993 | 20841 | 868.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181317 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 416 | 440 | 24575 | 1023.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 213803 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4896 | 4906 | 3701 | 154.2083 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 259 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17901 | 17902 | 487 | 20.2917 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 34 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15036 | 15036 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3295 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4290 | 4314 | 7353 | 306.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65442 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4533 | 4557 | 7356 | 306.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63997 | NO APLICA | 100%
2026-04-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2697 | 2707 | 3325 | 138.5417 | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 28928 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento Preventivo
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14266 | 14290 | 16276 | 678.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141601 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12062 | 12086 | 16278 | 678.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144874 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10504 | 10528 | 15888 | 662 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138226 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2000 | 2024 | 20385 | 849.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181427 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 1993 | 2016 | 20135 | 838.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 175175 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion de gas Moqueta, disponible una hora
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 440 | 463 | 21590 | 899.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 187833 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion de gas Moqueta, disponible una hora
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15036 | 15039 | 1015 | 42.2917 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 71 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3295 | 3296 | 772 | 32.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4314 | 4338 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64098 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4557 | 4581 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62649 | NO APLICA | 100%
2026-05-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2707 | 2728 | 7613 | 317.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 66233 | NO APLICA | 100% | FDL por caida de presion de gas Costayaco. Disponible tres horas.
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14290 | 14314 | 16258 | 677.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141444 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12086 | 12110 | 16261 | 677.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144722 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10528 | 10551 | 15980 | 665.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139026 | NO APLICA | 100% | FDL por detonacion tiempo de salida 10 minutos
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2024 | 2048 | 21371 | 890.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190201 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2016 | 2040 | 21430 | 892.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186441 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 463 | 487 | 21723 | 905.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188990 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4338 | 4359 | 6277 | 261.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55865.3 | NO APLICA | 100% | 20:53:00 hrs equipo Jinan-01, por detonación a causa caída de presión de gas.
2026-05-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4581 | 4605 | 7199 | 299.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62631.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2728 | 2748 | 7723 | 321.7917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67190.1 | NO APLICA | 100% | 9:56 a 14:05 Se deja equipo jinan 10 en stand by por baja presion de gas a peticion de el cliente
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14314 | 14338 | 16261 | 677.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141470 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12110 | 12134 | 16259 | 677.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144705 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10551 | 10575 | 16000 | 666.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139200 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2048 | 2072 | 20009 | 833.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178080 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2040 | 2064 | 21515 | 896.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187180 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 487 | 511 | 23520 | 980 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204624 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4359 | 4373 | 3983 | 165.9583 | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 35448 | NO APLICA | 100% | 18:00:00 hrs equipo jinan-01 ingresa en sinconiso con 300 kw. Mantenimiento correctivo
2026-05-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4605 | 4629 | 7202 | 300.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62657 | NO APLICA | 100%
2026-05-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2748 | 2767 | 7450 | 310.4167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64815 | NO APLICA | 100% | STB por baja presin de gas linea CYC
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14338 | 14362 | 16332 | 680.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142088 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12134 | 12158 | 16254 | 677.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144660 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10575 | 10599 | 14922 | 621.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129821 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2072 | 2096 | 21435 | 893.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190771 | NO APLICA | 100% | 05:24:00 hrs se deslastra 250 kw, equipo cpw-06, a causa caída de presión de gas MQT, 105 PSI. Equipo operando con 800 kw.
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2064 | 2088 | 21644 | 901.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188302 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 511 | 534 | 21907 | 912.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190590 | NO APLICA | 100% | En coordinacion con operador de CCM sale de linea equipo CPW06 para configuracion de tarjeta AVR 13 minutos
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4373 | 4397 | 6540 | 272.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58206 | NO APLICA | 100%
2026-05-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4629 | 4651 | 5864 | 244.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51016 | NO APLICA | 100% | 14:30:00 hrs a Salida de equipo Jinan02 de campo vonu por peticion de el cliente producto de mantenimiento de pozo cyc 19,16:30:00 hrs equipo ingresa en linea.
2026-05-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2767 | 2786 | 7324 | 305.1667 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63718 | NO APLICA | 100% | 05:35:00 hrs en coordinación con CCM sale de línea equipo JINAN-10 parada manual, por caída de presión de gas CYC, equipo en stand by disponible mientras se recuperan presiones de gas. 10.50.00 HRS Ingresa en linea jinan 10 a peticion de el cliente recuperacion de gas cyc 23 psi
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14362 | 14379 | 10913 | 454.7083 | 17 | 2 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 94943 | NO APLICA | 100% | STB por mantenimiento enn MRU 3 horas Al momento de encender el equipo presenta salida por sobrevelocidad se revisa mixer se realiza calibracion de la misma y calibracion de la mezclacon ayuda de personal de control
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12158 | 12179 | 13655 | 568.9583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121529 | NO APLICA | 100% | STB por mantenimiento enn MRU 3 horas
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10599 | 10620 | 13729 | 572.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119442 | NO APLICA | 100% | STB por mantenimiento enn MRU 3 horas
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2096 | 2118 | 20095 | 837.2917 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178845 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2088 | 2111 | 20397 | 849.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177453 | NO APLICA | 100% | Salida por detonacion 15 min
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 534 | 558 | 24074 | 1003.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 209443 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15039 | 15043 | 1497 | 62.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104.79 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2112 | 2116 | 3097 | 129.0417 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 216.79 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4397 | 4421 | 7077 | 294.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62985 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4651 | 4675 | 7042 | 293.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58655 | NO APLICA | 100%
2026-05-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2786 | 2803 | 5611 | 233.7917 | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 48815 | NO APLICA | 100% | 07:40 sale el equipo jinan 10 por detonación, equipo de mantenimiento realiza revisión de calibración de válvulas, bujías y estado mecánico de el equipo ingresando en línea 10:40 am,
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14380 | 14404 | 16205 | 675.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140983 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12179 | 12203 | 16195 | 674.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144135 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10620 | 10644 | 16200 | 675 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140940 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2118 | 2142 | 21555 | 898.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191839 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2111 | 2135 | 21228 | 884.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184683 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 558 | 582 | 23539 | 980.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204789 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15043 | 15048 | 1543 | 64.2917 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 108 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4421 | 4441 | 5213 | 217.2083 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46395 | NO APLICA | 100% | STB a peticion de operador de CCM por revision en lineas y tierras de campo vonu por empresa externa se suspenden pruebas por fuertes lluvias
2026-05-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4675 | 4695 | 5262 | 219.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45779 | NO APLICA | 100% | STB a peticion de operador de CCM por revision en lineas y tierras de campo vonu por empresa externa se suspenden pruebas por fuertes lluvias
2026-05-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2803 | 2823 | 6602 | 275.0833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57437 | NO APLICA | 100% | STB sale de linea or caida de presion CYC a peticion de operador de CCM
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14404 | 14428 | 15625 | 651.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131117 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12203 | 12227 | 15483 | 645.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137798 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10644 | 10668 | 15637 | 651.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136041 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2142 | 2166 | 21041 | 876.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187264 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2135 | 2159 | 20987 | 874.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182586 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 582 | 606 | 24161 | 1006.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 210200 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15048 | 15048 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4441 | 4465 | 7499 | 312.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66741 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4695 | 4707 | 3272 | 136.3333 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 28466 | NO APLICA | 100%
2026-05-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2823 | 2843 | 6923 | 288.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60230 | NO APLICA | 100% | STB sale de linea or caida de presion CYC a peticion de operador de CCM
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14428 | 14452 | 15731 | 655.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131082.9 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12227 | 12251 | 15741 | 655.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140094.9 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10668 | 10692 | 15723 | 655.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136790.1 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2166 | 2190 | 21007 | 875.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186962.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2159 | 2183 | 21005 | 875.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182743.5 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 606 | 630 | 23937 | 997.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 208251.9 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17902 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15048 | 15058 | 3559 | 148.2917 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 249 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4465 | 4484 | 5150 | 214.5833 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45835 | NO APLICA | 100% | 19:23 equipo jinan-01 sale de linea por baja presión se asume carga con equipo jinan-02
2026-05-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4707 | 4729 | 5946 | 247.75 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49764 | NO APLICA | 100% | 01:30:00 hrs Se finaliza mantenimiento correctivo del equipo JINAN-02.
2026-05-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2843 | 2865 | 7398 | 308.25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64362.6 | NO APLICA | 100% | 21:24 equipo jinan-10 sale a petición de CCM baja presión de gas linea CYC
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14452 | 14476 | 15630 | 651.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135981 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12251 | 12275 | 15514 | 646.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138075 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10692 | 10716 | 15553 | 648.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135311 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2190 | 2214 | 21112 | 879.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187896 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2183 | 2207 | 21094 | 878.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183517 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 630 | 654 | 22956 | 956.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 199751 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4906 | 4907 | 156 | 6.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 11 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17902 | 17904 | 230 | 9.5833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 32 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15058 | 15063 | 386 | 16.0833 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 135 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3296 | 3298 | 773 | 32.2083 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 108 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2116 | 2118 | 620 | 25.8333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 87 | NO APLICA | 100%
2026-05-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4484 | 4498 | 4058 | 169.0833 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 36116 | NO APLICA | 100% | STB por baja resion de gas entrada campo VONU a peticion de operador
2026-05-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4729 | 4746 | 5416 | 225.6667 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47119 | NO APLICA | 100% | 17:00 STB por baja resion de gas entrada campo VONU a peticion de operador
2026-05-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2865 | 2885 | 6539 | 272.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56889 | NO APLICA | 100% | Baja presion de Gas queda en stan by por peticion de el clinte
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14476 | 14500 | 16021 | 667.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140985 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12275 | 12299 | 16024 | 667.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141011 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10716 | 10740 | 15826 | 659.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139565 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2214 | 2238 | 21055 | 877.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186041 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2207 | 2231 | 21141 | 880.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186051 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 654 | 678 | 23225 | 967.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204380 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4907 | 4907 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17904 | 17921 | 5972 | 248.8333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 418 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15203 | 15209 | 1809 | 75.375 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 127 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15063 | 15076 | 4401 | 183.375 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 308 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3298 | 3301 | 2230 | 92.9167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 156 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2118 | 2121 | 2063 | 85.9583 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 144 | NO APLICA | 100%
2026-05-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4498 | 4522 | 7133 | 297.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se presenta baja presion de gas en camo vonu 8 psi por lo tanto se mantiene en 250 KW
2026-05-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Baja presion de gas STB campo vonu
2026-05-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2885 | 2900 | 4755 | 198.125 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se realiza calibracion de el equipo , revisiom de bobinas y bujjias , sensor pick up ingresa en carga base con 350 KW
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14500 | 14524 | 14782 | 615.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130182 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12299 | 12323 | 15428 | 642.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135776 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10740 | 10764 | 15099 | 629.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135776 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2238 | 2262 | 19931 | 830.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170779 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2231 | 2255 | 19409 | 808.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170779 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 678 | 702 | 23380 | 974.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205744 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4907 | 4914 | 2546 | 106.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 178 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17921 | 17940 | 6621 | 275.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 463 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15209 | 15217 | 2350 | 97.9167 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 165 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15076 | 15083 | 2786 | 116.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 195 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3301 | 3309 | 6133 | 255.5417 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 429 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2121 | 2128 | 6002 | 250.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 420 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4522 | 4546 | 6612 | 275.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 35000 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2900 | 2914 | 4684 | 195.1667 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se realiza cambio de culata #12 Se presenta baja presion de gas CYC lo que provoca altas detonaciones en el equipo y se presenta bajas temperaturas en el gas 68 F
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14524 | 14546 | 14552 | 606.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 140983 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12323 | 12347 | 15406 | 641.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144135 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10764 | 10786 | 14268 | 594.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 140940 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2262 | 2269 | 6405 | 266.875 | 7 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 191839 | NO APLICA | 100% | Se realiza cambio de camisa por fractura , cambio de aceite por containacion con refrigerante
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2255 | 2279 | 19934 | 830.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184683 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 702 | 726 | 22497 | 937.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 204789 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4914 | 4916 | 919 | 38.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 64 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17940 | 17957 | 6213 | 258.875 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 435 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15217 | 15217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15083 | 15102 | 3993 | 166.375 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 280 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3309 | 3318 | 7140 | 297.5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 500 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2128 | 2139 | 8651 | 360.4583 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4546 | 4570 | 6836 | 284.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46395 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45779 | NO APLICA | 100%
2026-05-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2914 | 2924 | 2491 | 103.7917 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57437 | NO APLICA | 100% | Equipo presenta salidas por baja presion de gas durante la madrugada y la noche y presenta shoutdown po bajo voltaje de baterias
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14546 | 14570 | 16274 | 678.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143211 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12347 | 12371 | 16276 | 678.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143229 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10786 | 10810 | 16203 | 675.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142586 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2269 | 2288 | 14082 | 586.75 | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 123921 | NO APLICA | 100% | Se realiza cambio de camisa por fractura , cambio de aceite por containacion con refrigerante // se realiza inspeccion de camisa y piston reemplazados del cilindro 11
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2279 | 2300 | 17504 | 729.3333 | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 154035 | NO APLICA | 100% | Se realiza inspeccion del cilindro #20, el cual presentaba altas vibraciones, se realiza calibracion
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 726 | 750 | 22370 | 932.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 196856 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4916 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17957 | 17981 | 8587 | 357.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 601 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15217 | 15217 | 755 | 31.4583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15102 | 15102 | 2638 | 109.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3318 | 3319 | 1211 | 50.4583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 85 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2139 | 2152 | 9980 | 415.8333 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 699 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4570 | 4594 | 6936 | 289 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 6936 | NO APLICA | 100%
2026-05-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2924 | 2948 | 7054 | 293.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62075 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14570 | 14589 | 11854 | 493.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 104315 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas tratado MRU // mantenimiento trimestral turbina
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12371 | 12395 | 14448 | 602 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127142 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10810 | 10833 | 14291 | 595.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 125760 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas tratado MRU // mantenimiento trimestral turbina
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2288 | 2312 | 20830 | 867.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183304 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2300 | 2324 | 19533 | 813.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171890 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 750 | 774 | 22799 | 949.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200631 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4916 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17981 | 17984 | 1196 | 49.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 84 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15217 | 15218 | 11 | 0.45833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15102 | 15107 | 1766 | 73.5833 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 124 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3319 | 3334 | 11152 | 464.6667 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 781 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2152 | 2166 | 10606 | 441.9167 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 742 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4594 | 4618 | 6700 | 279.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58960 | NO APLICA | 100%
2026-05-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2948 | 2966 | 6239 | 259.9583 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 54903 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas Costayaco.
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14589 | 14613 | 16179 | 674.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142375 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12395 | 12419 | 16016 | 667.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140941 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10833 | 10857 | 15979 | 665.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140615 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2312 | 2336 | 21062 | 877.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185345 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2324 | 2348 | 20376 | 849 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179309 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 774 | 798 | 23310 | 971.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205128 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4916 | 4920 | 1284 | 53.5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 90 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 17984 | 18004 | 6939 | 289.125 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 486 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15218 | 15221 | 1170 | 48.75 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 82 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15107 | 15117 | 2819 | 117.4583 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 197 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3334 | 3336 | 2149 | 89.5417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 150 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2166 | 2170 | 2971 | 123.7917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 208 | NO APLICA | 100%
2026-05-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4618 | 4641 | 7935 | 330.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 69828 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2966 | 2985 | 6189 | 257.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 54463 | NO APLICA | 100% | FDL por baja presion de gas Costayaco.
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14613 | 14636 | 15323 | 638.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 134842 | NO APLICA | 100% | 16:15 Apertura RL por vector shift - FDL SI por proteccion de frecuencia - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12419 | 12443 | 15284 | 636.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134449 | NO APLICA | 100% | 16:15 Apertura RL por vector shift - FDL SI por proteccion de frecuencia - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10857 | 10880 | 15348 | 639.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 135062 | NO APLICA | 100% | 16:15 Apertura RL por vector shift - FDL SI por proteccion de frecuencia - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2336 | 2360 | 21124 | 880.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185891 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2348 | 2372 | 20676 | 861.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181949 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 798 | 822 | 23624 | 984.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 207891 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4920 | 4920 | 99 | 4.125 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3336 | 3340 | 2690 | 112.0833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 188 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4641 | 4665 | 8987 | 374.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79086 | NO APLICA | 100%
2026-05-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 2985 | 3008 | 7629 | 317.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 67135 | NO APLICA | 100% | 10:20:00 hrs se coordina el apagado manual del equipo JINAN-10, por cambio de filtro en la VRU por alta presión de lubricante.
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14636 | 14660 | 16421 | 684.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144505 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12443 | 12467 | 16273 | 678.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143202 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10880 | 10904 | 16382 | 682.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144162 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2360 | 2384 | 19848 | 827 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174662 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2372 | 2396 | 21553 | 898.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189666 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 822 | 846 | 23318 | 971.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 205198 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4665 | 4675 | 3782 | 157.5833 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 33282 | NO APLICA | 100% | en coordinación con CCM se realiza rotación de equipos campo Vonu, 09:48:00 hrs ingresa en línea equipo JINAN-02, 09:54:00 hrs Sale de línea parada manual equipo JINAN-01 sin novedad alguna.
2026-05-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4746 | 4761 | 5650 | 235.4167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49720 | NO APLICA | 100% | en coordinación con CCM se realiza rotación de equipos campo Vonu, 09:48:00 hrs ingresa en línea equipo JINAN-02, 09:54:00 hrs Sale de línea parada manual equipo JINAN-01 sin novedad alguna.
2026-05-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3008 | 3032 | 8618 | 359.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75838 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14660 | 14684 | 16451 | 685.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144769 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12467 | 12491 | 16448 | 685.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144742 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10904 | 10928 | 16449 | 685.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144751 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2384 | 2408 | 22825 | 951.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200860 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2396 | 2420 | 21434 | 893.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188619 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 846 | 870 | 22902 | 954.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 201538 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4920 | 4925 | 1688 | 70.3333 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 118 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4675 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4761 | 4785 | 9452 | 393.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83177 | NO APLICA | 100%
2026-05-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3032 | 3051 | 6635 | 276.4583 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 58388 | NO APLICA | 100% | Se realiza parada manual del equipo JINAN-10, a causa caída de presión de gas CYC
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14684 | 14698 | 8791 | 366.2917 | 14 | 6 | 4 | 0 | 24 | 6 | 1 | GAS | NO APLICA | 77361 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU // Revision falla de sincronismo
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12491 | 12510 | 13166 | 548.5833 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 115861 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10928 | 10949 | 13750 | 572.9167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 121000 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento semanal MRU // Pasa a operar con gas Moqueta
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2408 | 2430 | 20017 | 834.0417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 176150 | NO APLICA | 100% | realizando Cableado de arranque en negro y cableado de control y comunicaciones para el equipo CPW-07.
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2420 | 2444 | 20818 | 867.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183198 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 870 | 894 | 21918 | 913.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 192878 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15221 | 15222 | 77 | 3.2083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 5 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15117 | 15119 | 731 | 30.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3340 | 3346 | 4828 | 201.1667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 338 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2170 | 2181 | 9139 | 380.7917 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 640 | NO APLICA | 100%
2026-05-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4675 | 4681 | 2287 | 95.2917 | 6 | 10 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 20126 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu // mantenimiento preventivo programado
2026-05-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4785 | 4802 | 5725 | 238.5417 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50380 | NO APLICA | 100% | Disponible por baja presion de gas en campo vonu
2026-05-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3051 | 3075 | 8296 | 345.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73005 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14698 | 14722 | 16029 | 667.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141055 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12510 | 12534 | 16307 | 679.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143501 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10949 | 10973 | 16003 | 666.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149001 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2430 | 2454 | 14069 | 586.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175578 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2444 | 2468 | 20753 | 864.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182626 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 894 | 909 | 12985 | 541.0417 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 114268 | NO APLICA | 100% | 9:30 Inicia manetnimiento preventivo M1 CPW-06
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15119 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2181 | 2192 | 8333 | 347.2083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 583 | NO APLICA | 100% | 9:25 ingresa en linea en respaldo por equipo CPW -06 por mantenimiento M1
2026-05-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4681 | 4700 | 7722 | 321.75 | 19 | 5 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 8:40 a 13:20 en stanby por trabajos de la empresa SEIP
2026-05-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82163 | NO APLICA | 100% | equipo en stanby por baja presion de gas
2026-05-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3075 | 3098 | 8042 | 335.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74625 | NO APLICA | 100% | 19:13:00 hrs se coordina con CCM la extracción de línea equipo JINAN-10 por caída de presión de gas CYC 10 PSI, equipo en stand by disponible. 20:29:00 hrs se coordina con CCM el ingreso en línea equipo JINAN-10, se estabiliza presión de gas CYC.
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14722 | 14746 | 16365 | 681.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144012 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12534 | 12558 | 15676 | 653.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137948 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10973 | 10997 | 16370 | 682.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142419 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2454 | 2474 | 9563 | 398.4583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 149953 | NO APLICA | 100% | en coordinación con CCM se realiza rotación de equipos, 19:48:00 hrs sale de línea cpw-04 parada manual, 20:16:00 hrs ingresa en línea cpw-06. parada externa solicitud CCM baja presion MQT
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2468 | 2492 | 20201 | 841.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177768 | NO APLICA | 100% | Se suspende mantenimiento para el dia siguiente por fuertes lluvias.
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 909 | 928 | 16870 | 702.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 148456 | NO APLICA | 100% | salida 14:40 parada externa solicitud CCM baja presion MQT
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15119 | 15126 | 2647 | 110.2917 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 185.29 | NO APLICA | 100% | 19:35:09 hrs equipo Diesel Copower G101V ingresa en línea como respaldo por salida equipo JINAN-10.
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2192 | 2202 | 7449 | 310.375 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 521.43 | NO APLICA | 100% | 11:50 ingresa en linea por paso de la turbina a diesel se respalda con generacion diesel
2026-05-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4700 | 4724 | 9602 | 400.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85457 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3098 | 3115 | 6052 | 252.1667 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 52652 | NO APLICA | 100% | 19:33:00 HRS sale de línea equipo JINAN-10 parada manual por baja presión de gas CYC, 19:35:09 hrs equipo Diesel Copower G101V ingresa en línea como respaldo por salida equipo JINAN-10.
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14746 | 14770 | 16087 | 670.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141565 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12558 | 12582 | 13816 | 575.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121580 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 10997 | 11021 | 16087 | 670.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139956 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2474 | 2478 | 1052 | 43.8333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | GAS | NO APLICA | 24831 | NO APLICA | 100% | 10:30 am Sale de linea equipo CPW 04 por petición de el cliente para recuperar presión de gas MQT
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2492 | 2503 | 8150 | 339.5833 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | GAS | NO APLICA | 71720 | NO APLICA | 100% | 11:40 am sale de linea equipo CPW 05 por apagado total en moqueta
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 928 | 952 | 18282 | 761.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 160881 | NO APLICA | 100% | 7:05 Am se pasa equipo CPW 06 a trabajar con gas suministro MRU
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15126 | 15126 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3346 | 196 | 8.1667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2202 | 2226 | 18712 | 779.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1310 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4724 | 4748 | 9599 | 399.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85431 | NO APLICA | 100%
2026-05-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo en stand by disponible por baja presión de gas
2026-05-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3115 | 3139 | 8637 | 359.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 75141 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14770 | 14791 | 13177 | 549.0417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 115957 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12582 | 12605 | 14323 | 596.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 126042 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11021 | 11043 | 14909 | 621.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129708 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2478 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 17:30 hrssale toda la generacion a gas MRU e ingresa toda la generacion a diesel por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2503 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 952 | 974 | 19626 | 817.75 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 172708 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4925 | 4927 | 539 | 22.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18004 | 18008 | 1402 | 58.4167 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 98 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15126 | 15140 | 4982 | 207.5833 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 349 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3346 | 3348 | 1204 | 50.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 84 | NO APLICA | 100% | 17:30 HRS equipos ingresan en linea por salida de equipos cpw-01,cpw-02,cpw-03 y cpw-04 por maniobra de presurizar tanques de glp
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2226 | 2243 | 12161 | 506.7083 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 851 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4748 | 4772 | 9604 | 400.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85475 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3139 | 3163 | 8643 | 360.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75194 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14791 | 14815 | 14371 | 598.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126464 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12605 | 12629 | 15102 | 629.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132897 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11043 | 11067 | 14814 | 617.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 128881 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2478 | 2488 | 6118 | 254.9167 | 10 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 54450 | NO APLICA | 100% | 12:45:00 hrs cpw04 ingresa en linea con gas MQT, 16:49:00 hrs se deslastra carga a equipos con gas MQT, 17:40:00 hrs cpw04 sale de linea por solicitud ccm baja presion MQT, 20:00:00 hrs se procede al arranque del equipo CPW-04.
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2503 | 2517 | 9354 | 389.75 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 82315 | NO APLICA | 100% | 10:40:00 hrs cpw05 ingresa en linea con gas MQT, 16:49:00 hrs se deslastra carga a equipos con gas MQT
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 974 | 998 | 22883 | 953.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 201370 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4927 | 4940 | 4638 | 193.25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 325 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18008 | 18018 | 3429 | 142.875 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 240 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15140 | 15147 | 2409 | 100.375 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 169 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3348 | 3352 | 2582 | 107.5833 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 181 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2243 | 2263 | 14210 | 592.0833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 995 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4772 | 4796 | 9596 | 399.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85404 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3163 | 3187 | 8486 | 353.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73828 | NO APLICA | 100% | 17:20:00 hrs se deslastra carga a equipos cos gas CYC y MQT
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14815 | 14839 | 16558 | 689.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145710 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12629 | 12653 | 16017 | 667.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140949 | NO APLICA | 100% | SDL por detonacion
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11067 | 11091 | 16684 | 695.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145263 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2488 | 2512 | 9470 | 394.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131666.6 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2517 | 2541 | 15102 | 629.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132897 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 998 | 1022 | 22342 | 930.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 196609 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4940 | 4946 | 2133 | 88.875 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 149 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15147 | 15159 | 4513 | 188.0417 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 316 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4796 | 4820 | 9597 | 399.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85475 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3187 | 3211 | 8621 | 359.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75054 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14839 | 14863 | 17002 | 708.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149617 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12653 | 12677 | 17041 | 710.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149960 | NO APLICA | 100% | SDL por detonacion
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11091 | 11115 | 17044 | 710.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148378 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2512 | 2536 | 11038 | 459.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145666.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2541 | 2565 | 16235 | 676.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142868 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1022 | 1046 | 21464 | 894.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188883 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4946 | 4970 | 8651 | 360.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 606 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3352 | 577 | 24.0417 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4820 | 4844 | 9420 | 392.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83775 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3211 | 3235 | 8646 | 360.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75159.3 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14863 | 14887 | 16339 | 680.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143783 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12677 | 12696 | 13885 | 578.5417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122188 | NO APLICA | 100% | salida por mantenimiento a MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11115 | 11136 | 14001 | 583.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126594 | NO APLICA | 100% | salida por mantenimiento a MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2536 | 2560 | 19244 | 801.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180264 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2565 | 2589 | 20895 | 870.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183376 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1046 | 1062 | 14320 | 596.6667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126016 | NO APLICA | 100% | salida por mantenimiento a MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4970 | 4991 | 7766 | 323.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 544 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15222 | 15226 | 1279 | 53.2917 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 90 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2263 | 2267 | 3219 | 134.125 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 225 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4844 | 4868 | 9320 | 388.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81069 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3235 | 3258 | 8488 | 353.6667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74015 | NO APLICA | 100% | 11:36 pm salida de generacion a eticion de el cliente por baja presion de gas CYC
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14887 | 14908 | 14053 | 585.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123666 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12696 | 12719 | 14031 | 584.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123473 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11136 | 11158 | 14422 | 600.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123523 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2560 | 2580 | 16681 | 695.0417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158456 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2589 | 2613 | 17987 | 749.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158286 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1062 | 1082 | 17517 | 729.875 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 154150 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 4991 | 5004 | 4647 | 193.625 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 325 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15226 | 15231 | 1954 | 81.4167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 137 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3352 | 3361 | 6883 | 286.7917 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 482 | NO APLICA | 100%
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2267 | 2273 | 4446 | 185.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 311 | NO APLICA | 100% | Respaldo de generacon mantenimiento de MRU
2026-05-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4868 | 4883 | 5617 | 234.0417 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49565 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4802 | 4806 | 1185 | 49.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 1526 | NO APLICA | 100% | apertura de Rl y SDL por salida de MRU 13:15pm
2026-05-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3258 | 3270 | 3829 | 159.5417 | 12 | 3 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 3687 | NO APLICA | 100% | Equipo sale por mantenimiento programado
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14908 | 14932 | 15442 | 643.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135890 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12719 | 12743 | 15452 | 643.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135978 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11158 | 11182 | 15177 | 632.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133465 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2580 | 2604 | 21167 | 881.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186269 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2613 | 2637 | 21001 | 875.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184809 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1082 | 1106 | 20940 | 872.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184272 | NO APLICA | 100% | Salida de equipo por bajo Voltage producto de salida de de el SIN por 7 minutos
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2273 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4883 | 4907 | 9573 | 398.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85652 | NO APLICA | 100%
2026-05-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4806 | 4828 | 8880 | 370 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84659 | NO APLICA | 100% | Se realiza ajuste de cilindro 4 por baja temperatura
2026-05-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3270 | 3294 | 8434 | 351.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86742 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14932 | 14956 | 16175 | 673.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135890 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12743 | 12767 | 15927 | 663.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135978 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11182 | 11206 | 16183 | 674.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133465 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2604 | 2628 | 21624 | 901 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186269 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2637 | 2661 | 21082 | 878.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184809 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1106 | 1130 | 21446 | 893.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184272 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 22 | 30 | 5920 | 246.6667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85641 | NO APLICA | 100% | Cpw07 ingresa en operacoion 4:00 pm
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2273 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4907 | 4931 | 8568 | 357 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85652 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4828 | 4852 | 8522 | 355.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84659 | NO APLICA | 100%
2026-05-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3294 | 3318 | 8637 | 359.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86742 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14956 | 14978 | 14440 | 601.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 135890 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12767 | 12788 | 13689 | 570.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 135978 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11206 | 11227 | 13596 | 566.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 133465 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2628 | 2652 | 20443 | 851.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186269 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2661 | 2684 | 19608 | 817 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 184809 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1130 | 1148 | 13657 | 569.0417 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 184272 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 30 | 50 | 15462 | 644.25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 85641 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15159 | 15163 | 1199 | 49.9583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 84 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea respaldo de equipos SD campo
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3361 | 3364 | 1710 | 71.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 120 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea respaldo de equipos SD campo
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2273 | 2275 | 1174 | 48.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 82 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea respaldo de equipos SD campo
2026-05-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4931 | 4953 | 8531 | 355.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 85652 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4852 | 4875 | 9182 | 382.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 84659 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-05-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3318 | 3332 | 5079 | 211.625 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 86742 | NO APLICA | 100% | Parada externa por salida de campo stb hasta estabilizar campo y coordinacion con operadores de CCM
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 14978 | 15002 | 15194 | 633.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133707 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12788 | 12812 | 15399 | 641.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135511 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11227 | 11251 | 15288 | 637 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134352 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2652 | 2676 | 13174 | 548.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126486 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2684 | 2708 | 20966 | 873.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184501 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1148 | 1168 | 13240 | 551.6667 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116512 | NO APLICA | 100% | SDL por cambio de filtro de aire
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 50 | 74 | 16500 | 687.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142365 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3364 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4953 | 4977 | 8939 | 372.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81264 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4875 | 4899 | 9331 | 388.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 65821 | NO APLICA | 100%
2026-06-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3332 | 3355 | 8756 | 364.8333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75365 | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15002 | 15011 | 5324 | 221.8333 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU presenta detonacion al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12812 | 12834 | 13589 | 566.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU STB hasta nueva orden por daño en el equipo CPW01
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11251 | 11259 | 5412 | 225.5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU STB hasta nueva orden por daño en el equipo CPW01
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2676 | 2700 | 20968 | 873.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2708 | 2732 | 20968 | 873.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1168 | 1176 | 4899 | 204.125 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 74 | 83 | 6577 | 274.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU STB hasta nueva orden por daño en el equipo CPW01
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3364 | 3369 | 5101 | 212.5417 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 4977 | 5001 | 8744 | 364.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4899 | 4923 | 9028 | 376.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-06-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3355 | 3376 | 8375 | 348.9583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | stb por baja presion de gas CYC 11:00 pm
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15011 | 15011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU presenta detonacion al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12834 | 12858 | 14887 | 620.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131006 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11259 | 11283 | 15054 | 627.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132475 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2700 | 2723 | 20135 | 838.9583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 177188 | NO APLICA | 100% | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2732 | 2755 | 20457 | 852.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 180022 | NO APLICA | 100% | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1176 | 1190 | 11795 | 491.4583 | 14 | 6 | 4 | 0 | 24 | 6 | 1 | GAS | NO APLICA | 103796 | NO APLICA | 100% | Cuatro horas de mantenimiento preventivo, cambio de intercooler. seis horas disponibles. Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 83 | 101 | 12960 | 540 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 114048 | NO APLICA | 100% | Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3369 | 3377 | 5459 | 227.4583 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5001 | 5019 | 6453 | 268.875 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56786 | NO APLICA | 100% | seis horas de mantenimiento preventivo programado.
2026-06-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4923 | 4947 | 8945 | 372.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78716 | NO APLICA | 100%
2026-06-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3376 | 3388 | 4368 | 182 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 38438 | NO APLICA | 100% | cinco horas disponible por baja presion gas Costayaco. siete horas disponible Sale de línea por perdida de referencia de voltaje del bus, maniobras cambio de cargas portico principal 13.2 Kv de la barra B a la Barra A, Para lo cual se requiere respaldo con generación diesel bajar importacion del SIN garantizar tensión del SIN en 34.5 Kv. La carga en el momento del CTO 13.2 Kv anillo pozos es de 6 Mw por lo que al operar en radial se corre riesgo de afectacion a pozos por variación de voltaje durante la apertura de los reconectadores R6 Y R7.
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15011 | 15012 | 838 | 34.9167 | 1 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 7374 | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento semanal de MRU presenta detonacion al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12858 | 12882 | 15337 | 639.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134966 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11283 | 11307 | 16264 | 677.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143123 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2723 | 2747 | 22379 | 932.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 196935 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2755 | 2779 | 21687 | 903.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190846 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1190 | 1214 | 22104 | 921 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 194515 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 101 | 125 | 17184 | 716 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 151219 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15163 | 15167 | 1520 | 63.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5019 | 5043 | 8004 | 333.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70435 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4947 | 4971 | 8108 | 337.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71350 | NO APLICA | 100%
2026-06-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3388 | 3409 | 7097 | 295.7083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 62454 | NO APLICA | 100% | Tres horas disponible por baja presion de gas Costayaco.
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15012 | 15034 | 13211 | 550.4583 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 116257 | NO APLICA | 100% | Sale para mantenimiento correctivo por exostacion del dia 2-06-2026, al momento de iniciar en linea el cual nos produjo daño en la integridad de el equipo, afectando el flexible del multiple de gases de escape
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12882 | 12906 | 14300 | 595.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125840 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11307 | 11331 | 15718 | 654.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138318 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2747 | 2771 | 20746 | 864.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182565 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2779 | 2803 | 20917 | 871.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184070 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1214 | 1238 | 22068 | 919.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 194198 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 125 | 149 | 16591 | 691.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 147660 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15167 | 15170 | 489 | 20.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 340 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5043 | 5067 | 7920 | 330 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69696 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4971 | 4995 | 7958 | 331.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70030 | NO APLICA | 100%
2026-06-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3409 | 3426 | 6311 | 262.9583 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 55537 | NO APLICA | 100% | presenta fluctacion caidas hasta 10 psi,Siete horas disponible por baja presion de gas Costayaco.
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15034 | 15058 | 16175 | 673.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142340 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12906 | 12930 | 14354 | 598.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126315 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11331 | 11355 | 16172 | 673.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142314 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2771 | 2795 | 21567 | 898.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189788 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2803 | 2827 | 20721 | 863.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182345 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1238 | 1262 | 22805 | 950.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 200684 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 149 | 173 | 16773 | 698.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 149280 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 185 | 7.7083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 15 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5067 | 5090 | 8307 | 346.125 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 73102 | NO APLICA | 100% | sale de línea equipo JINAN-01 parada manual, se realizará cambio de válvula 3/4" por parte de Confipetrol Tiempo estimado 1 hora.
2026-06-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 4995 | 5019 | 8893 | 370.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78258 | NO APLICA | 100%
2026-06-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3426 | 3434 | 3284 | 136.8333 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | GAS | NO APLICA | 28899 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15058 | 15079 | 13478 | 561.5833 | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 118606 | NO APLICA | 100% | FDL por SD detonación. Se evidencia en las tendencias de operación del equipo caída de presión de gas.se realiza cambio de base y rele k4, alimentación válvula shutoff suministro de alimentación gas del equipo.
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12930 | 12954 | 15023 | 625.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132202 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11355 | 11379 | 15380 | 640.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135344 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2795 | 2819 | 20686 | 861.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182037 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2827 | 2851 | 20162 | 840.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177426 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1262 | 1286 | 22052 | 918.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 194058 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 173 | 197 | 15850 | 660.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139480 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5090 | 5114 | 8163 | 340.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71834 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5019 | 5043 | 8146 | 339.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71685 | NO APLICA | 100%
2026-06-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15079 | 15103 | 16303 | 679.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143466 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12954 | 12978 | 15223 | 634.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133962 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11379 | 11399 | 13334 | 555.5833 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 117339 | NO APLICA | 100% | Se realiza mantenimiento preventivo programado
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2819 | 2843 | 21108 | 879.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185750 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2851 | 2875 | 20630 | 859.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181544 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1286 | 1308 | 20152 | 839.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 177338 | NO APLICA | 100% | por maniobras por personal de proyectos en tablero de transferencia equipo cpw06-07
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 197 | 219 | 14876 | 619.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 130909 | NO APLICA | 100% | por maniobras por personal de proyectos en tablero de transferencia equipo cpw06-07
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3377 | 3380 | 2223 | 92.625 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 156 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2275 | 2278 | 1820 | 75.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 127 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5114 | 5138 | 10265 | 427.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 90332 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5043 | 5067 | 8882 | 370.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78162 | NO APLICA | 100%
2026-06-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower.
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15103 | 15122 | 13105 | 546.0417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 115324 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal dela MRU
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 12978 | 13002 | 13576 | 565.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119469 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11399 | 11419 | 13065 | 544.375 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 114972 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal dela MRU
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2843 | 2867 | 20712 | 863 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182266 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2875 | 2899 | 20190 | 841.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177672 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1308 | 1331 | 19056 | 794 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 167693 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal de la MRU // pasa a operar con suministro de gas Moqueta
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 219 | 239 | 13831 | 576.2917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 121713 | NO APLICA | 100% | FDL por mantenimiento semanal dela MRU
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15170 | 15171 | 201 | 8.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 14 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3380 | 3386 | 4322 | 180.0833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 303 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2278 | 2280 | 1647 | 68.625 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 115 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5138 | 5162 | 9621 | 400.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84665 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5067 | 5091 | 7715 | 321.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67892 | NO APLICA | 100%
2026-06-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3434 | 3439 | 1611 | 67.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | GAS | NO APLICA | 14177 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower. // Ingresa en linea a las 19:59 horas.
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15124 | 15148 | 16102 | 670.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141697 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13002 | 13026 | 14476 | 603.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127388 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11419 | 11443 | 16088 | 670.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141574 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2867 | 2891 | 21256 | 885.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187052 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2899 | 2923 | 20367 | 848.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179229 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1331 | 1355 | 20318 | 846.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178798 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 239 | 263 | 15434 | 643.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135819 | NO APLICA | 100% | 14:20 hrs Parada manual equipo CPW07 por protección presenta altas vivraciones y se nota alta oscilación de carga al pasar la turbina a diesel se informa a CCM 14:50 hrs Ingresa en linea equipo en coordinación con CCM
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15171 | 15173 | 848 | 35.3333 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 59 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3386 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5162 | 5186 | 9444 | 393.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 83107 | NO APLICA | 100% | 09:36 hrs sale de linea equipo J01 por cambio de gas vonu a cyc 19 09:50 hrs ingresa en linea equipo con gas cyc19. 16:00 hrs sale de linea equipo J01 por cambio de gas cyc 19 a vonu 16:10 hrs ingresa en linea equipo con gas vonu
2026-06-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5091 | 5108 | 5688 | 237 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50054 | NO APLICA | 100% | 09:36 hrs sale de linea equipo J02 por mantenimiento programado. 16:20 ingresa en linea con gas cyc 19
2026-06-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3439 | 3449 | 3879 | 161.625 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 34135 | NO APLICA | 100% | equipo en stop CPW010, Por solicitud de CCM por actividades programadas de maniobras de conexion salida de potencia generadores cpw-10,cpw-11 y cpw-12 al tablero 480 V Ryctel copower. // Ingresa en linea a las 19:59 horas. 09:44 hrs equipo CPW010 Sale de linea por pruebas del equipo CPW011.
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15148 | 15172 | 16130 | 672.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141944 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13026 | 13050 | 14247 | 593.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125373 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11443 | 11462 | 11644 | 485.2 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 102467 | NO APLICA | 100% | 15:30 hrs equipo cpw-03 sale por detonación, 19:25:00 hrs equipo cpw003 ingresa en linea.
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2891 | 2915 | 21522 | 896.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189393 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2923 | 2947 | 20647 | 860.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181693 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1355 | 1379 | 21093 | 878.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 185618 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 263 | 287 | 16068 | 669.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141398 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15173 | 15173 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3386 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5186 | 5210 | 9599 | 400 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84471 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5108 | 5132 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3449 | 3449 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 16 | 31 | 5509 | 229.5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 49030 | NO APLICA | 100% | 09:56 hrs ingresa en linea equipo cpw011
2026-06-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 11 | 35 | 10792 | 449.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 93890 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15172 | 15190 | 11901 | 495.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 104728.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina 09:30 hrs Ingresa en linea equipo cpw01 en coordinación con CCM en reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13050 | 13072 | 13111 | 546.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 115376.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina06:26:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw02 en coordinación con CCM en reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11462 | 11481 | 11704 | 487.6667 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 102995.2 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina08:33:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw03 en coordinación con CCM en reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2915 | 2937 | 18021 | 750.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 158584.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina 06:12:00 a. m. hrs Ingresa en sincronismo equipo CPW04
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2947 | 2970 | 18286 | 761.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 160916.8 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina5:51:00 a. m. hrs en coodinación con ccm Ingresa en sincronismo equipo CPW05 En reparto de carga
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1379 | 1398 | 14880 | 620 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 130944 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina09:10:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw06 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 287 | 306 | 12982 | 540.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 114241.6 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina08:25:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo cpw07 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15173 | 15176 | 582 | 24.25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 41 | NO APLICA | 100% | 4:21:00 a. m. hrs equipos diesel Star, en vacío por solicitud de CCM, respaldo de carga por sd general. 17:37:00 p. m. hrs equipo G110V Equipo ingresa como respaldo campo modo isla. 19:16:00 en coordinación con CCM se procede con el apagado manual de equipos Diesel Copower, se sincroniza campo costayaco con el SIN.
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3386 | 3393 | 5343 | 222.625 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 374 | NO APLICA | 100% | 4:21:00 a. m. hrs equipos diesel Star, en vacío por solicitud de CCM, respaldo de carga por sd general. 4:26:00 a. m.hrs se realiza sincronismo equipo G102J, ingresa en línea como respaldo de carga. 17:39:00 p. m. hrs equipo G102J Equipo ingresa como respaldo campo modo isla. 19:17:00 p. m. en coordinación con CCM se procede con el apagado manual de equipos Diesel Copower, se sincroniza campo costayaco con el SIN.
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2280 | 2287 | 5170 | 215.4167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 362 | NO APLICA | 100% | 4:21:00 a. m. hrs equipos diesel Star, en vacío por solicitud de CCM, respaldo de carga por sd general. 4:49:00 a. m hrs se realiza sincronismo equipo G102k, ingresa en línea como respaldo de carga. 17:42:00 p. m. hrs equipo G112K Equipo ingresa como respaldo campo modo isla. 19:18::00 p. m. en coordinación con CCM se procede con el apagado manual de equipos Diesel Copower, se sincroniza campo costayaco con el SIN.
2026-06-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5210 | 5231 | 8302 | 345.9167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 73057.6 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina07:10:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo Jinan 01 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5132 | 5153 | 8064 | 336 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 70963.2 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina 07:15:00 a. m. hrs Ingresa en linea equipo Jinan 02 en coordinación con CCM en carga base
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | JIN-10 | 600 | 450 | 3449 | 3460 | 4244 | 176.8333 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37347.2 | NO APLICA | 100% | 11:30 :00 a. m.hrs Ingresa en linea equipo Jinan 10 en coordinación con CCM en carga base, 17:27:00 p. m. sale por baja presion de gas cyc
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 31 | 36 | 1602 | 66.75 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 14257 | NO APLICA | 100% | 2:15:00 a. m. CPW011 sale de línea parada manual por baja presión de gas CYC. 6:06:00 a. m.hrs Ingresa en sincronismo equipo CPW11, 6:20:00 a. m. hrs sale por baja presion gas cyc. 15:20:00 p. m. hrs equipo cpw011 ingresa en linea a solicitud de ccm, 17:05 sale por baja presion gas cyc
2026-06-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 35 | 39 | 1732 | 72.1667 | 4 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 11797 | NO APLICA | 100% | 03:49 Apertura del SIN por vector shift – Desestabiliza toda la generación interna causando SD general campo cyc – EEP reporta Falla en reconectador cto 34.5 puerto Limon. 03:52:00 a.m sale de linea Turbina SoeEnergy, a causa aperturea RL. 04:58:00 a.m. turbina ingresa en linea. 03:52:00 a.m sale de linea MRU, 05:46:00 a.m. arranque y puesta en marcha Hora estimada inicio Chiller: 06:16:00 a.m 3:53:00 a. m. salen de linea toda la generasion a gas equipos cpwo1-2-3-4-5-6-7-12-jinan1 y jinan 2 por motivo de Apertura del SIN por vector shift Y salida de linea Turbina
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15190 | 15214 | 15621 | 650.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137464 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13072 | 13096 | 15536 | 647.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136716 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11481 | 11505 | 15135 | 630.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133188 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2937 | 2961 | 20831 | 867.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183312 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2970 | 2994 | 20827 | 867.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183277 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1398 | 1422 | 21212 | 883.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 186665 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 306 | 330 | 16000 | 666.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140800 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15176 | 15176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3393 | 3395 | 1788 | 74.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100% | 16:00:00 p. m. en coordinación con CCM ingresa en linea equipo G102J por contingencia apertura RL 18:17::00 p. m. en coordinación con CCM sale de línea equipo Diesel G102J, se sincroniza campo costayaco al SIN.
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2287 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5231 | 5255 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5153 | 5177 | 8699 | 362.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76551 | NO APLICA | 100%
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3460 | 3475 | 5782 | 240.9167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50881 | NO APLICA | 100% | 9:45:00 a. m. en coordinación con CCM sale de línea equipo cpw-10 para mantener estable presión de gas cyc. 18:05:00 p. m en coordinación con CCM ingresa en línea equipo cpw-010.
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 36 | 50 | 5802 | 241.75 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51637 | NO APLICA | 100% | 9:20:00 a. m. en coordinación con CCM ingresa en línea equipo cpw-11
2026-06-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15214 | 15238 | 16081 | 670.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141512 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13096 | 13120 | 15924 | 663.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140131 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11505 | 11529 | 15887 | 661.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139805 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2961 | 2985 | 21490 | 895.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 189112 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 2994 | 3018 | 20708 | 862.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182230 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1422 | 1446 | 21263 | 885.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 187114 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 330 | 354 | 16144 | 672.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142067 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15176 | 15176 | 194 | 8.0833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 16:25:00 p. m. ingresa equipo G101v como respaldo, sale de linea equipo por peticion de ccm 17:05:00 hrs.
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3395 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2287 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5255 | 5279 | 9596 | 399.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84444 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5177 | 5201 | 8397 | 349.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73893 | NO APLICA | 100%
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3475 | 3499 | 8068 | 336.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70998 | NO APLICA | 100% | 16:25:00 p. m. Equipo cpw010 fuera de linea por petición operador de ccm para recuperar presión de gas,17:00:00 p.m. Equipo ingresa en linea por petición operador de ccm.
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 50 | 56 | 2557 | 106.5417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 22757 | NO APLICA | 100% | 6:30:00 a. m. Sale de linea equipo cpw011 para revision calibracion valvulas cilindro 12
2026-06-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 39 | 53 | 5613 | 233.875 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 48833 | NO APLICA | 100% | 6:40:00 a. m. ingresa a linea equipo cpw012 en coordinación con ccm. 15:50:00 p.m. sale de linea para mantener estable presion de gas cyc. 20:07:00 p.m. hrs ingresa en línea equipo CPW007 a petición de CCM, se estabiliza condiciones de presión de gas.
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15238 | 15256 | 11816 | 492.3333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103980.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13120 | 13142 | 14386 | 599.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126596.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11529 | 11547 | 11827 | 492.7917 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 104077.6 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 2985 | 3006 | 17774 | 740.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 156411.2 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3018 | 3039 | 18278 | 761.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160846.4 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1446 | 1464 | 15761 | 656.7083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138696.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 354 | 371 | 11395 | 474.7917 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 100276 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15176 | 15183 | 2446 | 101.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 171 | NO APLICA | 100% | equipo diesel ingresa en linea como respaldo de carga
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3395 | 3402 | 4573 | 190.5417 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 320 | NO APLICA | 100% | equipo diesel ingresa en linea como respaldo de carga
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2287 | 2293 | 4457 | 185.7083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 312 | NO APLICA | 100% | equipo diesel ingresa en linea como respaldo de carga
2026-06-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5279 | 5301 | 8129 | 338.7083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71535.2 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5201 | 5223 | 7569 | 315.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66607.2 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3499 | 3517 | 7025 | 292.7083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61820 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 56 | 57 | 287 | 11.9583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 2554.3 | NO APLICA | 100%
2026-06-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 53 | 69 | 6694 | 278.9167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58237.8 | NO APLICA | 100% | 16:44:00 sd generación interna causando SD general campo cyc - EEP reporta disparo línea 34.5 Kv subestación Junin Mocoa por falla en aislador
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15256 | 15268 | 6998 | 291.5833 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61582 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13142 | 13154 | 6423 | 267.625 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56522 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11547 | 11557 | 6505 | 271.0417 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57244 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3006 | 3030 | 20222 | 842.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177953 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3039 | 3063 | 20851 | 868.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183488 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1464 | 1487 | 16397 | 683.2083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 144293 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 371 | 380 | 6473 | 269.7083 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56962 | NO APLICA | 100% | 10:10:00 a. m. Se comienza actividad de traslado de sevicios auxiliares de equipos j320 quedando fuera de linea, a su vez inicia mantenimiento semanal de la MRU quedando fuera de linea equipo cpw07 y se pasa de gas tratado MRU a gas Moqueta el equipo CPW06
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15183 | 15185 | 537 | 22.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 38 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3402 | 3410 | 5947 | 247.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 416 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2293 | 2311 | 12706 | 529.4167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 889 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5301 | 5325 | 9596 | 399.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84444 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5223 | 5247 | 8176 | 340.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71948 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3517 | 3539 | 8763 | 365.125 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77114 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 57 | 66 | 2932 | 122.1667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 26094 | NO APLICA | 100%
2026-06-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 69 | 75 | 1703 | 70.9583 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 14816 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15268 | 15282 | 9259 | 385.7917 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81479 | NO APLICA | 100% | STB de el dia por salida de RU + CHILLER
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13154 | 13173 | 12373 | 515.5417 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108882 | NO APLICA | 100% | 10:30 pasa a trabajar con gas moqueta por salida de la MRU y 17:30 pasa a trabajar nuevamente con gas MRU
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11557 | 11566 | 5181 | 215.875 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75986 | NO APLICA | 100% | STB de el dia por salida de RU + CHILLER
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3030 | 3053 | 19920 | 830 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175296 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3063 | 3085 | 18316 | 763.1667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161181 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1487 | 1511 | 19881 | 828.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174953 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 380 | 394 | 8613 | 358.875 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75794 | NO APLICA | 100% | STB de el dia por salida de RU + CHILLER
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3410 | 3411 | 1129 | 47.0417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 79 | NO APLICA | 100% | Equipos ingresan en respaldo de equipos j320 por salida de la MRU
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2311 | 2322 | 8892 | 370.5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 622 | NO APLICA | 100% | Equipos ingresan en respaldo de equipos j320 por salida de la MRU
2026-06-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5325 | 5349 | 9207 | 383.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81022 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5247 | 5271 | 8938 | 372.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78654 | NO APLICA | 100%
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3539 | 3562 | 8858 | 369.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Se realiza configuracion por parte de DAUTON se realiza respaldo con equipo CPW11
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 66 | 75 | 2977 | 124.0417 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 26495 | NO APLICA | 100% | 7:30 pm Se saca de linea equipo para ingresar configuracion de DAUTON en respaldo ingresa equipo CPW12
2026-06-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 69 | 89 | 3097 | 129.0417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 24569 | NO APLICA | 100% | 7:30 pm Ingresa en linea en respaldo de equipo CPW11
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15282 | 15306 | 15975 | 665.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140580 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13173 | 13197 | 15818 | 659.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139198 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11566 | 11590 | 15986 | 666.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140677 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3053 | 3077 | 20570 | 857.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181016 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3085 | 3109 | 20501 | 854.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180409 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1511 | 1535 | 20758 | 864.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182670 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 394 | 418 | 16545 | 689.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145596 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5349 | 5366 | 5266 | 219.4167 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46341 | NO APLICA | 100% | 7 horas de mantenimiento preventivo M2
2026-06-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5271 | 5294 | 2461 | 102.5417 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 21693 | NO APLICA | 100% | 5:10 am a 6:10 am salida por baja presion de gas CYC 19 4 psi al momento de sacar el equipo manualmente
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3562 | 3576 | 5131 | 213.7917 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 44640 | NO APLICA | 100% | Salen de linea por baja presion de gas cyc 13 psi debido a fuertes lluvias en la madrugada
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 75 | 83 | 6510 | 271.25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57288 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC
2026-06-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 89 | 104 | 8471 | 352.9583 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74545 | NO APLICA | 100% | Salen de linea por baja presion de gas cyc 13 psi debido a fuertes lluvias en la madrugada
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15306 | 15330 | 15806 | 658.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139093 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13197 | 13221 | 15772 | 657.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138794 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11590 | 11614 | 15825 | 659.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139260 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3077 | 3101 | 20172 | 840.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177514 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3109 | 3133 | 20138 | 839.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177214 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1535 | 1559 | 20330 | 847.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178904 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 418 | 441 | 16258 | 677.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143070 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5366 | 5390 | 9597 | 399.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84454 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5294 | 5318 | 9219 | 384.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81265 | NO APLICA | 100%
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3576 | 3595 | 7221 | 300.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63985 | NO APLICA | 100% | 19:50 pm estanby para recuperar presion de gas CYC solicitud de operador de CCM
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 83 | 97 | 5268 | 219.5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 46885 | NO APLICA | 100% | 10:00 ingresa en linea a peticion de CCM en reparto de carga
2026-06-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 104 | 128 | 8647 | 360.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72175 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15330 | 15354 | 15333 | 638.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134930 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13221 | 13245 | 15239 | 634.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134103 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11614 | 11638 | 15588 | 649.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137174 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3101 | 3125 | 19432 | 809.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171002 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3133 | 3157 | 19481 | 811.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171433 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1559 | 1583 | 19085 | 795.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167948 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 441 | 465 | 15824 | 659.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139251 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5390 | 5414 | 9286 | 386.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81717 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5318 | 5342 | 9759 | 406.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 85879 | NO APLICA | 100%
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3595 | 3615 | 7165 | 298.5417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63052 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 97 | 100 | 1310 | 54.5833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 11659 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 128 | 150 | 8025 | 334.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69818 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15354 | 15378 | 15158 | 631.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133390 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13245 | 13269 | 13111 | 546.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135001 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11638 | 11662 | 15337 | 639.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134966 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3125 | 3149 | 19835 | 826.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174548 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3157 | 3181 | 19716 | 821.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173446 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1583 | 1607 | 19837 | 826.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174566 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 465 | 489 | 15299 | 637.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134631 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5414 | 5438 | 9227 | 384.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81198 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5342 | 5366 | 9820 | 409.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 86416 | NO APLICA | 100%
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3615 | 3637 | 8339 | 347.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73383 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias 13 PSI Y FUERTES LLUVIAS
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 100 | 102 | 730 | 30.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 6497 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC
2026-06-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 150 | 166 | 6294 | 262.25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54758 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para recuperar presion de gas CYC por fuertes lluvias 13 PSI Y FUERTES LLUVIAS
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15378 | 15402 | 15661 | 652.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137817 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13269 | 13293 | 15401 | 641.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135529 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11662 | 11686 | 15641 | 651.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137641 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3149 | 3173 | 19414 | 808.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170843 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3181 | 3198 | 14024 | 584.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123411 | NO APLICA | 100% | 7 horas de mantenimiento preventivo programado
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1607 | 1631 | 20538 | 855.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180734 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 489 | 513 | 15011 | 625.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132097 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 280 | 11.6667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3411 | 3412 | 745 | 31.0417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo a baja presion de gas CyC
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2322 | 2323 | 663 | 27.625 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo a baja presion de gas CyC
2026-06-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5438 | 5462 | 9606 | 400.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84533 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5366 | 5390 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3637 | 3656 | 6894 | 287.25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60667 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 102 | 108 | 1805 | 75.2083 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16065 | NO APLICA | 100%
2026-06-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 166 | 183 | 6159 | 256.625 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53583 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15402 | 15408 | 3356 | 139.8333 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137817 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13293 | 13302 | 4347 | 181.125 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135529 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 15 horas, ytrabajo tres horas con gas moqueta pero sale de linea por caida de presion
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11686 | 11692 | 3732 | 155.5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137641 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3173 | 3196 | 17284 | 720.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170843 | NO APLICA | 100% | se presentan dos salidas en las cuales se abre el totalizador principal de tablero de auxiliares 480V
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3198 | 3220 | 17286 | 720.25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123411 | NO APLICA | 100% | se presentan dos salidas en las cuales se abre el totalizador principal de tablero de auxiliares 480V
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1631 | 1655 | 19537 | 814.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 180734 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 513 | 519 | 3239 | 134.9583 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132097 | NO APLICA | 100% | standby por mantenimiento semanal de MRU 18 horas
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3412 | 3418 | 4014 | 167.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 66 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo de generacion por mantenimiento semanal de la MRU
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2323 | 2335 | 8208 | 342 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 33 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea en respaldo de generacion por mantenimiento semanal de la MRU
2026-06-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5462 | 5486 | 9488 | 395.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84533 | NO APLICA | 100%
2026-06-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5390 | 5410 | 7810 | 325.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100% | 8:10 pm 4 horas en stanby por daño en tuberia de cyc 19 inicia nuevamente a las 11:52 pm
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3656 | 3675 | 4865 | 202.7083 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60667 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 108 | 124 | 5991 | 249.625 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16065 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 183 | 194 | 3808 | 158.6667 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53583 | NO APLICA | 100% | Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15408 | 15426 | 11854 | 493.9167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 104315 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:16 hrs equipo cpw01 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:14 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13302 | 13315 | 8893 | 370.5417 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 78258 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:11 hrs equipo cpw02 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:15 hrs ingresa a linea. 16:05 hr sale de linea equipo cpw02 por baja presion gas mru
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11692 | 11710 | 11674 | 486.4167 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 102731 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas, 8:16 hrs equipo cpw01 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:14 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3196 | 3219 | 17061 | 710.875 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 150137 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3220 | 3244 | 19249 | 802.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169391 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1655 | 1678 | 17939 | 747.4583 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 157863 | NO APLICA | 100% | 05:13 EEP reporta disparo de reconectador línea 34.5 Kv Jauno - Piamonte, FDL generación CPW. FDL manual sistema inyección para control de cargas
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 519 | 537 | 10881 | 453.375 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 95753 | NO APLICA | 100% | 8:19 hrs equipo cpw07 en coordinación con CCM , sale de línea equipos cpw alineados con gas MRU+CHILLER, causa corrección fuga de aceite en sistema QUINCY. 10:13 hrs ingresa a linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15185 | 15187 | 780 | 32.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | 7:58 hrs equipo G101V en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 10:17 hrs sale de linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3418 | 3421 | 1791 | 74.625 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 125 | NO APLICA | 100% | 7:58 hrs equipo G102J en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 10:18 hrs sale de linea.
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2335 | 2337 | 319 | 13.2917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 22 | NO APLICA | 100% | 8:01 hrs equipo G102k en coordinación con CCM , ingresa en línea por maniobra MRU. 08:30 hrs sale de linea.
2026-06-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5486 | 5510 | 9314 | 388.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81963 | NO APLICA | 100%
2026-06-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5410 | 5428 | 7629 | 317.875 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 67135 | NO APLICA | 100% | 10:43 hrs equipo jinan 2 en coordinación con CCM sale de línea equipo Jinan 02 por mantenimiento cyc 19. 16:20 hr equipo ingresa a linea
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3675 | 3694 | 6825 | 284.375 | 19 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 60060 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs equipo cpw010 sale de linea por mantenimiento programado. 15:51 hrs equipo ingresa en linea con gas mru. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 124 | 140 | 5591 | 232.9583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 49760 | NO APLICA | 100% | 11:25 hrs equipo cpw011 sale de linea por cambio de gas cyc a MRU. Ingresa a linea 12:08. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 194 | 209 | 5602 | 233.4167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 48059 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs equipo cpw012 sale de linea por cambio de gas cyc a MRU. Ingresa a linea 12:21. Fuera de linea para recuperar presion de gas cyc
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15426 | 15438 | 7851 | 327.125 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 69089 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13315 | 13328 | 8067 | 336.125 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 70990 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11710 | 11722 | 8107 | 337.7917 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 71342 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3219 | 3243 | 18363 | 765.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161594 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3244 | 3268 | 19057 | 794.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167702 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1678 | 1702 | 19687 | 820.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173246 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 537 | 549 | 7422 | 309.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 65314 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3421 | 3423 | 1707 | 71.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 119 | NO APLICA | 100% | 12:35:00 p. m. hrs ingresa en linea equipo G102J como respaldo por salida de equipos alineados con gas MRU. 14:47:00 hrs Por solicitud de CCM sale de línea equipo Diesel G102J, ingresan en línea equipos CPW010,CPW011, y CPW012.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2337 | 2346 | 7596 | 316.5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 532 | NO APLICA | 100% | 12:36:00 p. m. hrs ingresa en linea equipo G102K como respaldo por salida de equipos alineados con gas MRU.
2026-06-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5510 | 5534 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5428 | 5452 | 8397 | 349.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73894 | NO APLICA | 100%
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3694 | 3712 | 6875 | 286.4583 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 60500 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 140 | 156 | 5881 | 245.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 52341 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 209 | 217 | 2728 | 113.6667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | GAS | NO APLICA | 23734 | NO APLICA | 100% | 11:30:00 a. m. salen de lienas equipos CPW001,CPW002,CPW003,CPW007,CPW010 y CPW011, por protección parada MRU. Sale MRU de operación por activación de nivel alto en tanque de NGL La producción de NGL es mayor a lo que esta evacuando la bomba blackmer, por lo que el nivel aumenta considerablemente hasta activar el switch de alto nivel.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15438 | 15460 | 14579 | 607.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128295 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13328 | 13350 | 14030 | 584.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 123464 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11722 | 11744 | 14167 | 590.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 124670 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3243 | 3264 | 15633 | 651.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 137570 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3268 | 3289 | 16382 | 682.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 144162 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1702 | 1722 | 15895 | 662.2917 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 139876 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL. 13:26:00 p. m. se coordina con CCM se realiza el apagado manual equipos , CPW-04, 05 y 06, alineados con gas MQT, por maniobra de ingresa Valvula controladora fhisher.
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 549 | 570 | 13684 | 570.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 120419 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3423 | 3426 | 1938 | 80.75 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 136 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2346 | 2350 | 2742 | 114.25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 192 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5534 | 5558 | 9603 | 400.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84506 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5452 | 5476 | 8402 | 350.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73938 | NO APLICA | 100%
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3712 | 3733 | 6772 | 282.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 59594 | NO APLICA | 100% | 01:00 FDL generación a gas CPW 01-02-03-04-05-06-07- Jinan 10 por disparo de C9 y reconectador RX por sobrecorriente. FDL
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15460 | 15484 | 15270 | 636.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134376 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13350 | 13374 | 15521 | 646.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136585 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11744 | 11768 | 15920 | 663.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140096 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3264 | 3288 | 18159 | 756.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159799 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3289 | 3313 | 18954 | 789.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 166795 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1722 | 1744 | 19161 | 798.375 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 168617 | NO APLICA | 100% | FDL equipos G56 & 57, se presenta perturbacion en la red generando elevacion del voltaje y potencia reactiva de los generadores CPW06 & 07, los cuales salen de linea, el voltaje llego a 660 vac entre fases, a su vez la frecuencia cayo a 56 Hz.
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 570 | 589 | 10642 | 443.4167 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 93650 | NO APLICA | 100% | FDL equipos G56 & 57, se presenta perturbacion en la red generando elevacion del voltaje y potencia reactiva de los generadores CPW06 & 07, los cuales salen de linea, el voltaje llego a 660 vac entre fases, a su vez la frecuencia cayo a 56 Hz.
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102I | 500 | 360 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102E | 500 | 360 | 18018 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102A | 500 | 360 | 15231 | 15231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3426 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5558 | 5582 | 9599 | 399.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84471 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5476 | 5500 | 8738 | 364.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76894 | NO APLICA | 100%
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3733 | 3756 | 8750 | 364.5833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77000 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 217 | 225 | 2979 | 124.125 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 26215 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15484 | 15507 | 15082 | 628.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 132722 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw01 por salida MRU. 8:28 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13374 | 13397 | 15072 | 628 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 132634 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw02 por salida MRU. 8:26 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11768 | 11791 | 15127 | 630.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 133118 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw03 por salida MRU. 8:23 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3288 | 3312 | 18396 | 766.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161885 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3313 | 3336 | 19003 | 791.7917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 167226 | NO APLICA | 100% | 7:33hr sale de linea equipo cpw05 por parada manual entra en portencia inversa y falla en la gobernación. 8:09 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1744 | 1767 | 18761 | 781.7083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 165097 | NO APLICA | 100% | 7:31hr sale de linea equipo cpw06 sale de linea por sobrecarga. 7:46 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 589 | 612 | 14710 | 612.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 129448 | NO APLICA | 100% | 7:14hr sale de linea equipo cpw07 por salida MRU. 8:20 hr ingresa a linea modo reparto de carga
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3426 | 3427 | 925 | 38.5417 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 65 | NO APLICA | 100% | Entran en linea como respaldo, por salida de los equipos de gas asociados a gas tratado. FDL MRU por perturbacion en la red.
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2350 | 2351 | 729 | 30.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 51 | NO APLICA | 100% | Entran en linea como respaldo, por salida de los equipos de gas asociados a gas tratado. FDL MRU por perturbacion en la red.
2026-06-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5582 | 5606 | 9164 | 381.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80643 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5500 | 5524 | 8404 | 350.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73955 | NO APLICA | 100%
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3756 | 3767 | 4423 | 184.2917 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38922 | NO APLICA | 100% | 11:30hr sale de linea equipo cpw010 a solicitud de ccm por baja presion de gas cyc // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 225 | 237 | 4230 | 176.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37224 | NO APLICA | 100% | 12:48hr equipo cpw-12 ingresa en linea, alineado con gas CYC. En modo reparto de carga // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15507 | 15531 | 15821 | 659.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139225 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13397 | 13421 | 15912 | 663 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140026 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11791 | 11815 | 15911 | 662.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140017 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3312 | 3336 | 18824 | 784.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165651 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3336 | 3360 | 19506 | 812.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171653 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1767 | 1791 | 20143 | 839.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177258 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 612 | 636 | 15291 | 637.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 134561 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3427 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5606 | 5630 | 9409 | 392.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 82799 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5524 | 5548 | 8692 | 362.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76490 | NO APLICA | 100%
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3767 | 3779 | 4257 | 177.375 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37462 | NO APLICA | 100% | 12:50:00 p. m. A solicitud del CCM, ingresa en linea equipo Jinan-10 con gas CYC.// Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 237 | 251 | 5447 | 226.9583 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47934 | NO APLICA | 100% | 14:34:00 p.m. hrs A solicitud del CCM, sale de línea Equipo CPW-12 parada manual por caída de presión de gas CYC. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15531 | 15551 | 12484 | 520.1667 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 109859 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13421 | 13440 | 11876 | 494.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 104509 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11815 | 11834 | 12269 | 511.2083 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 107967 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3336 | 3360 | 19476 | 811.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171389 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3360 | 3383 | 19132 | 797.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 168362 | NO APLICA | 100% | 09:21:00 hrs en coordinación con CCM sale de línea equipo CPW05, Maniobra para presurizar Tanques GLP. 10:14:00 hrs en coordinación con CCM ingresa en línea equipo CPW05, finaliza maniobra prezurizar tanques.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1791 | 1815 | 20181 | 840.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177593 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 636 | 655 | 11974 | 498.9167 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 105371 | NO APLICA | 100% | 7:11:00 a. m salen de linea equipos Cpw01-02-03-07 por salida de MRU, equipos en stan by disponibles por por mtto programado de la MRU.
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3427 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5630 | 5654 | 9160 | 381.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80608 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5548 | 5572 | 8411 | 350.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74017 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3779 | 3803 | 8826 | 367.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77669 | NO APLICA | 100%
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 156 | 170 | 5006 | 208.5833 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 44053 | NO APLICA | 100% | 7:28:00 a. m. ingresa en linea CPW011, por solicitud de ccm por mantnimiento programado de la MRU. 10:10:00 hrs A solicitud del CCM, salen de línea equipo CPW11, ingresa en línea MRU en modo pesado. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-06-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 251 | 255 | 1403 | 58.4583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 12346 | NO APLICA | 100% | 7:41:00 a. m. ingresa en linea CPW012, por solicitud de ccm por mantnimiento programado de la MRU.10:10 hrs A solicitud del CCM, salen de línea equipo CPW12, ingresa en línea MRU en modo pesado. // Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15551 | 15573 | 14558 | 606.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128110.4 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw01 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:25 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13440 | 13462 | 16669 | 694.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 146687.2 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw02 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:25 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11834 | 11857 | 14542 | 605.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 127969.6 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw03 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:28 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3360 | 3384 | 18322 | 763.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161233.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3383 | 3407 | 20210 | 842.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177848 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1815 | 1839 | 20778 | 865.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182846.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 655 | 677 | 14507 | 604.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 77308 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw07 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:30 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3427 | 3429 | 1253 | 52.2083 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 88 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5654 | 5678 | 8673 | 361.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76322.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5572 | 5596 | 8395 | 349.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73876 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3803 | 3827 | 8785 | 366.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77308 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 170 | 178 | 2659 | 110.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 23399.2 | NO APLICA | 100% | 14:05hrs equipo cpw011 ingresa a linea por solicitud de CCM, 16:30 sale de linea para ingresar el equipo cpw012 por finalizacion de mantenimiento
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 255 | 263 | 2684 | 111.8333 | 8 | 6 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 23619.2 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs equipo COW012 inicia mantenimiento programdo M0, 16:38 ingresa equipo a linea modo reparto de carga
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15573 | 15597 | 14593 | 608.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128418.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13462 | 13486 | 15668 | 652.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 137878.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11857 | 11881 | 15693 | 653.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 138098.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3384 | 3408 | 19327 | 805.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170077.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3407 | 3431 | 19173 | 798.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 168722.4 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs equipo cpw05 se deslastra carga y queda en vacio por solicitud de CCM por maniobra en sistema de inyeccion, 11:45 hr asume carga de nuevo equipo, 14:08hrs equipo cpw05 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT, 14:25 hrs equipo ingresa a linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1839 | 1863 | 19718 | 821.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173518.4 | NO APLICA | 100% | 13:55 hrs equipo cpw06 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT, 15:08 hrs equipo ingresa a linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 677 | 701 | 15667 | 652.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 137869.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3429 | 3430 | 772 | 32.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 8:51 hrs equipo G102K inicia mantenimiento programado, 14:00 hr finaliza mantenimiento 14:08hrs equipo G102K ingresa en linea a solicitud de CCM como respaldo por baja presion de gas MQT,15:15 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5678 | 5702 | 8406 | 350.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73972.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5596 | 5620 | 7643 | 318.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67258.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3827 | 3848 | 8196 | 341.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72124.8 | NO APLICA | 100% | 10:00 hrs equipo cpw010 sale de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC, 12:15 hrs equipo ingresa a linea en modo reparto de carga
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 178 | 184 | 2223 | 92.625 | 6 | 9 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 19562.4 | NO APLICA | 100% | 8:51hrs equipo cpw011 inicia mantenimiento programado 17:00 hr finaliza mantenimiento 17:20 equipo cpw011 ingresa a linea en modo reparto de carga, 23:18 hrs sale de línea equipo CPW011 parada manual por baja presión de gas CYC, equipo en stand by disponible.
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 263 | 269 | 2422 | 100.9167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21313.6 | NO APLICA | 100% | 6:35hrs equipo cpw012 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas CYC
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15597 | 15621 | 16240 | 676.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142912 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13486 | 13510 | 16337 | 680.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143765.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11881 | 11905 | 16332 | 680.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143721.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3408 | 3430 | 18168 | 757 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159878.4 | NO APLICA | 100% | 20:00:00 hrs sale de linea equipo CPW04, A solicitud de CCM por baja presión de gas MQT. 22:02:00 hrs ingresa en linea equipo CPW04, A solicitud de CCM se estabiliza presión de gas MQT.
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3431 | 3453 | 18751 | 781.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165008.8 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs sale de linea equipo cpw05 a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT, 13:25 hrs ingresa a linea en modo reparto de carga
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1863 | 1887 | 21591 | 899.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190000.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 701 | 725 | 16334 | 680.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143739.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3430 | 3432 | 1582 | 65.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 111 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs ingresa de linea equipo G102J a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT, 13:38 hrs sale de linea
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5702 | 5719 | 6386 | 266.0833 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56196.8 | NO APLICA | 100% | 9:20 hrs sale equipo Jinan 01 por mantenimiento programado, 16:00 hrs ingresa equipo a linea.
2026-07-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5620 | 5644 | 7861 | 327.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69176.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3848 | 3867 | 7004 | 291.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61635.2 | NO APLICA | 100% | 12:36 hrs sale de linea equipo cpw010 a solicitud de ccm por baja presion de gas cyc 10 psi, 13:45 hrs ingresa a linea en modo reparto de carga. 19:00 CPW-10 sale de linea a peticion de CCM para priorizar gas CYC a la MRU
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 184 | 184 | 2223 | 92.625 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 19562.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 2422 | 100.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21313.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15621 | 15645 | 14992 | 624.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131929.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13510 | 13534 | 14864 | 619.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130803.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11905 | 11929 | 14995 | 624.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131956 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3430 | 3454 | 19076 | 794.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167868.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3453 | 3477 | 18286 | 761.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160916.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1887 | 1911 | 19190 | 799.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 168872 | NO APLICA | 100% | 13:37 Sale de linea equipo CPW-06 por sobre carga en generador
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 725 | 749 | 15073 | 628.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132642.4 | NO APLICA | 100% | 13:35 Sale de linea equipo CPW-07 por sobre carga en generador
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15191 | 753 | 31.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 53 | NO APLICA | 100% | 6:00 hrs equipo G101V ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 6:40 hrs sale de linea.
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3432 | 3439 | 4826 | 201.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 338 | NO APLICA | 100% | 6:18 hrs equipo G102J ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 6:40 hrs sale de linea. 13:00 ingresa en linea equipos a DIESEL G102J .
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2359 | 4915 | 204.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 344 | NO APLICA | 100% | 6:18 hrs equipo G102K ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 7:05 hrs sale de linea. 13:00 ingresa en linea equipos a DIESEL G102K.
2026-07-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5719 | 5743 | 9607 | 400.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84541.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5644 | 5668 | 7311 | 304.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64336.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 184 | 198 | 5188 | 216.1667 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45654.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15645 | 15666 | 14346 | 597.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126244.8 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13534 | 13556 | 14373 | 598.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126482.4 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11929 | 11951 | 14415 | 600.625 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126852 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3454 | 3478 | 19825 | 826.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174460 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3477 | 3501 | 19601 | 816.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172488.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1911 | 1935 | 19557 | 814.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172101.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 749 | 770 | 14200 | 591.6667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124960 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15191 | 15193 | 899 | 37.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 63 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3439 | 3443 | 2772 | 115.5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 194 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2359 | 2362 | 2673 | 111.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 187 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5743 | 5767 | 9012 | 375.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79305.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5668 | 5680 | 3444 | 143.5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 30307.2 | NO APLICA | 100% | 04:49:00 hrs sale de línea parada manual equipo JINAN-02, por mantenimiento preventivo programado. 17:40:00 hrs ingresa en línea equipo cpw-02, se finalizó intervención mantenimiento preventivo programado
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 198 | 220 | 8242 | 343.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72529.6 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15666 | 15690 | 16186 | 674.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142436.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13556 | 13573 | 11576 | 482.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101868.8 | NO APLICA | 100% | 9:00 se cambia a gas MQT a equipo CPW02 e ingresa equipo jinan-10 con gas MRU 16:30 sale de linea CPW-02 por baja presion en linea de MQT presion en 93PSI, ngresa en linea equipo jinan-12 . 23:21:00 hrs ingresa en linea alinado con gas MRU.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11951 | 11975 | 16191 | 674.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142480.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3478 | 3489 | 7961 | 331.7083 | 11 | 4 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70056.8 | NO APLICA | 100% | 7:50 CPW-04 que sale a mantenimiento. Ingresa G102J en en respaldo de equipo, 17:00 hrs se finaliza mantenimiento, queda en stand by disponible por baja presión de gas. 22:23:00 hrs ingresa en línea CPW-04, alineado con gas MQT.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3501 | 3525 | 19471 | 811.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171344.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1935 | 1959 | 19712 | 821.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173465.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 770 | 794 | 16005 | 666.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140844 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15193 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3443 | 3444 | 1298 | 54.0833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 91 | NO APLICA | 100% | 7:50 Ingresa G102J en en respaldo de equipo CPW-04 que sale a mantenimiento. 9:40 SDL equipo G102J e ingresa equio Jinan-12
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2362 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5767 | 5791 | 9598 | 399.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84462.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5680 | 5704 | 7340 | 305.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64592 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3882 | 15830 | 659.5833 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139304 | NO APLICA | 100% | 9:00 ingresa equipo jinan-10 con gas MRU
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 220 | 243 | 8871 | 369.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78064.8 | NO APLICA | 100% | 22:47:00 hrs sale de linea por petición de ccm ingrea en linea equipo cpw04.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 280 | 4207 | 175.2917 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37021.6 | NO APLICA | 100% | 9:40 ingresa equio Jinan-12 con gas MRU. 14:17 SDL equipo Jinan-12 por lluvias en la zona. 16:30 ingresa en linea equipo jinan-12 y sale de linea CPW-02 por baja presion en linea de MQT presion en 93PSI. 22:49:00 hrs sale de linea por petición de ccm ingrea en linea equipo cpw04.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15690 | 15697 | 4334 | 180.5833 | 7 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38139.2 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 07:20 hrs EQUIPO CPW01queda en stop por mantenimiento preventivo programado.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13573 | 13596 | 14878 | 619.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 130926.4 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:40 ingresa en linea equipo CPW02 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11975 | 11997 | 14621 | 609.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128664.8 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:45 ingresa en linea equipo CPW03 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3489 | 3513 | 19734 | 822.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173659.2 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps. 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3525 | 3549 | 19506 | 812.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171652.8 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1959 | 1982 | 18305 | 762.7083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 161084 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps. 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 794 | 816 | 14671 | 611.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129104.8 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:42 ingresa en linea equipo CPW07 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15193 | 15199 | 2305 | 96.0417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 161 | NO APLICA | 100% | 06:20 hrs EQUIPO G101V Ingresa en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler 12:20 hrs EQUIPO G101V sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3444 | 3447 | 2065 | 86.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 145 | NO APLICA | 100% | 6:40 hrs EQUIPO G102J y EQUIPO G102K Ingresan en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler. 9:15 hrs EQUIPO G102J sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2362 | 2365 | 1825 | 76.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 128 | NO APLICA | 100% | 6:40 hrs EQUIPO G102J y EQUIPO G102K Ingresan en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler, 08:50 hrs EQUIPO G102K sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5791 | 5815 | 9608 | 400.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84550.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5704 | 5728 | 7213 | 300.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63474.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3882 | 3903 | 8289 | 345.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72943.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 243 | 257 | 5771 | 240.4583 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50784.8 | NO APLICA | 100% | 9:12 ingresa en linea equipo CPW011 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 9:16 ingresa en linea equipo CPW012 alineado MRU+chiler.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15697 | 15697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo CPW en mantenimiento 22:30 inician pruebas en vacio de equipo cpw01
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13596 | 13616 | 13464 | 561 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 118483 | NO APLICA | 100% | 10:46 EQUIPO: CPW 02, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 14:50 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11997 | 12017 | 13185 | 549.375 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 116028 | NO APLICA | 100% | 10:29 CPW 03, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 14:58 horas
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3513 | 3537 | 19467 | 811.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171310 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3549 | 3573 | 19324 | 805.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170051 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1982 | 2006 | 19410 | 808.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170808 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 816 | 836 | 12874 | 536.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 111626 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 07, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 15:35 horas
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15199 | 15204 | 1589 | 66.2083 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 111 | NO APLICA | 100% | 10:43 EQUIPO: G101V, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las 15:08 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3447 | 3453 | 4220 | 175.8333 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 295 | NO APLICA | 100% | 10:25 EQUIPO: G102J, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las15:35 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2365 | 2370 | 4054 | 168.9167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 284 | NO APLICA | 100% | 10:35 G102K, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las15:40 horas.
2026-07-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5815 | 5839 | 7538 | 314.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72503 | NO APLICA | 100%
2026-07-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5728 | 5752 | 5845 | 243.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56725 | NO APLICA | 100%
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3903 | 3926 | 9008 | 375.3333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79270 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 10 & 11, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 257 | 281 | 8992 | 374.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79130 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 10 & 11, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15697 | 15714 | 10668 | 444.5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 93878 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13616 | 13637 | 14077 | 586.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123878 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 10:49 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12017 | 12038 | 14117 | 588.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124230 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 10:44 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3537 | 3553 | 12361 | 515.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108777 | NO APLICA | 100% | SDL por baja presion de gas 11:00 a 17:00, sale delinea por baja presion de gas MQT 105 psi 21:30 a 23:45
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3573 | 3597 | 18819 | 784.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165607 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2006 | 2029 | 18150 | 756.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159720 | NO APLICA | 100% | CPW-06-FDL al momento de salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Presenta alta potencia de Reactiva, Ingresa a las 10:25 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 836 | 856 | 13461 | 560.875 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118457 | NO APLICA | 100% | CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 11:14 horas, EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 18:49 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15204 | 15206 | 996 | 41.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 57 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3453 | 3460 | 5739 | 239.125 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 401 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2370 | 2373 | 1508 | 62.8333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5839 | 5863 | 8057 | 335.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70902 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5752 | 5776 | 6850 | 285.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60280 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3926 | 3950 | 9167 | 381.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80670 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 281 | 290 | 3441 | 143.375 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 30281 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15714 | 15736 | 14616 | 609 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128621 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 08:59 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13637 | 13645 | 4981 | 207.5417 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 43833 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Entra a mantenimiento
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12038 | 12061 | 14652 | 610.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 128938 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-03-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 09:03 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3553 | 3577 | 19732 | 822.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173642 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3597 | 3621 | 19269 | 802.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169567 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2029 | 2053 | 19510 | 812.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171688 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 856 | 878 | 13785 | 574.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 121308 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 09:26 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3460 | 3463 | 1965 | 81.875 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 138 | NO APLICA | 100% | Ingreso en linea en respaldo de salida de equipos con gas suministro MRU
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5863 | 5887 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73946 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5776 | 5800 | 6602 | 275.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58098 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3950 | 3974 | 8888 | 370.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78214 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 290 | 304 | 5129 | 213.7083 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45135 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: Jinan-10, 11 & 12. a solicitud del CCM, pasan a operar con gas tratato Ingresa a las 10:10 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 293 | 4912 | 204.6667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121308 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: Jinan-10, 11 & 12. a solicitud del CCM, pasan a operar con gas tratato Ingresa a las 10:10 horas
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15736 | 15760 | 16485 | 686.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145068 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13645 | 13646 | 140 | 5.8333 | 1 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 1232 | NO APLICA | 100% | 22:00 inicia pruebas de ajuste de mezcla y monitoreo en vacio
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12061 | 12085 | 15748 | 656.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138582 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3577 | 3601 | 17353 | 723.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 152706 | NO APLICA | 100% | 12:09 Se presenta FDL del equipo G54, se revisa con el lider de MANTTO y personal de CONTROL, se encontro alta restriccion en la presion del MAP, se evalua carga minima para mantener en operación el equipo y se deja en 760 KW de potencia nominal.
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3621 | 3645 | 20189 | 841.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177663 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2053 | 2077 | 20246 | 843.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178165 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 878 | 902 | 15684 | 653.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138019 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3463 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5887 | 5911 | 8161 | 340.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71817 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5800 | 5824 | 6762 | 281.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59550 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3974 | 3998 | 9086 | 378.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79957 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 304 | 328 | 9084 | 378.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79939 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 293 | 317 | 9082 | 378.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79922 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15760 | 15782 | 15394 | 641.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135467 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:33 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13646 | 13666 | 13076 | 544.8333 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 115069 | NO APLICA | 100% | 4:00 am equipo culmina mantenimiento y pruebas de ajuste e ingresa en linea con una carga de 720 KW en modo carga base
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12085 | 12107 | 13918 | 579.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122478 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: CPW-03-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:16 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3601 | 3620 | 11847 | 493.625 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 104254 | NO APLICA | 100% | 8:55 EQUIPO: CPW-04, parada manual a solicitud del CCM, para recuperar presion de gas Moqueta, ingresa en linea a las 11:01 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3645 | 3669 | 19709 | 821.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173439 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2077 | 2101 | 18799 | 783.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165431 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 902 | 924 | 13625 | 567.7083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119900 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 08:00 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15208 | 825 | 34.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 58 | NO APLICA | 100% | 5:50 EQUIPO: G101V, entra en linea como respaldo por FDL de la MRU, sale de operación a las 08:05
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3463 | 3465 | 2032 | 84.6667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 142 | NO APLICA | 100% | 5:35 EQUIPO: G102J, entra en linea como respaldo por FDL de la MRU, sale de operación a las 08:10
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2375 | 1699 | 70.7917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 119 | NO APLICA | 100% | 5:40 EQUIPO: G102K, entra en linea como respaldo por FDL de la MRU, sale de operación a las 07:48
2026-07-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5911 | 5935 | 8212 | 342.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72266 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5824 | 5848 | 6209 | 258.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54639 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3998 | 4020 | 8541 | 355.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75161 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: JINAN-10-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:36 horas- -----14:53EQUIPO: Jinan-10, Motivo de salida: A solicitud del CCM, por caída de presión en gas Costayaco. Ingresa a las 15:06
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 328 | 349 | 7722 | 321.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67954 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: JINAN-11-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:56 horas-----14:48 EQUIPO: Jinan-11, Motivo de salida: A solicitud del CCM, por caída de presión en gas Costayaco. Ingresa a las 15:13
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 317 | 336 | 6696 | 279 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58925 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: JINAN-12-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:58 horas----14:46 EQUIPO: Jinan-12, Motivo de salida: A solicitud del CCM, por caída de presión en gas Costayaco. Ingresa a las 15:14
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15782 | 15806 | 16833 | 701.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148130 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs equipo cpw01 se realiza cambio de gas MRU a gas MQT
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13666 | 13690 | 16319 | 679.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143607 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12107 | 12115 | 4969 | 207.0417 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 43727 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs equipo cpw03 sale de linea por mantenimiento programado.
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3620 | 3644 | 14100 | 587.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124080 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3669 | 3691 | 17887 | 745.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 157406 | NO APLICA | 100% | 22:30 salida manual por salida de rl baja presion de gas moqueta 86 psi inicia a las 00:25 am
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2101 | 2125 | 19026 | 792.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167429 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 924 | 948 | 15153 | 631.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133346 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15208 | 15208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3465 | 3472 | 5177 | 215.7083 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 362 | NO APLICA | 100% | 09:10 hrs equipo G102J ingresa a linea a solicitud de CCM por parada de equipos por baja presion de gas CYC sale de linea a las 14:23
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2375 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5935 | 5959 | 8070 | 336.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71016 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5848 | 5872 | 5997 | 249.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52774 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4020 | 4040 | 7178 | 299.0833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63166 | NO APLICA | 100% | 09:40 hrs equipo cpw010 sale de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 349 | 368 | 6905 | 287.7083 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60764 | NO APLICA | 100% | 09:15 hrs equipos cpw011 y cpw012 salen de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 336 | 352 | 6056 | 252.3333 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53293 | NO APLICA | 100% | 09:15 hrs equipos cpw011 y cpw012 salen de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC 22:30 sale de linea por salida de RL
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15806 | 15830 | 16862 | 702.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13690 | 13702 | 7796 | 324.8333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 09:05 hrs parada manual equipo cpw02 a solicitud de CCM por parada MRU por mantenimiento semanal, ---14:39 hrs ingresa equipo CPW02 en linea a solicitud de CCM con gas MQT---17:03 hrs parada manual equipo cpw02 a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 113 PSI
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12115 | 12115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Mantenimiento preventivo
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3644 | 3656 | 6536 | 272.3333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 06:30 hrs parada manual equipo cpw04 a solicitud de ccm por baja presion gas MQT 116 psi ---12:17hrs ingresa a linea generador CPW04 a solicitud de CCM por incremento en presion de gas MQT 160 psi---15:39 hrs parada manual equipo cpw04 a solicitud de CCM por baja presion gas MQT 120 psi
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3691 | 3715 | 19243 | 801.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2125 | 2149 | 19796 | 824.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 948 | 957 | 6120 | 255 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale de linea por mantenimiento se manal de la MRU
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15208 | 15208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3472 | 3473 | 555 | 23.125 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 1 hora en ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por parada MRU por mantenimiento semanal
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2375 | 2379 | 3080 | 128.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 08:30 hrs generador diesel G102K ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por parada MRU por mantenimiento semanal---12:25hrs parada manual generador diesel G102K a solicitud de CCM por ingreso de generador CPW04
2026-07-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5959 | 5983 | 7879 | 328.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5872 | 5896 | 6385 | 266.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4040 | 4063 | 8931 | 372.125 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 08:38 hrs generadores cpw010 y 011 parada manual para realizar cambio de gas MRU a gas CYC a solicitud de CCM por mantenimineto semanal MRU, ingresan a linea a las 08:58 hrs
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 368 | 392 | 9580 | 399.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 08:38 hrs generadores cpw010 y 011 parada manual para realizar cambio de gas MRU a gas CYC a solicitud de CCM por mantenimineto semanal MRU, ingresan a linea a las 08:58 hrs
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 352 | 365 | 4745 | 197.7083 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Revision de equipo en la madrugada por altos niveles de condensados en camaras de admision los cuales causaron detonacion y daño en la clapeta de carburador
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15830 | 15854 | 16300 | 679.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143440 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13702 | 13724 | 15421 | 642.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 135705 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea a las 02:26 horas despues del mantenimiento semanal de la MRU del dia anterior.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12115 | 12119 | 1908 | 79.5 | 4 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16790 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento preventivo programado. // a las 22:30 horas Equipo queda en linea en modo carga base con 600 Kw, pendiente realizar ajuste fino.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3656 | 3675 | 11275 | 469.7917 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 99220 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo cpw04 por baja presion de gas moqueta 120 psi--ingresa en linea cpw04 160 psi 4:50 // 8:30 hrs equuipo cpw04 parada manual a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT 120 psi, ingresa a linea a las 10:14 hrs // Hora de parada: 23:01 A solicitud del CCM FDL por baja presión del gas Moqueta, 125PSI.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3715 | 3739 | 19899 | 829.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175111 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2149 | 2173 | 19992 | 833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175930 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 957 | 980 | 15270 | 636.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 134376 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea a las 00:54 horas despues del mantenimiento semanal de la MRU del dia anterior.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15208 | 15209 | 129 | 5.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 9 | NO APLICA | 100% | Equipos diesel ingresan a linea a solicitud de CCM como respaldo por maniobra en Turbina.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3473 | 3473 | 366 | 15.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 20 | NO APLICA | 100% | Equipos diesel ingresan a linea a solicitud de CCM como respaldo por maniobra en Turbina.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2379 | 2379 | 355 | 14.7917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 20 | NO APLICA | 100% | Equipos diesel ingresan a linea a solicitud de CCM como respaldo por maniobra en Turbina.
2026-07-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5983 | 6007 | 7611 | 317.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66977 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5896 | 5920 | 6076 | 253.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53469 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4063 | 4075 | 4245 | 176.875 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 37356 | NO APLICA | 100% | 02:20 sale de linea equipos CPW10 ingresacon gas tratado MRU 2:49 // 08:05 hrs parada manual equipo cpw010 por mantenimiento programado, Finaliza mantenimiento a las 15:00 esquipo queda en stanbay // 20:21 horas A solicitud del CCM entra en linea con suministro de gas tratado.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 392 | 413 | 8187 | 341.125 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 72046 | NO APLICA | 100% | 00:20 horas sale de linea equipos CPW11 ingresacon gas tratado MRU 2:51
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 365 | 387 | 8093 | 337.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 71218 | NO APLICA | 100% | 00:10 horas sale de linea equipos CPW12 ingresacon gas tratado MRU 2:57
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15854 | 15872 | 11579 | 482.4583 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 101895 | NO APLICA | 100% | 08:50 hrs generador CPW01 inicia intervencion con personal de PAC para configuracion control DEIF aplicativo utility Software, ingresa en linea a las 10:34 hrs en modo reparto de carga con gas MQT // 11:20 CPW 01-05-06, parada manual por peticion de CCM compresor # 2, parada manual por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13724 | 13748 | 15787 | 657.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138926 | NO APLICA | 100% | 10:07 hrs generador CPW02 inicia intervencion con personal de PAC para configuracion control DEIF aplicativo utility Software, ingresa en linea a las 10:34 hrs en modo reparto de carga con gas MQT
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12119 | 12138 | 10912 | 454.6667 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 96026 | NO APLICA | 100% | CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3675 | 3687 | 6509 | 271.2083 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 57279 | NO APLICA | 100% | a las 23:01 horas 15-07-2026, sale de linea equipo cpw04 por baja presion de gas moqueta 125 psi // ingresa a las 02:50 horas del 16-07-2026. // 06:54 hrs a solicitud del CCM FDL equipo CPW-04 por estabilidad de presión de gas Moqueta, 120 PSI, ingresa a linea a las 08:32 hrs a solicitud de CCM por salida de generador CPW01por intervención de personal de PAC // CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3739 | 3756 | 13776 | 574 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 121229 | NO APLICA | 100% | CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2173 | 2190 | 14420 | 600.8333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 126896 | NO APLICA | 100% | CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 980 | 1004 | 15219 | 634.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133927 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15209 | 15217 | 2994 | 124.75 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100% | 11:16 G101V, Ingresa en operación generacion diesel a peticion de CCM como respaldo por salida de generadores gas MQ
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3473 | 3482 | 6818 | 284.0833 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 477 | NO APLICA | 100% | 11:13 G102J-G102K, Ingresa en operación generacion diesel a peticion de CCM como respaldo por salida de generadores gas MQT
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2379 | 2388 | 6496 | 270.6667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 455 | NO APLICA | 100% | 11:13 G102J-G102K, Ingresa en operación generacion diesel a peticion de CCM como respaldo por salida de generadores gas MQT
2026-07-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6007 | 6025 | 5227 | 217.7917 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45998 | NO APLICA | 100% | 08:58 hrs sale de línea, parada manual equipo JINAN-01, por mantenimiento preventivo programado.
2026-07-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5920 | 5944 | 5901 | 245.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51929 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4075 | 4099 | 8780 | 365.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77264 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 413 | 437 | 8783 | 365.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77290 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 387 | 411 | 8788 | 366.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77334 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15872 | 15896 | 15619 | 650.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137447 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13748 | 13772 | 14963 | 623.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131674 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12138 | 12159 | 13643 | 568.4583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 120058 | NO APLICA | 100% | 08:30 hrs Generador CPW03 inicia intervención de personal de PAC con personal de control COPOWER // 13:08 hrs Equipo CPW03 FDL parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 115 PSI. // 16:57 CPW-03 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 50 psi. // 17:22 CPW-03 ingresa en linea rotacion por la CPW-02 alineada con gas MQT
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3687 | 3697 | 5019 | 209.125 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 44167 | NO APLICA | 100% | 00:16 horas EQUIPO: CPW04, FDL A solicitud del CCM, por baja presión del gas Moqueta 120 PSI. Ingresa a als 03:38 Causa: A solicitud del CCM, por estabilidad en presión del gas Moqueta 165 PSI. // 07:15 hrs generador CPW04 parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 116 PSI. // 16:30 CPW-04 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi.
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3756 | 3772 | 13972 | 582.1667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 122954 | NO APLICA | 100% | 12:21 hrs se realiza deslastre de carga 200 kw equipos asociados a gas MQT, CPW05 y CPW06, por caida de presión de gas Moqueta 125 PSI. // 16:39 CPW-05 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi.
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2190 | 2207 | 14170 | 590.4167 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 124696 | NO APLICA | 100% | 12:21 hrs se realiza deslastre de carga 200 kw equipos asociados a gas MQT, CPW05 y CPW06, por caida de presión de gas Moqueta 125 PSI. // 16:42 CPW-06 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi.
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1004 | 1028 | 15383 | 640.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135370 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15217 | 15220 | 1035 | 43.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 72 | NO APLICA | 100% | 07:15 hrs generador G101V ingresa a linea a solicitud de CCM como respaldo por salida generador CPW04, sale de linea a las 8:50 // 17:15 G101V a solicitud del CCM equipo Diesel ingresa como respaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3482 | 3489 | 5389 | 224.5417 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 377 | NO APLICA | 100% | 17:15 G102J a solicitud del CCM equipo Diesel ingresa como respaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2388 | 2390 | 1500 | 62.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 105 | NO APLICA | 100% | 16:54 G102K ingresa equipo diesel a peticion de CCM reapaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6025 | 6049 | 7353 | 306.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64706 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5944 | 5968 | 5446 | 226.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47925 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4099 | 4123 | 9104 | 379.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80115 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 437 | 444 | 2615 | 108.9583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | GAS | NO APLICA | 23012 | NO APLICA | 100% | 07:00 hrs generador cpw011 parada manual a solicitud de CCM por baja presion gas CYC
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 411 | 433 | 8462 | 352.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 74466 | NO APLICA | 100% | 07:00 hrs generador cpw012 parada manual a solicitud de CCM por baja presion gas CYC, ingresa a linea a las 08:34 hrs
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15896 | 15920 | 15065 | 627.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132572 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13772 | 13796 | 15071 | 627.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132625 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12159 | 12183 | 15067 | 627.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132590 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3697 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 24 | 15 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 07:00 CPW-04 se adelanta intervencion programada de cambio intercooler por novedad linea gas MQT, 15:00 hrs se finaliza intervención equipo CPW-04. // (17-07-26) 16:30 CPW-04 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta.
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3772 | 3774 | 916 | 38.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 8061 | NO APLICA | 100% | (17-07-26) 16:30 CPW-05 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta. // 22:41 hrs. EQUIPO: CPW05, entra en linea por recuperar presion en gas Moqueta
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2207 | 2208 | 417 | 17.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | GAS | NO APLICA | 3670 | NO APLICA | 100% | (17-07-26) 16:30 CPW-06 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta. // 22:56 hrs. EQUIPO: CPW06, entra en linea por recuperar presion en gas Moqueta // 23:39 hrs. EQUIPO: CPW06, FDL a solicitud del CCM, por caida en presion de gas Moqueta
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1028 | 1052 | 15069 | 627.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132607 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3489 | 3512 | 18438 | 768.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1291 | NO APLICA | 100% | (17-07-2026) 17:15 G102J a solicitud del CCM equipo Diesel ingresa como respaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6049 | 6073 | 8457 | 352.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74422 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5968 | 5992 | 8457 | 352.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74422 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4123 | 4147 | 8695 | 362.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76516 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 433 | 457 | 8687 | 361.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76446 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15920 | 15944 | 15528 | 647 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136646 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13796 | 13820 | 15520 | 646.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136576 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12183 | 12207 | 15372 | 640.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135274 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3697 | 3713 | 12220 | 509.1667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 107536 | NO APLICA | 100% | (17-07-26) 16:30 CPW-05 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta. // 08:09 hrs, EQUIPO:CPW-04 a solicitud del CCM entra en linea por estabilidad en presion de gas Moqueta.
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3774 | 3795 | 15984 | 666 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 140659 | NO APLICA | 100% | 13:37 hrs, EQUIPO:CPW-05 a petición de CCM por caída de presión linea gas MQT, 16:05 hrs ingresa en linea a petición de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2208 | 2209 | 593 | 24.7083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | GAS | NO APLICA | 5218 | NO APLICA | 100% | (18-07-26), 23:39 hrs. EQUIPO: CPW06, FDL a solicitud del CCM, por caida en presion de gas Moqueta. // EQUIPO: CPW06 ingresa en linea a las 07:16 horas, y sale de linea a las 08:14 horas, A solicitud del CCM por rotacion de equipos.
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1052 | 1076 | 15523 | 646.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136602 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3512 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6073 | 6097 | 8230 | 342.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72424 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5992 | 6016 | 8232 | 343 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72442 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4147 | 4171 | 8965 | 373.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78892 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 457 | 479 | 7949 | 331.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 69951 | NO APLICA | 100% | 13:37 sale de linea equipo CPW-12 a petición de CCM por caída de presión linea gas CYC 16:05 ingresa en linea equipo CPW-12 a petición de CCM por estabilidad de presión linea gas CYC
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15944 | 15968 | 15624 | 651 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137491 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13820 | 13844 | 15904 | 662.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139955 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12207 | 12231 | 15900 | 662.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139920 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3713 | 3728 | 11530 | 480.4167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 101464 | NO APLICA | 100% | 07:18 A solicitud de CCM, Equipo cpw04 sale de linea parada manual, para estabilidad en presión en gas Moqueta 110 PSI. 16:29 A solicitud de CCM, Equipo cpw04 ingresa en linea, se estabiliza presión gas Moqueta 160 PSI
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3795 | 3814 | 13155 | 548.125 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 115764 | NO APLICA | 100% | 02:59 hrs, EQUIPO: CPW05 A solicitud del CCM, entra en linea por estabilidad en presión en gas Moqueta 170 PSI 21:15 hrs. FDL manual. A solicitud de CCM, para recuperar presión en gas Moqueta, 110 PSI.
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2209 | 2214 | 3563 | 148.4583 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | GAS | NO APLICA | 31354 | NO APLICA | 100% | 09:45 A petición de ccm ingresa en linea cpw06, se estabiliza presión de gas MQT 168 PSI. 14:53 A petición de ccm sale de linea cpw06, para estabilidad de presión gas Moqueta 115 PSI.
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1076 | 1100 | 15219 | 634.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133927 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3512 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6097 | 6121 | 8665 | 361.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76252 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6016 | 6040 | 8060 | 335.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70928 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4171 | 4177 | 2328 | 97 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | GAS | NO APLICA | 20486 | NO APLICA | 100% | 06:36 FDL manual equipo CPW10, en coordinacion con el CCM por Rotacion de equipos en operación. Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 444 | 446 | 635 | 26.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 5588 | NO APLICA | 100% | 06:36 ingresa en linea equipo cpw011 en coordinación con ccm, por salida de equipo cpw010. 08:17 A petición de ccm sale de linea parada manual equipo cpw011 para estabilizar presión de gas MRU. Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 479 | 503 | 9269 | 386.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81567 | NO APLICA | 100%
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15968 | 15989 | 13074 | 544.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 115051 | NO APLICA | 100% | 13:49 hrs Sale de linea generador CPW01 por alta temperatura en el MAT, ingresa a linea a las 16:56 hrs 17:55 hrs Sale de linea generador CPW01 por salida de la MRU, ingresa a las 21:23 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13844 | 13864 | 13573 | 565.5417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 119442 | NO APLICA | 100% | 17:55 hrs Sale de linea generador CPW02 por salida de la MRU, ingresa a las 22:00 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12231 | 12252 | 14029 | 584.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 123455 | NO APLICA | 100% | 17:55 hrs Sale de linea generador CPW03 por salida de la MRU, ingresa a las 21:11 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3728 | 3747 | 14949 | 622.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 131551 | NO APLICA | 100% | 15:16 hrs Sale de linea generador CPW04 por alta detonacion en un cilindro equipo se restablece y queda disponible 20:21 hrs, EQUIPO CPW04. ingresa en linea a solicitud del CCM, por estabilidad de presion de gas Moqueta.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3814 | 3828 | 10111 | 421.2917 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 88977 | NO APLICA | 100% | 00:04 hrs. EQUIPO: CPW05 A solicitud del CCM, entra en linea por estabilidad en presión en gas Moqueta 170 PSI 04:09 hrs. EQUIPO: CPW05 FDL. A solicitud de CCM, para recuperar presión en gas Moqueta, 100 PSI. 14:08 hrs ingresa a linea generador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad gas MQT 18:00 hrs Sale de linea generador CPW05 por salida de la MRU Y TURBINA, 18:14 hrs ingresa equipo a solicitud de CCM con gas MQT
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2214 | 2220 | 4274 | 178.0833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | GAS | NO APLICA | 37611 | NO APLICA | 100% | 09:06 hrs A solicitud de CCM equipo cpw06 ingresa en línea se estabiliza presion de gas MQT 160 PSI. 12:02 hrs Parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 120 PSI 15:25 hrs ingresa a linea generador CPW06 por salida de generador CPW04, 17:51 hrs parada manual por baja presion de gas MQT 110 PSI
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1100 | 1121 | 13094 | 545.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 122355 | NO APLICA | 100% | 17:55 hrs Sale de linea generador CPW07 por salida de la MRU, ingresa a las 21:25 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15222 | 633 | 26.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 44 | NO APLICA | 100% | 19:51 hrs. EQUIPO: G101V, ingresa como respaldo por salida de equipos Jinan, para recuperar gas Costayaco, FDL a las 21:45 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3512 | 3516 | 2749 | 114.5417 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 192 | NO APLICA | 100% | 18:04 hrs Ingresa a linea generador G102J como respaldo por SD campo CYC, FDL a las 21:45 hrs
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2394 | 2759 | 114.9583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 193 | NO APLICA | 100% | 18:04 hrs Ingresa a linea generador G102K como respaldo por SD campo CYC, FDL a las 21:45 hrs
2026-07-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6121 | 6145 | 8610 | 358.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75768 | NO APLICA | 100%
2026-07-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6040 | 6055 | 6063 | 252.625 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53354 | NO APLICA | 100% | 07:00 hrs Parada manual equipo JINAN02 por mantenimiento programado. 15:27 hrs finaliza mantenimiento y ingresa a linea con una carga de 350 kw
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4177 | 4187 | 3781 | 157.5417 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 33273 | NO APLICA | 100% | 10:55 hrs A solicitud de CCM equipo cpw010 ingresa equipo en linea con gas MRU. 17:55 hrs Sale de linea generador CPW010 por salida de la MRU, 18:32 hrs a solicitud de CCM equipo ingresa a linea con gas CYC, sale de nuevo a las 20:41 horas. 22:32 hrs. Ingresa en linea equipo CPW10, a solicitud del CCM con gas tratado
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 446 | 448 | 482 | 20.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 4242 | NO APLICA | 100% | 18:32 hrs Ingresa a linea generador CPW011 a solicitud de CCM con gas CYC, FDL a las 20:01 horas
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 503 | 516 | 5020 | 209.1667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 44176 | NO APLICA | 100% | 11:47 hrs A petición de CCM parada manual del generador CPW012 por estabilidad de gas CYC 18:36 hrs Ingresa a linea generador CPW012 a solicitud de CCM, por salida de la MRU, con gas CYC, FDL a las 19:45 hrs.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15989 | 16004 | 9979 | 415.7917 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 87815.2 | NO APLICA | 100% | 08:48 hrs Parada manual generador CPW01 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU,18:37 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13864 | 13879 | 9668 | 402.8333 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 85078.4 | NO APLICA | 100% | 08:48 hrs Parada manual generador CPW02 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU,18:07 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12252 | 12265 | 8946 | 372.75 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 78724.8 | NO APLICA | 100% | 08:48 hrs Parada manual generador CPW03 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU,17:17 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3747 | 3771 | 18178 | 757.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 159966.4 | NO APLICA | 100% | 04:01 hrs. EQUIPO CPW04- FDL a solicitud del CCM, para recuperar presión en gas Moqueta.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3828 | 3841 | 9635 | 401.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 84788 | NO APLICA | 100% | 07:09 hrs Ingresa en linea genetrador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi, 09:24 parada manual por baja presion de gas MQT 120 PSI 11:58 hrs Ingresa en linea genetrador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi, 14:43 parada manual por baja presion de gas MQT 118 PSI 17:35 hrs Ingresa en linea genetrador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi, 22:51 CPW-05 parada manual por peticion de CCM caida de presion linea gas MQT 102
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1121 | 1134 | 8483 | 353.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 74650.4 | NO APLICA | 100% | 02:47 hrs. FDL equipo CPW07, a solicitud del CCM, por caida de presion en gas tratado. Ingresa a las 03:52 hrs. 08:41 hrs Parada manual generador CPW07 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU, 18:12 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3516 | 3518 | 1491 | 62.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104 | NO APLICA | 100% | 16:29 hrs Ingresa a linea generador G102J como respaldo por salida generadores Jinan, 18:22 sale de liea a solicitud de CCM
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6145 | 6169 | 8907 | 371.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78381.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6055 | 6079 | 8907 | 371.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78381.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4187 | 4208 | 7924 | 330.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 69731.2 | NO APLICA | 100% | 02:43 hrs. FDL equipo CPW10, a solicitud del CCM, por caida de presion en gas tratado. Ingresa a las 04:43 hrs. 08:43 hrs Parada manual generador CPW10 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU, 08:54 hrs ingresa a linea a solicitud de CCM con gas CYC 16:33 hrs A solicitud del CCM parada manual del generador CPW010 por estabilidad gas CYC, 18:01 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 448 | 455 | 2998 | 124.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 26382.4 | NO APLICA | 100% | 09:01 hrs ingresa a linea generador cpw011 a solicitud de CCM con gas CYC, 16:31 hrs sale de linea a solicitud de CCM por estabilidad de gas CYC
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 516 | 523 | 2933 | 122.2083 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 25810.4 | NO APLICA | 100% | 09:02 hrs ingresa a linea generador cpw012 a solicitud de CCM con gas CYC, 16:24 hrs sale de linea a solicitud de CCM por estabilidad de gas CYC
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16004 | 16028 | 15503 | 645.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136426.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13879 | 13903 | 15620 | 650.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137456 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12265 | 12289 | 13882 | 578.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122161.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3771 | 3795 | 19660 | 819.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173008 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3841 | 3852 | 8849 | 368.7083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77871.2 | NO APLICA | 100% | 02:37 hrs A solicitud de CCM, equipo CPW05 ingresa en linea por estabilidad de presión linea gas MQT 180 psi. 06:03 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 100psi, 10:38 hrs ingresa a linea por estabilidad gas MQT 160 psi 12:35 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi, 15:33 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi 18:28 CPW-05 sale a solicitud de CCM por baja presión linea gas MQT 119 PS equipo CPW-05 ingresa en linea a las 21:23 por peticion de CCM estabilidad en presion linea gas MQT 164psi
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2220 | 2221 | 90 | 3.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 792 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1134 | 1158 | 15434 | 643.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135819.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15222 | 15224 | 790 | 32.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | 12:38 hrs A solicitud de CCM ingresa generador G101V como respaldo por salida del generador CPW05, 14:48 hrs parada manual a solicitud de CCM
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3518 | 3518 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6169 | 6193 | 8399 | 349.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73911.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6079 | 6103 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4208 | 4232 | 9013 | 375.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79314.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 455 | 457 | 276 | 11.5 | 2 | 15 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 2428.8 | NO APLICA | 100% | 08:30 hrs inicia mantenimiento programado generador CPW011 se finaliza mantenimiento programado a las 16:30 equipo queda en stby
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 523 | 532 | 3359 | 139.9583 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 29559.2 | NO APLICA | 100% | 14:04 hrs ingresa a solicitud de CCM generador CPW012 con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16028 | 16050 | 14369 | 598.7083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126447.2 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw01 por salida MRU, 08:52 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13903 | 13926 | 14452 | 602.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127177.6 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw02 por salida MRU, 08:44 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12289 | 12312 | 13108 | 546.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 115350.4 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw03 por salida MRU, 09:00 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3795 | 3818 | 18050 | 752.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158840 | NO APLICA | 100% | 23:22 hrs En coordinación con CCM sale de lineal Equipo CPW04 por caída de presión gas MQT 115 psi.
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3852 | 3865 | 8697 | 362.375 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76533.6 | NO APLICA | 100% | 06:57 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi, 13:05 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi - 17:20 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi 20:19 hrs A solicitud de CCM ingresa en linea equipo CPW-05 por estabilidad presión gas MQT 180 psi.
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2221 | 2221 | 76 | 3.1667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 668.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1158 | 1181 | 14266 | 594.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125540.8 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw07 por salida MRU, 08:40 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15224 | 15227 | 1066 | 44.4167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 75 | NO APLICA | 100% | 07:40 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G101V como respaldo por salida generación asociada a MRU, 10:40 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3518 | 3521 | 2592 | 108 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 181 | NO APLICA | 100% | 07:19 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102J como respaldo por salida generación asociada a MRU, 10:34 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2394 | 2397 | 2376 | 99 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 166 | NO APLICA | 100% | 07:30 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102K como respaldo por salida generación asociada a MRU, 10:30 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6193 | 6217 | 8399 | 349.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73911.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6103 | 6127 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73946.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4232 | 4244 | 4452 | 185.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39177.6 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw10 por salida MRU, 19:09 hrs Equipo CPW 10 ingresa en linea por peticion de CCM
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 457 | 471 | 5435 | 226.4583 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47828 | NO APLICA | 100% | 09:32 hrs a solicitud de CCM generador CPW011 ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 532 | 546 | 5218 | 217.4167 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45918.4 | NO APLICA | 100% | 06:59 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW012 por estabilidad gas MRU, 09:32 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU 16:52 hrs Parada manual generador CPW012 a solicitud de CCM por estabilidad gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16050 | 16072 | 13856 | 577.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121932.8 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw01 por salida MRU, 15:13 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13926 | 13948 | 14084 | 586.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123939.2 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw02 por salida MRU, 014:39 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU 16:55 hrs parada manual a solicitud de CCM generador CPW02 por cambio de gas MRU a gas MQT, 16:59 hrs ingresa a linea con gas MQT
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12312 | 12334 | 14052 | 585.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123657.6 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw03 por salida MRU, 15:05 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3818 | 3838 | 15900 | 662.5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139920 | NO APLICA | 100% | 04:12 hrs a solicitud de CCM ingresa en lineal Equipo CPW04 por estabilidad de presión gas MQT 180 psi.
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3865 | 3881 | 12923 | 538.4583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 113722.4 | NO APLICA | 100% | 07:25 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi, 11:10 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 200 psi. 20:23 hrs Parada manual EQUIPO CPW-05, en coordinación con CCM por caída de presión de gas MQT 120 psi.
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2221 | 2231 | 6670 | 277.9167 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58696 | NO APLICA | 100% | 11:08 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM generador CPW06 por estabilidad de presión linea gas MQT 200 psi, 12:45 hrs sale de linea por estabilidad gas MQT presion 170 psi. 17:04 hrs ingresa a linea a solicitud de CCM generador CPW06 con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1181 | 1203 | 14080 | 586.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123904 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw07 por salida MRU, 14:42 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3521 | 3523 | 1729 | 72.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 121 | NO APLICA | 100% | 13:08 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102J como respaldo por salida generación asociada a MRU, 15:20 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2397 | 2399 | 1489 | 62.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104 | NO APLICA | 100% | 13:12 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102K como respaldo por salida generación asociada a MRU, 15:05hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6217 | 6241 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-07-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6127 | 6151 | 8396 | 349.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73884.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4244 | 4265 | 8120 | 338.3333 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71456 | NO APLICA | 100% | 2:58 hrs sale de linea generaedor cpw10 por salida MRU, 15:23 hrs a solicitud de CCM ingresa en linea
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 471 | 484 | 4803 | 200.125 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 42266.4 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw11 por salida MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 546 | 548 | 514 | 21.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 4523.2 | NO APLICA | 100% | 15:29 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea generador CPW012 con gas MRU, 16:53 hrs a solicitud de CCM sale de linea por ingreso de generador CPW06
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16072 | 16096 | 15164 | 631.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133443.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13948 | 13972 | 15169 | 632.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133487.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12334 | 12358 | 15170 | 632.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133496 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3838 | 3862 | 19527 | 813.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171837.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3881 | 3897 | 11974 | 498.9167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105371.2 | NO APLICA | 100% | 02:37 hrs ingresa en linea equipo CPW05 por petición de CCM, se estabiliza presión linea gas MQT 182 PSI. 10:30 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 117 psi, 14:00 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 180 psi, 19:49 hrs Parada manual en coordinación con CCM equipo CPW05 por caída de presión de gas MQT 115 psi. 22:41 hrs Revisión y puesta en marcha equipo CPW05, se estabiliza presión de gas MQT 180 psi.
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2231 | 2255 | 19990 | 832.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175912 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1203 | 1227 | 14735 | 613.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129668 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3523 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2399 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6241 | 6265 | 8406 | 350.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73972.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6151 | 6175 | 8405 | 350.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73964 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4265 | 4287 | 7816 | 325.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68780.8 | NO APLICA | 100% | 11:15 hrs Parada manual del generaedor cpw10 en coordinación con CCM para realizar puesta en marcha de la nueva tubería de gas tratado. 13:50 hrs ingresa a linea generador CPW010 a solicitud de CCM ingresa con gas MRU
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 548 | 560 | 4398 | 183.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38702.4 | NO APLICA | 100% | 12:07 hrs Ingresa generador CPW012 solicitud de CCM, alimentado con gas MRU por la nueva tubería
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16096 | 16120 | 15433 | 643.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135810.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13972 | 13996 | 15439 | 643.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135863.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12358 | 12382 | 15433 | 643.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135810.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3862 | 3886 | 20388 | 849.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179414.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3897 | 3911 | 11017 | 459.0417 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 96949.6 | NO APLICA | 100% | 02:57 hrs En coordinación con CCM, sale de linea Parada manual equipo CPW-05 por caída de presión de gas MQT 110 psi. 12:08 sale de linea equipo CPW-05 a petición de CCM para recuperar presión de gas MQT 120 psi, 15:33 a 16:33 Se realiza prueba a maxima carga equipo CPw-05, 17:25 sale de linea equipo CPW05 por baja presion de gas CYC 120 psi, 21:05 hrs En coordinación con CCM, ingresa en linea equipo CPW-05 se estabiliza presión de gas MQT 170 psi.
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2255 | 2279 | 20643 | 860.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181658.4 | NO APLICA | 100% | 10:56 a 11:56 se realiza prueba de maxima carga equipo CPW-06
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1227 | 1251 | 14952 | 623 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131577.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3523 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2399 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6265 | 6289 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6175 | 6199 | 8396 | 349.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73884.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4287 | 4310 | 8337 | 347.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73365.6 | NO APLICA | 100% | 12:50 sale de linea equipo CPW-10 a peticion de CCM por lluvias en la zona presion de gas CYC 20 psi, 12:51 a 13:51 se realiza prueba de maxima carga a equipo CPW-11
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 484 | 491 | 2467 | 102.7917 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21709.6 | NO APLICA | 100% | 08:17 Ingresa en linea CPW-11 en respaldo de equipo CPW-12
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 560 | 577 | 6354 | 264.75 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55915.2 | NO APLICA | 100% | 08:13 Sale de linea equipo Cpw-12 para mantenimiento preventivo M1, 17:05 a 18:05 Se realiza prueba a maxima carga equipo CPw-12. 23:29 hrs sale de linea equipo cpw-12 parada manual por baja carga del campo por apertura del RL.
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16120 | 16143 | 14695 | 612.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129316 | NO APLICA | 100% | 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 10:30 Ingresa en linea equipo CPW-01 con gas MQT , 16:47 Se realiza cambio de gas suministro a equipo CPW01 de gas moqueta a gas tratado Mru.
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13996 | 14020 | 15686 | 653.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138036.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12382 | 12400 | 11713 | 488.0417 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103074.4 | NO APLICA | 100% | 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 15:50 Ingresa en linea equipo CPW-03 con gas MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3886 | 3909 | 19570 | 815.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172216 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3911 | 3917 | 4269 | 177.875 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37567.2 | NO APLICA | 100% | 00:19 hrs A solicitud de CCM, sale de linea equipo CPW-05 por baja presión linea gas MQT 110 psi, 04:32 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-05, se estabiliza presión linea gas MQT 170 psi. 19:14 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-05, se estabiliza presión linea gas MQT 170 psi. 21:34 A solicitud de CCM, Sale de linea equipo CPW-05, por caida de presión gas MQT 105 psi.
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2279 | 2297 | 15441 | 643.375 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135880.8 | NO APLICA | 100% | 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 15:50 Ingresa en linea equipo CPW-03 con gas MRU , 16:20Ingresa en linea equipo CPW-06 con gas MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1251 | 1269 | 11306 | 471.0833 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 99492.8 | NO APLICA | 100% | 15:45 Ingresa en linea equipo CPW-07 con gas MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15228 | 29 | 1.2083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 2 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3523 | 3531 | 5025 | 209.375 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 352 | NO APLICA | 100% | 09:30 Ingresa en linea equipos Diesel G102J y K para respaldar salida de equipos con gas tratado MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2399 | 2406 | 5456 | 227.3333 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382 | NO APLICA | 100% | 09:30 Ingresa en linea equipos Diesel G102J y K para respaldar salida de equipos con gas tratado MRU
2026-07-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6289 | 6313 | 8394 | 349.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73867.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6199 | 6223 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4310 | 4334 | 9049 | 377.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79631.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 491 | 498 | 2758 | 114.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 24270.4 | NO APLICA | 100% | 17:40 Se realiza salida de equipo CPW-11 con gas CYC por baja presion 18 psi e ingresa equipo CPW-12 con gas tratado
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 577 | 597 | 7605 | 316.875 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66924 | NO APLICA | 100% | 00:16 hrs Ingresa en linea equipo CPW-12 por solicitud de CCM. 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 14:00 SLD equipo Jinan-12 por solicitud de operador de CCM para estabilizar presion.
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16143 | 16167 | 16117 | 671.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141830 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14020 | 14044 | 16115 | 671.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141812 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12400 | 12424 | 16116 | 671.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141821 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3909 | 3933 | 20944 | 872.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184307 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3917 | 3926 | 6543 | 272.625 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57578 | NO APLICA | 100% | 11:46 hrs. EQUIPO:CPW-05, A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-05, 175 PSI Moqueta---14:55 hrs. EQUIPO:CPW-05, A solicitud de CCM, FDL para recuperar presión en gas Moqueta, 110 PSI. Inicia a las 16:54 hrs.------ 22:34 A solicitud de CCM, Sale de linea CPW05 por estabilidad en presión de gas Moqueta, 114 PSI
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2297 | 2321 | 21477 | 894.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188998 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1269 | 1293 | 14479 | 603.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127415 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15228 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3531 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2406 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6313 | 6337 | 8411 | 350.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74017 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6223 | 6247 | 8402 | 350.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73938 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4334 | 4350 | 6261 | 260.875 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55097 | NO APLICA | 100% | 08:57 hrs. EQUIPO:Jinan-10, FDL A solicitud de CCM, por caída de presión de gas CYC 22 PSI, ingresa en linea a las 11:08 hrs.--12:13 hrs. EQUIPO:Jinan-10, A solicitud de CCM, FDL por caída en presión de gas CYC. Inicia en linea a las 18:00 hrs.
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 597 | 621 | 9295 | 387.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81796 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16167 | 16191 | 15694 | 653.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138107 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14044 | 14045 | 439 | 18.2917 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 3863 | NO APLICA | 100% | 00:36 Sale de linea equipo CPW-02 por maniobras encampo Moqueta cierre total de las lineas
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12424 | 12448 | 15692 | 653.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138090 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3933 | 3934 | 628 | 26.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 5526 | NO APLICA | 100% | 00:45 Sale de linea equipo CPW-04 por maniobras encampo Moqueta cierre total de las lineas
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3926 | 3927 | 399 | 16.625 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 3511 | NO APLICA | 100% | 00:00 hrs. EQUIPO:CPW-05, A solicitud de CCM, ingresa en linea con presión de gas Moqueta, 137 PSI. Sale de linea a las 00:36 hrs maniobras en campo moqueta
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2321 | 2345 | 20816 | 867.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183181 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1293 | 1317 | 15031 | 626.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132273 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15228 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3531 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2406 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6337 | 6361 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73946 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6247 | 6271 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4350 | 4368 | 7061 | 294.2083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62137 | NO APLICA | 100% | 18;30 Sale de linea jinan 10 por peticion de operador de CCM fuertes lluvias en la zona control del presio CYC 10PSI
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 621 | 645 | 9054 | 377.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79675 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16191 | 16215 | 15534 | 647.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136699 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14045 | 14045 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 24 hotas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12448 | 12472 | 15540 | 647.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136752 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3934 | 3934 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 24 hotas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3927 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 24 hotas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2345 | 2369 | 20681 | 861.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181993 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1317 | 1341 | 15032 | 626.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132282 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15228 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3531 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2406 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6361 | 6385 | 8402 | 350.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73948 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6271 | 6295 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73947 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4368 | 4374 | 1845 | 76.875 | 6 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16236 | NO APLICA | 100% | 9:00 hrs. Equipo Jinan-10, entra a mantenimiento preventivo programado, se termina a las 15:00 hrs. Equipo queda disponible.
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 498 | 516 | 6686 | 278.5833 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58837 | NO APLICA | 100% | 06:06 Se ingresa en linea equipo Jinan-11, en coordinacion con el CCM se realiza rotacion de operación del equipo con el Jinan 12.
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 645 | 651 | 2118 | 88.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 18638 | NO APLICA | 100% | 6:06 Sale de linea y se realiza rotacion con equipo jinan 11

## CONCERTACION 01 AL 31 DE JULIO
Fecha | Cuenca | Campo | Contratista | Unidad | TAG de la unidad | capacidad instalada | Capacidad Entregada (kW) | Horometro inicial | Horometro final | KWH generados | Potencia promedio | Horas Operacion | Horas StandBy | Horas MMT Preventivo | Horas MMT Correctivo | total horas | Horas Paradas Externas | Numero de fallas | Tipo de combustible Primario | Tipo de combustible Secundario | Consumo de combustible Primario | Consumo de combustible secundario | Eficiencia | Observaciones
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15551 | 15573 | 14558 | 606.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128110.4 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw01 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:25 modo reparto de carga | CONCERTADO
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13440 | 13462 | 16669 | 694.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 146687.2 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw02 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:25 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11834 | 11857 | 14542 | 605.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 127969.6 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw03 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:28 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3360 | 3384 | 18322 | 763.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 161233.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3383 | 3407 | 20210 | 842.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177848 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1815 | 1839 | 20778 | 865.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 182846.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 655 | 677 | 14507 | 604.4583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 77308 | NO APLICA | 100% | 11:57hrs equipo cpw07 sale de linea por salida MRU, ingresa a linea 13:30 modo reparto de carga
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3427 | 3429 | 1253 | 52.2083 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 88 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5654 | 5678 | 8673 | 361.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76322.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5572 | 5596 | 8395 | 349.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73876 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3803 | 3827 | 8785 | 366.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77308 | NO APLICA | 100%
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 170 | 178 | 2659 | 110.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 23399.2 | NO APLICA | 100% | 14:05hrs equipo cpw011 ingresa a linea por solicitud de CCM, 16:30 sale de linea para ingresar el equipo cpw012 por finalizacion de mantenimiento
2026-07-01 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 255 | 263 | 2684 | 111.8333 | 8 | 6 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 23619.2 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs equipo COW012 inicia mantenimiento programdo M0, 16:38 ingresa equipo a linea modo reparto de carga
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15573 | 15597 | 14593 | 608.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128418.4 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13462 | 13486 | 15668 | 652.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 137878.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11857 | 11881 | 15693 | 653.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 138098.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3384 | 3408 | 19327 | 805.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170077.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3407 | 3431 | 19173 | 798.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 168722.4 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs equipo cpw05 se deslastra carga y queda en vacio por solicitud de CCM por maniobra en sistema de inyeccion, 11:45 hr asume carga de nuevo equipo, 14:08hrs equipo cpw05 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT, 14:25 hrs equipo ingresa a linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1839 | 1863 | 19718 | 821.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173518.4 | NO APLICA | 100% | 13:55 hrs equipo cpw06 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT, 15:08 hrs equipo ingresa a linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 677 | 701 | 15667 | 652.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 137869.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3429 | 3430 | 772 | 32.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 54 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 8:51 hrs equipo G102K inicia mantenimiento programado, 14:00 hr finaliza mantenimiento 14:08hrs equipo G102K ingresa en linea a solicitud de CCM como respaldo por baja presion de gas MQT,15:15 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5678 | 5702 | 8406 | 350.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73972.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5596 | 5620 | 7643 | 318.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67258.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3827 | 3848 | 8196 | 341.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72124.8 | NO APLICA | 100% | 10:00 hrs equipo cpw010 sale de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC, 12:15 hrs equipo ingresa a linea en modo reparto de carga
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 178 | 184 | 2223 | 92.625 | 6 | 9 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 19562.4 | NO APLICA | 100% | 8:51hrs equipo cpw011 inicia mantenimiento programado 17:00 hr finaliza mantenimiento 17:20 equipo cpw011 ingresa a linea en modo reparto de carga, 23:18 hrs sale de línea equipo CPW011 parada manual por baja presión de gas CYC, equipo en stand by disponible.
2026-07-02 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 263 | 269 | 2422 | 100.9167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21313.6 | NO APLICA | 100% | 6:35hrs equipo cpw012 sale de linea a solicitud de CCM por baja presion de gas CYC
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15597 | 15621 | 16240 | 676.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142912 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13486 | 13510 | 16337 | 680.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143765.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11881 | 11905 | 16332 | 680.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143721.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3408 | 3430 | 18168 | 757 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 159878.4 | NO APLICA | 100% | 20:00:00 hrs sale de linea equipo CPW04, A solicitud de CCM por baja presión de gas MQT. 22:02:00 hrs ingresa en linea equipo CPW04, A solicitud de CCM se estabiliza presión de gas MQT.
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3431 | 3453 | 18751 | 781.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165008.8 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs sale de linea equipo cpw05 a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT, 13:25 hrs ingresa a linea en modo reparto de carga
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1863 | 1887 | 21591 | 899.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 190000.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 701 | 725 | 16334 | 680.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143739.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3430 | 3432 | 1582 | 65.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 111 | NO APLICA | 100% | 11:30 hrs ingresa de linea equipo G102J a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT, 13:38 hrs sale de linea
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5702 | 5719 | 6386 | 266.0833 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56196.8 | NO APLICA | 100% | 9:20 hrs sale equipo Jinan 01 por mantenimiento programado, 16:00 hrs ingresa equipo a linea.
2026-07-03 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5620 | 5644 | 7861 | 327.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 69176.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3848 | 3867 | 7004 | 291.8333 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 61635.2 | NO APLICA | 100% | 12:36 hrs sale de linea equipo cpw010 a solicitud de ccm por baja presion de gas cyc 10 psi, 13:45 hrs ingresa a linea en modo reparto de carga. 19:00 CPW-10 sale de linea a peticion de CCM para priorizar gas CYC a la MRU
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 184 | 184 | 2223 | 92.625 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 19562.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-03 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 2422 | 100.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21313.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15621 | 15645 | 14992 | 624.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131929.6 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13510 | 13534 | 14864 | 619.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 130803.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11905 | 11929 | 14995 | 624.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131956 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3430 | 3454 | 19076 | 794.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167868.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3453 | 3477 | 18286 | 761.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 160916.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1887 | 1911 | 19190 | 799.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 168872 | NO APLICA | 100% | 13:37 Sale de linea equipo CPW-06 por sobre carga en generador
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 725 | 749 | 15073 | 628.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 132642.4 | NO APLICA | 100% | 13:35 Sale de linea equipo CPW-07 por sobre carga en generador
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15187 | 15191 | 753 | 31.375 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 53 | NO APLICA | 100% | 6:00 hrs equipo G101V ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 6:40 hrs sale de linea.
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3432 | 3439 | 4826 | 201.0833 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 338 | NO APLICA | 100% | 6:18 hrs equipo G102J ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 6:40 hrs sale de linea. 13:00 ingresa en linea equipos a DIESEL G102J .
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2351 | 2359 | 4915 | 204.7917 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 344 | NO APLICA | 100% | 6:18 hrs equipo G102K ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por apertura del RL, 7:05 hrs sale de linea. 13:00 ingresa en linea equipos a DIESEL G102K.
2026-07-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5719 | 5743 | 9607 | 400.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84541.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5644 | 5668 | 7311 | 304.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64336.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 184 | 198 | 5188 | 216.1667 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45654.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-04 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15645 | 15666 | 14346 | 597.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126244.8 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm | CONCERTADO
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13534 | 13556 | 14373 | 598.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126482.4 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11929 | 11951 | 14415 | 600.625 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126852 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3454 | 3478 | 19825 | 826.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 174460 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3477 | 3501 | 19601 | 816.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172488.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1911 | 1935 | 19557 | 814.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172101.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 749 | 770 | 14200 | 591.6667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124960 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15191 | 15193 | 899 | 37.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 63 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3439 | 3443 | 2772 | 115.5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 194 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2359 | 2362 | 2673 | 111.375 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 187 | NO APLICA | 100% | Ingresan en linea en respaldo de equipos que se encontraban trabajjando con gas MRU
2026-07-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5743 | 5767 | 9012 | 375.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79305.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5668 | 5680 | 3444 | 143.5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 30307.2 | NO APLICA | 100% | 04:49:00 hrs sale de línea parada manual equipo JINAN-02, por mantenimiento preventivo programado. 17:40:00 hrs ingresa en línea equipo cpw-02, se finalizó intervención mantenimiento preventivo programado
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 198 | 220 | 8242 | 343.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72529.6 | NO APLICA | 100% | Sale de linea para mantenimiento correctivo de MRU por saturacion de filtros de aceite Soenergy entrega informacion para dar arranque a las 16:06 pm se alinea equipos con gas tratado MRU a las 16:11 pm e inician equipos sobre las 16:25 pm
2026-07-05 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15666 | 15690 | 16186 | 674.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142436.8 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13556 | 13573 | 11576 | 482.3333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 101868.8 | NO APLICA | 100% | 9:00 se cambia a gas MQT a equipo CPW02 e ingresa equipo jinan-10 con gas MRU 16:30 sale de linea CPW-02 por baja presion en linea de MQT presion en 93PSI, ngresa en linea equipo jinan-12 . 23:21:00 hrs ingresa en linea alinado con gas MRU.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11951 | 11975 | 16191 | 674.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 142480.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3478 | 3489 | 7961 | 331.7083 | 11 | 4 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70056.8 | NO APLICA | 100% | 7:50 CPW-04 que sale a mantenimiento. Ingresa G102J en en respaldo de equipo, 17:00 hrs se finaliza mantenimiento, queda en stand by disponible por baja presión de gas. 22:23:00 hrs ingresa en línea CPW-04, alineado con gas MQT.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3501 | 3525 | 19471 | 811.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171344.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1935 | 1959 | 19712 | 821.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173465.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 770 | 794 | 16005 | 666.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 140844 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15193 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3443 | 3444 | 1298 | 54.0833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 91 | NO APLICA | 100% | 7:50 Ingresa G102J en en respaldo de equipo CPW-04 que sale a mantenimiento. 9:40 SDL equipo G102J e ingresa equio Jinan-12
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2362 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5767 | 5791 | 9598 | 399.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84462.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5680 | 5704 | 7340 | 305.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64592 | NO APLICA | 100%
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3867 | 3882 | 15830 | 659.5833 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139304 | NO APLICA | 100% | 9:00 ingresa equipo jinan-10 con gas MRU
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 220 | 243 | 8871 | 369.625 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78064.8 | NO APLICA | 100% | 22:47:00 hrs sale de linea por petición de ccm ingrea en linea equipo cpw04.
2026-07-06 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 269 | 280 | 4207 | 175.2917 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37021.6 | NO APLICA | 100% | 9:40 ingresa equio Jinan-12 con gas MRU. 14:17 SDL equipo Jinan-12 por lluvias en la zona. 16:30 ingresa en linea equipo jinan-12 y sale de linea CPW-02 por baja presion en linea de MQT presion en 93PSI. 22:49:00 hrs sale de linea por petición de ccm ingrea en linea equipo cpw04.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15690 | 15697 | 4334 | 180.5833 | 7 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38139.2 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 07:20 hrs EQUIPO CPW01queda en stop por mantenimiento preventivo programado. | CONCERTADO
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13573 | 13596 | 14878 | 619.9167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 130926.4 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:40 ingresa en linea equipo CPW02 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11975 | 11997 | 14621 | 609.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128664.8 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:45 ingresa en linea equipo CPW03 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3489 | 3513 | 19734 | 822.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173659.2 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps. 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3525 | 3549 | 19506 | 812.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171652.8 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1959 | 1982 | 18305 | 762.7083 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 161084 | NO APLICA | 100% | 00:34:00 A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo CPW04, CPW05 y CPW06para recuperar presion de MQT al momento en 144ps. 05:00 hrs A petición de CCM, se normaliza carga en los equipos alineados con gas MQT, CPW04, CPW05 ,Y CPW06.149 PSI gas MQT 20.15 hrs A petición de CCM se deslastran 300KW deslastrando 100KW a cada equipo para recuperar presion de MQT al momento en 115psi.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 794 | 816 | 14671 | 611.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 129104.8 | NO APLICA | 100% | 6:20 salen de linea equipos asociados a gas MRU+chiler CPW01,CPW02,CPW03,CPW07. 8:42 ingresa en linea equipo CPW07 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15193 | 15199 | 2305 | 96.0417 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 161 | NO APLICA | 100% | 06:20 hrs EQUIPO G101V Ingresa en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler 12:20 hrs EQUIPO G101V sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3444 | 3447 | 2065 | 86.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 145 | NO APLICA | 100% | 6:40 hrs EQUIPO G102J y EQUIPO G102K Ingresan en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler. 9:15 hrs EQUIPO G102J sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2362 | 2365 | 1825 | 76.0417 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 128 | NO APLICA | 100% | 6:40 hrs EQUIPO G102J y EQUIPO G102K Ingresan en linea como respaldo por salida de equipos asociados a gas suministro MRU+chiler, 08:50 hrs EQUIPO G102K sale de linea pareada manual por Ingreso equipos con gas tratado MRU+chiller.
2026-07-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5791 | 5815 | 9608 | 400.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 84550.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5704 | 5728 | 7213 | 300.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63474.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3882 | 3903 | 8289 | 345.375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72943.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 243 | 257 | 5771 | 240.4583 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 50784.8 | NO APLICA | 100% | 9:12 ingresa en linea equipo CPW011 alineado MRU+chiler.
2026-07-07 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 9:16 ingresa en linea equipo CPW012 alineado MRU+chiler.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15697 | 15697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo CPW en mantenimiento 22:30 inician pruebas en vacio de equipo cpw01 | CONCERTADO
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13596 | 13616 | 13464 | 561 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 118483 | NO APLICA | 100% | 10:46 EQUIPO: CPW 02, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 14:50 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 11997 | 12017 | 13185 | 549.375 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 116028 | NO APLICA | 100% | 10:29 CPW 03, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 14:58 horas
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3513 | 3537 | 19467 | 811.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171310 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3549 | 3573 | 19324 | 805.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170051 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 1982 | 2006 | 19410 | 808.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 170808 | NO APLICA | 100% | 18:20 Se deslatras carga nominal a equipos con gas moqueta por baja presion hasta recuperar presion 900 KW -19:20 se normaliza nominal en equipos a 950KW
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 816 | 836 | 12874 | 536.4167 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 111626 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 07, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU. Ingresa a las 15:35 horas
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15199 | 15204 | 1589 | 66.2083 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 111 | NO APLICA | 100% | 10:43 EQUIPO: G101V, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las 15:08 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3447 | 3453 | 4220 | 175.8333 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 295 | NO APLICA | 100% | 10:25 EQUIPO: G102J, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las15:35 horas.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2365 | 2370 | 4054 | 168.9167 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 284 | NO APLICA | 100% | 10:35 G102K, A solicitud del CCM, ingresa en linea por mantenimiento semanal de la MRU. FDL a las15:40 horas.
2026-07-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5815 | 5839 | 7538 | 314.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72503 | NO APLICA | 100%
2026-07-08 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5728 | 5752 | 5845 | 243.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 56725 | NO APLICA | 100%
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3903 | 3926 | 9008 | 375.3333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79270 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 10 & 11, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 257 | 281 | 8992 | 374.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79130 | NO APLICA | 100% | 10:50 EQUIPO: CPW 10 & 11, A solicitud del CCM, FDL por mantenimiento semanal de la MRU.
2026-07-08 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15697 | 15714 | 10668 | 444.5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 93878 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente | CONCERTADO
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13616 | 13637 | 14077 | 586.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123878 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 10:49 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12017 | 12038 | 14117 | 588.2083 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124230 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 10:44 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3537 | 3553 | 12361 | 515.0417 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 108777 | NO APLICA | 100% | SDL por baja presion de gas 11:00 a 17:00, sale delinea por baja presion de gas MQT 105 psi 21:30 a 23:45
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3573 | 3597 | 18819 | 784.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165607 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2006 | 2029 | 18150 | 756.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | GAS | NO APLICA | 159720 | NO APLICA | 100% | CPW-06-FDL al momento de salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Presenta alta potencia de Reactiva, Ingresa a las 10:25 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 836 | 856 | 13461 | 560.875 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 118457 | NO APLICA | 100% | CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 11:14 horas, EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 18:49 horas
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15204 | 15206 | 996 | 41.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 57 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3453 | 3460 | 5739 | 239.125 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 401 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2370 | 2373 | 1508 | 62.8333 | 3 | 22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 106 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5839 | 5863 | 8057 | 335.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70902 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5752 | 5776 | 6850 | 285.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60280 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3926 | 3950 | 9167 | 381.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80670 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 281 | 290 | 3441 | 143.375 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 30281 | NO APLICA | 100%
2026-07-09 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15714 | 15736 | 14616 | 609 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 128621 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 08:59 horas | CONCERTADO
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13637 | 13645 | 4981 | 207.5417 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 43833 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-02-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Entra a mantenimiento
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12038 | 12061 | 14652 | 610.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 128938 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-03-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 09:03 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3553 | 3577 | 19732 | 822.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173642 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3597 | 3621 | 19269 | 802.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 169567 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2029 | 2053 | 19510 | 812.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171688 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 856 | 878 | 13785 | 574.375 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 121308 | NO APLICA | 100% | 7:37 EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Ingresa a las 09:26 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3460 | 3463 | 1965 | 81.875 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 138 | NO APLICA | 100% | Ingreso en linea en respaldo de salida de equipos con gas suministro MRU
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5863 | 5887 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73946 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5776 | 5800 | 6602 | 275.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58098 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3950 | 3974 | 8888 | 370.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78214 | NO APLICA | 100%
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 290 | 304 | 5129 | 213.7083 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45135 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: Jinan-10, 11 & 12. a solicitud del CCM, pasan a operar con gas tratato Ingresa a las 10:10 horas
2026-07-10 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 280 | 293 | 4912 | 204.6667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121308 | NO APLICA | 100% | EQUIPO: Jinan-10, 11 & 12. a solicitud del CCM, pasan a operar con gas tratato Ingresa a las 10:10 horas
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15736 | 15760 | 16485 | 686.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 145068 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13645 | 13646 | 140 | 5.8333 | 1 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 1232 | NO APLICA | 100% | 22:00 inicia pruebas de ajuste de mezcla y monitoreo en vacio
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12061 | 12085 | 15748 | 656.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138582 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3577 | 3601 | 17353 | 723.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 152706 | NO APLICA | 100% | 12:09 Se presenta FDL del equipo G54, se revisa con el lider de MANTTO y personal de CONTROL, se encontro alta restriccion en la presion del MAP, se evalua carga minima para mantener en operación el equipo y se deja en 760 KW de potencia nominal.
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3621 | 3645 | 20189 | 841.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 177663 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2053 | 2077 | 20246 | 843.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 178165 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 878 | 902 | 15684 | 653.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138019 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3463 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5887 | 5911 | 8161 | 340.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71817 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5800 | 5824 | 6762 | 281.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 59550 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3974 | 3998 | 9086 | 378.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79957 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 304 | 328 | 9084 | 378.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79939 | NO APLICA | 100%
2026-07-11 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 293 | 317 | 9082 | 378.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79922 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15760 | 15782 | 15394 | 641.4167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135467 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: CPW-01-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:33 horas | CONCERTADO
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13646 | 13666 | 13076 | 544.8333 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 115069 | NO APLICA | 100% | 4:00 am equipo culmina mantenimiento y pruebas de ajuste e ingresa en linea con una carga de 720 KW en modo carga base
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12085 | 12107 | 13918 | 579.9167 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122478 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: CPW-03-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:16 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3601 | 3620 | 11847 | 493.625 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 104254 | NO APLICA | 100% | 8:55 EQUIPO: CPW-04, parada manual a solicitud del CCM, para recuperar presion de gas Moqueta, ingresa en linea a las 11:01 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3645 | 3669 | 19709 | 821.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173439 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2077 | 2101 | 18799 | 783.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 165431 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 902 | 924 | 13625 | 567.7083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 119900 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: CPW-07-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 08:00 horas
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15206 | 15208 | 825 | 34.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 58 | NO APLICA | 100% | 5:50 EQUIPO: G101V, entra en linea como respaldo por FDL de la MRU, sale de operación a las 08:05
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3463 | 3465 | 2032 | 84.6667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 142 | NO APLICA | 100% | 5:35 EQUIPO: G102J, entra en linea como respaldo por FDL de la MRU, sale de operación a las 08:10
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2373 | 2375 | 1699 | 70.7917 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 119 | NO APLICA | 100% | 5:40 EQUIPO: G102K, entra en linea como respaldo por FDL de la MRU, sale de operación a las 07:48
2026-07-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5911 | 5935 | 8212 | 342.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72266 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5824 | 5848 | 6209 | 258.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 54639 | NO APLICA | 100%
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 3998 | 4020 | 8541 | 355.875 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75161 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: JINAN-10-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:36 horas- -----14:53EQUIPO: Jinan-10, Motivo de salida: A solicitud del CCM, por caída de presión en gas Costayaco. Ingresa a las 15:06
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 328 | 349 | 7722 | 321.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 67954 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: JINAN-11-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:56 horas-----14:48 EQUIPO: Jinan-11, Motivo de salida: A solicitud del CCM, por caída de presión en gas Costayaco. Ingresa a las 15:13
2026-07-12 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 317 | 336 | 6696 | 279 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58925 | NO APLICA | 100% | 5:28 EQUIPO: JINAN-12-FDL por salida de la MRU. Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.. Ingresa a las 07:58 horas----14:46 EQUIPO: Jinan-12, Motivo de salida: A solicitud del CCM, por caída de presión en gas Costayaco. Ingresa a las 15:14
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15782 | 15806 | 16833 | 701.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 148130 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs equipo cpw01 se realiza cambio de gas MRU a gas MQT | CONCERTADO
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13666 | 13690 | 16319 | 679.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143607 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12107 | 12115 | 4969 | 207.0417 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 43727 | NO APLICA | 100% | 08:00 hrs equipo cpw03 sale de linea por mantenimiento programado.
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3620 | 3644 | 14100 | 587.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 124080 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3669 | 3691 | 17887 | 745.2917 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 157406 | NO APLICA | 100% | 22:30 salida manual por salida de rl baja presion de gas moqueta 86 psi inicia a las 00:25 am
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2101 | 2125 | 19026 | 792.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 167429 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 924 | 948 | 15153 | 631.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133346 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15208 | 15208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3465 | 3472 | 5177 | 215.7083 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 362 | NO APLICA | 100% | 09:10 hrs equipo G102J ingresa a linea a solicitud de CCM por parada de equipos por baja presion de gas CYC sale de linea a las 14:23
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2375 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5935 | 5959 | 8070 | 336.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71016 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5848 | 5872 | 5997 | 249.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 52774 | NO APLICA | 100%
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4020 | 4040 | 7178 | 299.0833 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 63166 | NO APLICA | 100% | 09:40 hrs equipo cpw010 sale de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 349 | 368 | 6905 | 287.7083 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 60764 | NO APLICA | 100% | 09:15 hrs equipos cpw011 y cpw012 salen de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC
2026-07-13 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 336 | 352 | 6056 | 252.3333 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53293 | NO APLICA | 100% | 09:15 hrs equipos cpw011 y cpw012 salen de linea por solicitud de CCM por baja presion de gas CYC 22:30 sale de linea por salida de RL
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15806 | 15830 | 16862 | 702.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13690 | 13702 | 7796 | 324.8333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 09:05 hrs parada manual equipo cpw02 a solicitud de CCM por parada MRU por mantenimiento semanal, ---14:39 hrs ingresa equipo CPW02 en linea a solicitud de CCM con gas MQT---17:03 hrs parada manual equipo cpw02 a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 113 PSI
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12115 | 12115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Mantenimiento preventivo
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3644 | 3656 | 6536 | 272.3333 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 06:30 hrs parada manual equipo cpw04 a solicitud de ccm por baja presion gas MQT 116 psi ---12:17hrs ingresa a linea generador CPW04 a solicitud de CCM por incremento en presion de gas MQT 160 psi---15:39 hrs parada manual equipo cpw04 a solicitud de CCM por baja presion gas MQT 120 psi
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3691 | 3715 | 19243 | 801.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2125 | 2149 | 19796 | 824.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 948 | 957 | 6120 | 255 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Sale de linea por mantenimiento se manal de la MRU
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15208 | 15208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3472 | 3473 | 555 | 23.125 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 1 hora en ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por parada MRU por mantenimiento semanal
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2375 | 2379 | 3080 | 128.3333 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 08:30 hrs generador diesel G102K ingresa a linea a solicitud de ccm como respaldo por parada MRU por mantenimiento semanal---12:25hrs parada manual generador diesel G102K a solicitud de CCM por ingreso de generador CPW04
2026-07-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5959 | 5983 | 7879 | 328.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5872 | 5896 | 6385 | 266.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100%
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4040 | 4063 | 8931 | 372.125 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 08:38 hrs generadores cpw010 y 011 parada manual para realizar cambio de gas MRU a gas CYC a solicitud de CCM por mantenimineto semanal MRU, ingresan a linea a las 08:58 hrs
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 368 | 392 | 9580 | 399.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | 08:38 hrs generadores cpw010 y 011 parada manual para realizar cambio de gas MRU a gas CYC a solicitud de CCM por mantenimineto semanal MRU, ingresan a linea a las 08:58 hrs
2026-07-14 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 352 | 365 | 4745 | 197.7083 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA |  | NO APLICA | 100% | Revision de equipo en la madrugada por altos niveles de condensados en camaras de admision los cuales causaron detonacion y daño en la clapeta de carburador
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15830 | 15854 | 16300 | 679.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 143440 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13702 | 13724 | 15421 | 642.5417 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 135705 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea a las 02:26 horas despues del mantenimiento semanal de la MRU del dia anterior.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12115 | 12119 | 1908 | 79.5 | 4 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16790 | NO APLICA | 100% | Mantenimiento preventivo programado. // a las 22:30 horas Equipo queda en linea en modo carga base con 600 Kw, pendiente realizar ajuste fino.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3656 | 3675 | 11275 | 469.7917 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 99220 | NO APLICA | 100% | sale de linea equipo cpw04 por baja presion de gas moqueta 120 psi--ingresa en linea cpw04 160 psi 4:50 // 8:30 hrs equuipo cpw04 parada manual a solicitud de ccm por baja presion de gas MQT 120 psi, ingresa a linea a las 10:14 hrs // Hora de parada: 23:01 A solicitud del CCM FDL por baja presión del gas Moqueta, 125PSI.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3715 | 3739 | 19899 | 829.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175111 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2149 | 2173 | 19992 | 833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175930 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 957 | 980 | 15270 | 636.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | GAS | NO APLICA | 134376 | NO APLICA | 100% | Ingresa en linea a las 00:54 horas despues del mantenimiento semanal de la MRU del dia anterior.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15208 | 15209 | 129 | 5.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 9 | NO APLICA | 100% | Equipos diesel ingresan a linea a solicitud de CCM como respaldo por maniobra en Turbina.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3473 | 3473 | 366 | 15.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 20 | NO APLICA | 100% | Equipos diesel ingresan a linea a solicitud de CCM como respaldo por maniobra en Turbina.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2379 | 2379 | 355 | 14.7917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 20 | NO APLICA | 100% | Equipos diesel ingresan a linea a solicitud de CCM como respaldo por maniobra en Turbina.
2026-07-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 5983 | 6007 | 7611 | 317.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66977 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5896 | 5920 | 6076 | 253.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53469 | NO APLICA | 100%
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4063 | 4075 | 4245 | 176.875 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 37356 | NO APLICA | 100% | 02:20 sale de linea equipos CPW10 ingresacon gas tratado MRU 2:49 // 08:05 hrs parada manual equipo cpw010 por mantenimiento programado, Finaliza mantenimiento a las 15:00 esquipo queda en stanbay // 20:21 horas A solicitud del CCM entra en linea con suministro de gas tratado.
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 392 | 413 | 8187 | 341.125 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 72046 | NO APLICA | 100% | 00:20 horas sale de linea equipos CPW11 ingresacon gas tratado MRU 2:51
2026-07-15 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 365 | 387 | 8093 | 337.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 71218 | NO APLICA | 100% | 00:10 horas sale de linea equipos CPW12 ingresacon gas tratado MRU 2:57
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15854 | 15872 | 11579 | 482.4583 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | GAS | NO APLICA | 101895 | NO APLICA | 100% | 08:50 hrs generador CPW01 inicia intervencion con personal de PAC para configuracion control DEIF aplicativo utility Software, ingresa en linea a las 10:34 hrs en modo reparto de carga con gas MQT // 11:20 CPW 01-05-06, parada manual por peticion de CCM compresor # 2, parada manual por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa. | CONCERTADO
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13724 | 13748 | 15787 | 657.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138926 | NO APLICA | 100% | 10:07 hrs generador CPW02 inicia intervencion con personal de PAC para configuracion control DEIF aplicativo utility Software, ingresa en linea a las 10:34 hrs en modo reparto de carga con gas MQT
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12119 | 12138 | 10912 | 454.6667 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 96026 | NO APLICA | 100% | CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3675 | 3687 | 6509 | 271.2083 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | GAS | NO APLICA | 57279 | NO APLICA | 100% | a las 23:01 horas 15-07-2026, sale de linea equipo cpw04 por baja presion de gas moqueta 125 psi // ingresa a las 02:50 horas del 16-07-2026. // 06:54 hrs a solicitud del CCM FDL equipo CPW-04 por estabilidad de presión de gas Moqueta, 120 PSI, ingresa a linea a las 08:32 hrs a solicitud de CCM por salida de generador CPW01por intervención de personal de PAC // CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3739 | 3756 | 13776 | 574 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 121229 | NO APLICA | 100% | CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2173 | 2190 | 14420 | 600.8333 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 126896 | NO APLICA | 100% | CPW 03- 04-05-06, parada manual al compresor # 2, por autorización del supervisor de producción, suspender envió de gas MQT – CYC. Debido a trabajos realizados por contratista en línea del gasoducto en rio Mocoa.
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 980 | 1004 | 15219 | 634.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133927 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15209 | 15217 | 2994 | 124.75 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 210 | NO APLICA | 100% | 11:16 G101V, Ingresa en operación generacion diesel a peticion de CCM como respaldo por salida de generadores gas MQ
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3473 | 3482 | 6818 | 284.0833 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 477 | NO APLICA | 100% | 11:13 G102J-G102K, Ingresa en operación generacion diesel a peticion de CCM como respaldo por salida de generadores gas MQT
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2379 | 2388 | 6496 | 270.6667 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 455 | NO APLICA | 100% | 11:13 G102J-G102K, Ingresa en operación generacion diesel a peticion de CCM como respaldo por salida de generadores gas MQT
2026-07-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6007 | 6025 | 5227 | 217.7917 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45998 | NO APLICA | 100% | 08:58 hrs sale de línea, parada manual equipo JINAN-01, por mantenimiento preventivo programado.
2026-07-16 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5920 | 5944 | 5901 | 245.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 51929 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4075 | 4099 | 8780 | 365.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77264 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 413 | 437 | 8783 | 365.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77290 | NO APLICA | 100%
2026-07-16 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 387 | 411 | 8788 | 366.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77334 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15872 | 15896 | 15619 | 650.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137447 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13748 | 13772 | 14963 | 623.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131674 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12138 | 12159 | 13643 | 568.4583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 120058 | NO APLICA | 100% | 08:30 hrs Generador CPW03 inicia intervención de personal de PAC con personal de control COPOWER // 13:08 hrs Equipo CPW03 FDL parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 115 PSI. // 16:57 CPW-03 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 50 psi. // 17:22 CPW-03 ingresa en linea rotacion por la CPW-02 alineada con gas MQT
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3687 | 3697 | 5019 | 209.125 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 44167 | NO APLICA | 100% | 00:16 horas EQUIPO: CPW04, FDL A solicitud del CCM, por baja presión del gas Moqueta 120 PSI. Ingresa a als 03:38 Causa: A solicitud del CCM, por estabilidad en presión del gas Moqueta 165 PSI. // 07:15 hrs generador CPW04 parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 116 PSI. // 16:30 CPW-04 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi.
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3756 | 3772 | 13972 | 582.1667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 122954 | NO APLICA | 100% | 12:21 hrs se realiza deslastre de carga 200 kw equipos asociados a gas MQT, CPW05 y CPW06, por caida de presión de gas Moqueta 125 PSI. // 16:39 CPW-05 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi.
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2190 | 2207 | 14170 | 590.4167 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | GAS | NO APLICA | 124696 | NO APLICA | 100% | 12:21 hrs se realiza deslastre de carga 200 kw equipos asociados a gas MQT, CPW05 y CPW06, por caida de presión de gas Moqueta 125 PSI. // 16:42 CPW-06 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi.
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1004 | 1028 | 15383 | 640.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135370 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15217 | 15220 | 1035 | 43.125 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 72 | NO APLICA | 100% | 07:15 hrs generador G101V ingresa a linea a solicitud de CCM como respaldo por salida generador CPW04, sale de linea a las 8:50 // 17:15 G101V a solicitud del CCM equipo Diesel ingresa como respaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3482 | 3489 | 5389 | 224.5417 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 377 | NO APLICA | 100% | 17:15 G102J a solicitud del CCM equipo Diesel ingresa como respaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2388 | 2390 | 1500 | 62.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 105 | NO APLICA | 100% | 16:54 G102K ingresa equipo diesel a peticion de CCM reapaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6025 | 6049 | 7353 | 306.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 64706 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5944 | 5968 | 5446 | 226.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47925 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4099 | 4123 | 9104 | 379.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 80115 | NO APLICA | 100%
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 437 | 444 | 2615 | 108.9583 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | GAS | NO APLICA | 23012 | NO APLICA | 100% | 07:00 hrs generador cpw011 parada manual a solicitud de CCM por baja presion gas CYC
2026-07-17 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 411 | 433 | 8462 | 352.5833 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 74466 | NO APLICA | 100% | 07:00 hrs generador cpw012 parada manual a solicitud de CCM por baja presion gas CYC, ingresa a linea a las 08:34 hrs
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15896 | 15920 | 15065 | 627.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132572 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13772 | 13796 | 15071 | 627.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132625 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12159 | 12183 | 15067 | 627.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132590 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3697 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 24 | 15 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 07:00 CPW-04 se adelanta intervencion programada de cambio intercooler por novedad linea gas MQT, 15:00 hrs se finaliza intervención equipo CPW-04. // (17-07-26) 16:30 CPW-04 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta.
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3772 | 3774 | 916 | 38.1667 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 8061 | NO APLICA | 100% | (17-07-26) 16:30 CPW-05 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta. // 22:41 hrs. EQUIPO: CPW05, entra en linea por recuperar presion en gas Moqueta
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2207 | 2208 | 417 | 17.375 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | GAS | NO APLICA | 3670 | NO APLICA | 100% | (17-07-26) 16:30 CPW-06 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta. // 22:56 hrs. EQUIPO: CPW06, entra en linea por recuperar presion en gas Moqueta // 23:39 hrs. EQUIPO: CPW06, FDL a solicitud del CCM, por caida en presion de gas Moqueta
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1028 | 1052 | 15069 | 627.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132607 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3489 | 3512 | 18438 | 768.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 1291 | NO APLICA | 100% | (17-07-2026) 17:15 G102J a solicitud del CCM equipo Diesel ingresa como respaldo caida presion linea gas MQT
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6049 | 6073 | 8457 | 352.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74422 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5968 | 5992 | 8457 | 352.375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74422 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4123 | 4147 | 8695 | 362.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76516 | NO APLICA | 100%
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-18 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 433 | 457 | 8687 | 361.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76446 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15920 | 15944 | 15528 | 647 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136646 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13796 | 13820 | 15520 | 646.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136576 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12183 | 12207 | 15372 | 640.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135274 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3697 | 3713 | 12220 | 509.1667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | GAS | NO APLICA | 107536 | NO APLICA | 100% | (17-07-26) 16:30 CPW-05 a solicitud del CCM parada manual por baja presión gas MQT 63 psi maniobras en compresores y lineas de gas Moqueta. // 08:09 hrs, EQUIPO:CPW-04 a solicitud del CCM entra en linea por estabilidad en presion de gas Moqueta.
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3774 | 3795 | 15984 | 666 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 140659 | NO APLICA | 100% | 13:37 hrs, EQUIPO:CPW-05 a petición de CCM por caída de presión linea gas MQT, 16:05 hrs ingresa en linea a petición de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2208 | 2209 | 593 | 24.7083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | GAS | NO APLICA | 5218 | NO APLICA | 100% | (18-07-26), 23:39 hrs. EQUIPO: CPW06, FDL a solicitud del CCM, por caida en presion de gas Moqueta. // EQUIPO: CPW06 ingresa en linea a las 07:16 horas, y sale de linea a las 08:14 horas, A solicitud del CCM por rotacion de equipos.
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1052 | 1076 | 15523 | 646.7917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136602 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3512 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6073 | 6097 | 8230 | 342.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72424 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 5992 | 6016 | 8232 | 343 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 72442 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4147 | 4171 | 8965 | 373.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78892 | NO APLICA | 100%
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-19 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 457 | 479 | 7949 | 331.2083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | GAS | NO APLICA | 69951 | NO APLICA | 100% | 13:37 sale de linea equipo CPW-12 a petición de CCM por caída de presión linea gas CYC 16:05 ingresa en linea equipo CPW-12 a petición de CCM por estabilidad de presión linea gas CYC
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15944 | 15968 | 15624 | 651 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137491 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13820 | 13844 | 15904 | 662.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139955 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12207 | 12231 | 15900 | 662.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139920 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3713 | 3728 | 11530 | 480.4167 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | GAS | NO APLICA | 101464 | NO APLICA | 100% | 07:18 A solicitud de CCM, Equipo cpw04 sale de linea parada manual, para estabilidad en presión en gas Moqueta 110 PSI. 16:29 A solicitud de CCM, Equipo cpw04 ingresa en linea, se estabiliza presión gas Moqueta 160 PSI
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3795 | 3814 | 13155 | 548.125 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 115764 | NO APLICA | 100% | 02:59 hrs, EQUIPO: CPW05 A solicitud del CCM, entra en linea por estabilidad en presión en gas Moqueta 170 PSI 21:15 hrs. FDL manual. A solicitud de CCM, para recuperar presión en gas Moqueta, 110 PSI.
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2209 | 2214 | 3563 | 148.4583 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | GAS | NO APLICA | 31354 | NO APLICA | 100% | 09:45 A petición de ccm ingresa en linea cpw06, se estabiliza presión de gas MQT 168 PSI. 14:53 A petición de ccm sale de linea cpw06, para estabilidad de presión gas Moqueta 115 PSI.
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1076 | 1100 | 15219 | 634.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133927 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3512 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6097 | 6121 | 8665 | 361.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76252 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6016 | 6040 | 8060 | 335.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 70928 | NO APLICA | 100%
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4171 | 4177 | 2328 | 97 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | GAS | NO APLICA | 20486 | NO APLICA | 100% | 06:36 FDL manual equipo CPW10, en coordinacion con el CCM por Rotacion de equipos en operación. Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 444 | 446 | 635 | 26.4583 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 5588 | NO APLICA | 100% | 06:36 ingresa en linea equipo cpw011 en coordinación con ccm, por salida de equipo cpw010. 08:17 A petición de ccm sale de linea parada manual equipo cpw011 para estabilizar presión de gas MRU. Equipo disponible por baja presion de gas Costayaco
2026-07-20 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 479 | 503 | 9269 | 386.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81567 | NO APLICA | 100%
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15968 | 15989 | 13074 | 544.75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 115051 | NO APLICA | 100% | 13:49 hrs Sale de linea generador CPW01 por alta temperatura en el MAT, ingresa a linea a las 16:56 hrs 17:55 hrs Sale de linea generador CPW01 por salida de la MRU, ingresa a las 21:23 hrs. | CONCERTADO
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13844 | 13864 | 13573 | 565.5417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 119442 | NO APLICA | 100% | 17:55 hrs Sale de linea generador CPW02 por salida de la MRU, ingresa a las 22:00 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12231 | 12252 | 14029 | 584.5417 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 123455 | NO APLICA | 100% | 17:55 hrs Sale de linea generador CPW03 por salida de la MRU, ingresa a las 21:11 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3728 | 3747 | 14949 | 622.875 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 131551 | NO APLICA | 100% | 15:16 hrs Sale de linea generador CPW04 por alta detonacion en un cilindro equipo se restablece y queda disponible 20:21 hrs, EQUIPO CPW04. ingresa en linea a solicitud del CCM, por estabilidad de presion de gas Moqueta.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3814 | 3828 | 10111 | 421.2917 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 88977 | NO APLICA | 100% | 00:04 hrs. EQUIPO: CPW05 A solicitud del CCM, entra en linea por estabilidad en presión en gas Moqueta 170 PSI 04:09 hrs. EQUIPO: CPW05 FDL. A solicitud de CCM, para recuperar presión en gas Moqueta, 100 PSI. 14:08 hrs ingresa a linea generador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad gas MQT 18:00 hrs Sale de linea generador CPW05 por salida de la MRU Y TURBINA, 18:14 hrs ingresa equipo a solicitud de CCM con gas MQT
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2214 | 2220 | 4274 | 178.0833 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | GAS | NO APLICA | 37611 | NO APLICA | 100% | 09:06 hrs A solicitud de CCM equipo cpw06 ingresa en línea se estabiliza presion de gas MQT 160 PSI. 12:02 hrs Parada manual a solicitud de CCM por baja presion de gas MQT 120 PSI 15:25 hrs ingresa a linea generador CPW06 por salida de generador CPW04, 17:51 hrs parada manual por baja presion de gas MQT 110 PSI
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1100 | 1121 | 13094 | 545.5833 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 122355 | NO APLICA | 100% | 17:55 hrs Sale de linea generador CPW07 por salida de la MRU, ingresa a las 21:25 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15220 | 15222 | 633 | 26.375 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 44 | NO APLICA | 100% | 19:51 hrs. EQUIPO: G101V, ingresa como respaldo por salida de equipos Jinan, para recuperar gas Costayaco, FDL a las 21:45 hrs.
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3512 | 3516 | 2749 | 114.5417 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 192 | NO APLICA | 100% | 18:04 hrs Ingresa a linea generador G102J como respaldo por SD campo CYC, FDL a las 21:45 hrs
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2390 | 2394 | 2759 | 114.9583 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 193 | NO APLICA | 100% | 18:04 hrs Ingresa a linea generador G102K como respaldo por SD campo CYC, FDL a las 21:45 hrs
2026-07-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6121 | 6145 | 8610 | 358.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 75768 | NO APLICA | 100%
2026-07-21 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6040 | 6055 | 6063 | 252.625 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 53354 | NO APLICA | 100% | 07:00 hrs Parada manual equipo JINAN02 por mantenimiento programado. 15:27 hrs finaliza mantenimiento y ingresa a linea con una carga de 350 kw
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4177 | 4187 | 3781 | 157.5417 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 33273 | NO APLICA | 100% | 10:55 hrs A solicitud de CCM equipo cpw010 ingresa equipo en linea con gas MRU. 17:55 hrs Sale de linea generador CPW010 por salida de la MRU, 18:32 hrs a solicitud de CCM equipo ingresa a linea con gas CYC, sale de nuevo a las 20:41 horas. 22:32 hrs. Ingresa en linea equipo CPW10, a solicitud del CCM con gas tratado
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 446 | 448 | 482 | 20.0833 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 4242 | NO APLICA | 100% | 18:32 hrs Ingresa a linea generador CPW011 a solicitud de CCM con gas CYC, FDL a las 20:01 horas
2026-07-21 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 503 | 516 | 5020 | 209.1667 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 44176 | NO APLICA | 100% | 11:47 hrs A petición de CCM parada manual del generador CPW012 por estabilidad de gas CYC 18:36 hrs Ingresa a linea generador CPW012 a solicitud de CCM, por salida de la MRU, con gas CYC, FDL a las 19:45 hrs.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 15989 | 16004 | 9979 | 415.7917 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 87815.2 | NO APLICA | 100% | 08:48 hrs Parada manual generador CPW01 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU,18:37 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU. | CONCERTADO
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13864 | 13879 | 9668 | 402.8333 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | GAS | NO APLICA | 85078.4 | NO APLICA | 100% | 08:48 hrs Parada manual generador CPW02 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU,18:07 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12252 | 12265 | 8946 | 372.75 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 78724.8 | NO APLICA | 100% | 08:48 hrs Parada manual generador CPW03 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU,17:17 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3747 | 3771 | 18178 | 757.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | GAS | NO APLICA | 159966.4 | NO APLICA | 100% | 04:01 hrs. EQUIPO CPW04- FDL a solicitud del CCM, para recuperar presión en gas Moqueta.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3828 | 3841 | 9635 | 401.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | GAS | NO APLICA | 84788 | NO APLICA | 100% | 07:09 hrs Ingresa en linea genetrador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi, 09:24 parada manual por baja presion de gas MQT 120 PSI 11:58 hrs Ingresa en linea genetrador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi, 14:43 parada manual por baja presion de gas MQT 118 PSI 17:35 hrs Ingresa en linea genetrador CPW05 a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi, 22:51 CPW-05 parada manual por peticion de CCM caida de presion linea gas MQT 102
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1121 | 1134 | 8483 | 353.4583 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | GAS | NO APLICA | 74650.4 | NO APLICA | 100% | 02:47 hrs. FDL equipo CPW07, a solicitud del CCM, por caida de presion en gas tratado. Ingresa a las 03:52 hrs. 08:41 hrs Parada manual generador CPW07 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU, 18:12 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15222 | 15222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3516 | 3518 | 1491 | 62.125 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104 | NO APLICA | 100% | 16:29 hrs Ingresa a linea generador G102J como respaldo por salida generadores Jinan, 18:22 sale de liea a solicitud de CCM
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6145 | 6169 | 8907 | 371.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78381.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6055 | 6079 | 8907 | 371.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 78381.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4187 | 4208 | 7924 | 330.1667 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | GAS | NO APLICA | 69731.2 | NO APLICA | 100% | 02:43 hrs. FDL equipo CPW10, a solicitud del CCM, por caida de presion en gas tratado. Ingresa a las 04:43 hrs. 08:43 hrs Parada manual generador CPW10 a solicitud de CCM por mantenimiento programado MRU, 08:54 hrs ingresa a linea a solicitud de CCM con gas CYC 16:33 hrs A solicitud del CCM parada manual del generador CPW010 por estabilidad gas CYC, 18:01 hrs A solicitud del CCM ingresan en linea por finalización de mantenimiento programado MRU.
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 448 | 455 | 2998 | 124.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | GAS | NO APLICA | 26382.4 | NO APLICA | 100% | 09:01 hrs ingresa a linea generador cpw011 a solicitud de CCM con gas CYC, 16:31 hrs sale de linea a solicitud de CCM por estabilidad de gas CYC
2026-07-22 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 516 | 523 | 2933 | 122.2083 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | GAS | NO APLICA | 25810.4 | NO APLICA | 100% | 09:02 hrs ingresa a linea generador cpw012 a solicitud de CCM con gas CYC, 16:24 hrs sale de linea a solicitud de CCM por estabilidad de gas CYC
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16004 | 16028 | 15503 | 645.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136426.4 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13879 | 13903 | 15620 | 650.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 137456 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12265 | 12289 | 13882 | 578.4167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 122161.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3771 | 3795 | 19660 | 819.1667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 173008 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3841 | 3852 | 8849 | 368.7083 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 77871.2 | NO APLICA | 100% | 02:37 hrs A solicitud de CCM, equipo CPW05 ingresa en linea por estabilidad de presión linea gas MQT 180 psi. 06:03 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 100psi, 10:38 hrs ingresa a linea por estabilidad gas MQT 160 psi 12:35 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi, 15:33 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi 18:28 CPW-05 sale a solicitud de CCM por baja presión linea gas MQT 119 PS equipo CPW-05 ingresa en linea a las 21:23 por peticion de CCM estabilidad en presion linea gas MQT 164psi
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2220 | 2221 | 90 | 3.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 792 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1134 | 1158 | 15434 | 643.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135819.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15222 | 15224 | 790 | 32.9167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 55 | NO APLICA | 100% | 12:38 hrs A solicitud de CCM ingresa generador G101V como respaldo por salida del generador CPW05, 14:48 hrs parada manual a solicitud de CCM
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3518 | 3518 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6169 | 6193 | 8399 | 349.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73911.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6079 | 6103 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4208 | 4232 | 9013 | 375.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79314.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 455 | 457 | 276 | 11.5 | 2 | 15 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 2428.8 | NO APLICA | 100% | 08:30 hrs inicia mantenimiento programado generador CPW011 se finaliza mantenimiento programado a las 16:30 equipo queda en stby
2026-07-23 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 523 | 532 | 3359 | 139.9583 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 29559.2 | NO APLICA | 100% | 14:04 hrs ingresa a solicitud de CCM generador CPW012 con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16028 | 16050 | 14369 | 598.7083 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 126447.2 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw01 por salida MRU, 08:52 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU | CONCERTADO
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13903 | 13926 | 14452 | 602.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127177.6 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw02 por salida MRU, 08:44 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12289 | 12312 | 13108 | 546.1667 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 115350.4 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw03 por salida MRU, 09:00 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3795 | 3818 | 18050 | 752.0833 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 158840 | NO APLICA | 100% | 23:22 hrs En coordinación con CCM sale de lineal Equipo CPW04 por caída de presión gas MQT 115 psi.
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3852 | 3865 | 8697 | 362.375 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 76533.6 | NO APLICA | 100% | 06:57 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi, 13:05 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 160 psi - 17:20 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi 20:19 hrs A solicitud de CCM ingresa en linea equipo CPW-05 por estabilidad presión gas MQT 180 psi.
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2221 | 2221 | 76 | 3.1667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 668.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1158 | 1181 | 14266 | 594.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 125540.8 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw07 por salida MRU, 08:40 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15224 | 15227 | 1066 | 44.4167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 75 | NO APLICA | 100% | 07:40 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G101V como respaldo por salida generación asociada a MRU, 10:40 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3518 | 3521 | 2592 | 108 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 181 | NO APLICA | 100% | 07:19 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102J como respaldo por salida generación asociada a MRU, 10:34 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2394 | 2397 | 2376 | 99 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 166 | NO APLICA | 100% | 07:30 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102K como respaldo por salida generación asociada a MRU, 10:30 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6193 | 6217 | 8399 | 349.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73911.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-24 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6103 | 6127 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73946.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4232 | 4244 | 4452 | 185.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 39177.6 | NO APLICA | 100% | 07:08 hrs sale de linea generaedor cpw10 por salida MRU, 19:09 hrs Equipo CPW 10 ingresa en linea por peticion de CCM
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 457 | 471 | 5435 | 226.4583 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 47828 | NO APLICA | 100% | 09:32 hrs a solicitud de CCM generador CPW011 ingresa a linea con gas MRU
2026-07-24 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 532 | 546 | 5218 | 217.4167 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 45918.4 | NO APLICA | 100% | 06:59 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW012 por estabilidad gas MRU, 09:32 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU 16:52 hrs Parada manual generador CPW012 a solicitud de CCM por estabilidad gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16050 | 16072 | 13856 | 577.3333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 121932.8 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw01 por salida MRU, 15:13 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU | CONCERTADO
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13926 | 13948 | 14084 | 586.8333 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123939.2 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw02 por salida MRU, 014:39 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU 16:55 hrs parada manual a solicitud de CCM generador CPW02 por cambio de gas MRU a gas MQT, 16:59 hrs ingresa a linea con gas MQT
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12312 | 12334 | 14052 | 585.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123657.6 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw03 por salida MRU, 15:05 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3818 | 3838 | 15900 | 662.5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 139920 | NO APLICA | 100% | 04:12 hrs a solicitud de CCM ingresa en lineal Equipo CPW04 por estabilidad de presión gas MQT 180 psi.
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3865 | 3881 | 12923 | 538.4583 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 113722.4 | NO APLICA | 100% | 07:25 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 120 psi, 11:10 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 200 psi. 20:23 hrs Parada manual EQUIPO CPW-05, en coordinación con CCM por caída de presión de gas MQT 120 psi.
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2221 | 2231 | 6670 | 277.9167 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58696 | NO APLICA | 100% | 11:08 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM generador CPW06 por estabilidad de presión linea gas MQT 200 psi, 12:45 hrs sale de linea por estabilidad gas MQT presion 170 psi. 17:04 hrs ingresa a linea a solicitud de CCM generador CPW06 con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1181 | 1203 | 14080 | 586.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 123904 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw07 por salida MRU, 14:42 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea con gas MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3521 | 3523 | 1729 | 72.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 121 | NO APLICA | 100% | 13:08 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102J como respaldo por salida generación asociada a MRU, 15:20 hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2397 | 2399 | 1489 | 62.0417 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 104 | NO APLICA | 100% | 13:12 hrs a solicitud de CCM ingresa generador G102K como respaldo por salida generación asociada a MRU, 15:05hrs sale de linea a solicitud de CCM
2026-07-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6217 | 6241 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-07-25 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6127 | 6151 | 8396 | 349.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73884.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4244 | 4265 | 8120 | 338.3333 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 71456 | NO APLICA | 100% | 2:58 hrs sale de linea generaedor cpw10 por salida MRU, 15:23 hrs a solicitud de CCM ingresa en linea
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 471 | 484 | 4803 | 200.125 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 42266.4 | NO APLICA | 100% | 12:58 hrs sale de linea generaedor cpw11 por salida MRU
2026-07-25 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 546 | 548 | 514 | 21.4167 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 4523.2 | NO APLICA | 100% | 15:29 hrs a solicitud de CCM ingresa a linea generador CPW012 con gas MRU, 16:53 hrs a solicitud de CCM sale de linea por ingreso de generador CPW06
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16072 | 16096 | 15164 | 631.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133443.2 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13948 | 13972 | 15169 | 632.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133487.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12334 | 12358 | 15170 | 632.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 133496 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3838 | 3862 | 19527 | 813.625 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 171837.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3881 | 3897 | 11974 | 498.9167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 105371.2 | NO APLICA | 100% | 02:37 hrs ingresa en linea equipo CPW05 por petición de CCM, se estabiliza presión linea gas MQT 182 PSI. 10:30 hrs A solicitud de CCM parada manual generador CPW05 por baja presion gas MQT 117 psi, 14:00 hrs Ingresa en linea a solicitud de CCM por estabilidad de presión linea gas MQT 180 psi, 19:49 hrs Parada manual en coordinación con CCM equipo CPW05 por caída de presión de gas MQT 115 psi. 22:41 hrs Revisión y puesta en marcha equipo CPW05, se estabiliza presión de gas MQT 180 psi.
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2231 | 2255 | 19990 | 832.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 175912 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1203 | 1227 | 14735 | 613.9583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129668 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3523 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2399 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6241 | 6265 | 8406 | 350.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73972.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6151 | 6175 | 8405 | 350.2083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73964 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4265 | 4287 | 7816 | 325.6667 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 68780.8 | NO APLICA | 100% | 11:15 hrs Parada manual del generaedor cpw10 en coordinación con CCM para realizar puesta en marcha de la nueva tubería de gas tratado. 13:50 hrs ingresa a linea generador CPW010 a solicitud de CCM ingresa con gas MRU
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-26 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 548 | 560 | 4398 | 183.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 38702.4 | NO APLICA | 100% | 12:07 hrs Ingresa generador CPW012 solicitud de CCM, alimentado con gas MRU por la nueva tubería
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16096 | 16120 | 15433 | 643.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135810.4 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13972 | 13996 | 15439 | 643.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135863.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12358 | 12382 | 15433 | 643.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135810.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3862 | 3886 | 20388 | 849.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 179414.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3897 | 3911 | 11017 | 459.0417 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 96949.6 | NO APLICA | 100% | 02:57 hrs En coordinación con CCM, sale de linea Parada manual equipo CPW-05 por caída de presión de gas MQT 110 psi. 12:08 sale de linea equipo CPW-05 a petición de CCM para recuperar presión de gas MQT 120 psi, 15:33 a 16:33 Se realiza prueba a maxima carga equipo CPw-05, 17:25 sale de linea equipo CPW05 por baja presion de gas CYC 120 psi, 21:05 hrs En coordinación con CCM, ingresa en linea equipo CPW-05 se estabiliza presión de gas MQT 170 psi.
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2255 | 2279 | 20643 | 860.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181658.4 | NO APLICA | 100% | 10:56 a 11:56 se realiza prueba de maxima carga equipo CPW-06
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1227 | 1251 | 14952 | 623 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 131577.6 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3523 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2399 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6265 | 6289 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902.4 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6175 | 6199 | 8396 | 349.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73884.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4287 | 4310 | 8337 | 347.375 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73365.6 | NO APLICA | 100% | 12:50 sale de linea equipo CPW-10 a peticion de CCM por lluvias en la zona presion de gas CYC 20 psi, 12:51 a 13:51 se realiza prueba de maxima carga a equipo CPW-11
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 484 | 491 | 2467 | 102.7917 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 21709.6 | NO APLICA | 100% | 08:17 Ingresa en linea CPW-11 en respaldo de equipo CPW-12
2026-07-27 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 560 | 577 | 6354 | 264.75 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55915.2 | NO APLICA | 100% | 08:13 Sale de linea equipo Cpw-12 para mantenimiento preventivo M1, 17:05 a 18:05 Se realiza prueba a maxima carga equipo CPw-12. 23:29 hrs sale de linea equipo cpw-12 parada manual por baja carga del campo por apertura del RL.
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16120 | 16143 | 14695 | 612.2917 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 129316 | NO APLICA | 100% | 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 10:30 Ingresa en linea equipo CPW-01 con gas MQT , 16:47 Se realiza cambio de gas suministro a equipo CPW01 de gas moqueta a gas tratado Mru. | CONCERTADO
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 13996 | 14020 | 15686 | 653.5833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138036.8 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12382 | 12400 | 11713 | 488.0417 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 103074.4 | NO APLICA | 100% | 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 15:50 Ingresa en linea equipo CPW-03 con gas MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3886 | 3909 | 19570 | 815.4167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 172216 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3911 | 3917 | 4269 | 177.875 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 37567.2 | NO APLICA | 100% | 00:19 hrs A solicitud de CCM, sale de linea equipo CPW-05 por baja presión linea gas MQT 110 psi, 04:32 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-05, se estabiliza presión linea gas MQT 170 psi. 19:14 A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-05, se estabiliza presión linea gas MQT 170 psi. 21:34 A solicitud de CCM, Sale de linea equipo CPW-05, por caida de presión gas MQT 105 psi.
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2279 | 2297 | 15441 | 643.375 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 135880.8 | NO APLICA | 100% | 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 15:50 Ingresa en linea equipo CPW-03 con gas MRU , 16:20Ingresa en linea equipo CPW-06 con gas MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1251 | 1269 | 11306 | 471.0833 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 99492.8 | NO APLICA | 100% | 15:45 Ingresa en linea equipo CPW-07 con gas MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15227 | 15228 | 29 | 1.2083 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 2 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3523 | 3531 | 5025 | 209.375 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 352 | NO APLICA | 100% | 09:30 Ingresa en linea equipos Diesel G102J y K para respaldar salida de equipos con gas tratado MRU
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2399 | 2406 | 5456 | 227.3333 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 382 | NO APLICA | 100% | 09:30 Ingresa en linea equipos Diesel G102J y K para respaldar salida de equipos con gas tratado MRU
2026-07-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6289 | 6313 | 8394 | 349.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73867.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6199 | 6223 | 8400 | 350 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73920 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4310 | 4334 | 9049 | 377.0417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79631.2 | NO APLICA | 100%
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 491 | 498 | 2758 | 114.9167 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 24270.4 | NO APLICA | 100% | 17:40 Se realiza salida de equipo CPW-11 con gas CYC por baja presion 18 psi e ingresa equipo CPW-12 con gas tratado
2026-07-28 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 577 | 597 | 7605 | 316.875 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 66924 | NO APLICA | 100% | 00:16 hrs Ingresa en linea equipo CPW-12 por solicitud de CCM. 09:40 salen progresivamente equipos con gas tratado, CPW01,03,06,07 y Jinan-12, 14:00 SLD equipo Jinan-12 por solicitud de operador de CCM para estabilizar presion.
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16143 | 16167 | 16117 | 671.5417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141830 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14020 | 14044 | 16115 | 671.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141812 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12400 | 12424 | 16116 | 671.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 141821 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3909 | 3933 | 20944 | 872.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 184307 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3917 | 3926 | 6543 | 272.625 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 57578 | NO APLICA | 100% | 11:46 hrs. EQUIPO:CPW-05, A solicitud de CCM, ingresa en linea equipo CPW-05, 175 PSI Moqueta---14:55 hrs. EQUIPO:CPW-05, A solicitud de CCM, FDL para recuperar presión en gas Moqueta, 110 PSI. Inicia a las 16:54 hrs.------ 22:34 A solicitud de CCM, Sale de linea CPW05 por estabilidad en presión de gas Moqueta, 114 PSI
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2297 | 2321 | 21477 | 894.875 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 188998 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1269 | 1293 | 14479 | 603.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 127415 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15228 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3531 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2406 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6313 | 6337 | 8411 | 350.4583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 74017 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6223 | 6247 | 8402 | 350.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73938 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4334 | 4350 | 6261 | 260.875 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 55097 | NO APLICA | 100% | 08:57 hrs. EQUIPO:Jinan-10, FDL A solicitud de CCM, por caída de presión de gas CYC 22 PSI, ingresa en linea a las 11:08 hrs.--12:13 hrs. EQUIPO:Jinan-10, A solicitud de CCM, FDL por caída en presión de gas CYC. Inicia en linea a las 18:00 hrs.
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-29 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 597 | 621 | 9295 | 387.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 81796 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16167 | 16191 | 15694 | 653.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138107 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14044 | 14045 | 439 | 18.2917 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 3863 | NO APLICA | 100% | 00:36 Sale de linea equipo CPW-02 por maniobras encampo Moqueta cierre total de las lineas
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12424 | 12448 | 15692 | 653.8333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 138090 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3933 | 3934 | 628 | 26.1667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 5526 | NO APLICA | 100% | 00:45 Sale de linea equipo CPW-04 por maniobras encampo Moqueta cierre total de las lineas
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3926 | 3927 | 399 | 16.625 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 3511 | NO APLICA | 100% | 00:00 hrs. EQUIPO:CPW-05, A solicitud de CCM, ingresa en linea con presión de gas Moqueta, 137 PSI. Sale de linea a las 00:36 hrs maniobras en campo moqueta
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2321 | 2345 | 20816 | 867.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 183181 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1293 | 1317 | 15031 | 626.2917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132273 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15228 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3531 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2406 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6337 | 6361 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73946 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6247 | 6271 | 8398 | 349.9167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73902 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4350 | 4368 | 7061 | 294.2083 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 62137 | NO APLICA | 100% | 18;30 Sale de linea jinan 10 por peticion de operador de CCM fuertes lluvias en la zona control del presio CYC 10PSI
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-30 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 621 | 645 | 9054 | 377.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 79675 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-01 | 1050 | 700 | 16191 | 16215 | 15534 | 647.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136699 | NO APLICA | 100% |  | CONCERTADO
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-02 | 1050 | 700 | 14045 | 14045 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 24 hotas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-03 | 1050 | 700 | 12448 | 12472 | 15540 | 647.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 136752 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-04 | 1300 | 1040 | 3934 | 3934 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 24 hotas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-05 | 1300 | 1040 | 3927 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100% | 24 hotas de stand by por trabajos en linea de gas moqueta
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J420 | CPW-06 | 1300 | 1040 | 2345 | 2369 | 20681 | 861.7083 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 181993 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | J320 | CPW-07 | 1050 | 740 | 1317 | 1341 | 15032 | 626.3333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 132282 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G101V | 500 | 360 | 15228 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102J | 1000 | 800 | 3531 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | CUMMINS | G102K | 1000 | 800 | 2406 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | DIESEL | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-01 | 600 | 350 | 6361 | 6385 | 8402 | 350.0833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73948 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | VONU | COPOWER | JINAN | JIN-02 | 600 | 350 | 6271 | 6295 | 8403 | 350.125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 73947 | NO APLICA | 100%
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-10 | 600 | 450 | 4368 | 4374 | 1845 | 76.875 | 6 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 16236 | NO APLICA | 100% | 9:00 hrs. Equipo Jinan-10, entra a mantenimiento preventivo programado, se termina a las 15:00 hrs. Equipo queda disponible.
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-11 | 600 | 450 | 498 | 516 | 6686 | 278.5833 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 58837 | NO APLICA | 100% | 06:06 Se ingresa en linea equipo Jinan-11, en coordinacion con el CCM se realiza rotacion de operación del equipo con el Jinan 12.
2026-07-31 | PUTN | COSTAYACO | COPOWER | JINAN | CPW-12 | 600 | 450 | 645 | 651 | 2118 | 88.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | GAS | NO APLICA | 18638 | NO APLICA | 100% | 6:06 Sale de linea y se realiza rotacion con equipo jinan 11